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[bookmark: _Hlk112753160]Aktualizācijas datums: 

ATKLĀTAS SARUNU PROCEDŪRAS
 
“PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve un avārijas rezerves materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-XXXX

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt Preces ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, vai kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki, ievērojot, ka tiem jābūt piemērotiem atbilstoši to izmantošanas mērķim. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (bet ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents piedāvā Preču / risinājumu ekvivalentus, tad Pretendenta pienākums ir piedāvājumam pievienot visi nepieciešami pierādījumi (piem. tehniskā dokumentācija, inženieraprēķini, utt.), kas nepārprotami apliecina piedāvātās Preces / risinājuma ekvivalentumu un atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
2. Pretendentam precīzi jānorāda ražotāja interneta adreses, kurās var pārbaudīt piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, vai arī piedāvājumam jāpievieno ražotāja brošūra vai lietotāja rokasgrāmata.
3. Visiem Pretendenta piedāvājumā iekļautajām Precēm pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
4. Precēm jābūt jaunām, iepriekš nelietotām, tajās nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.
5. Visas Preces tiek piegādātas oriģinālā rūpnīcas iepakojumā kopā ar tehnisko dokumentāciju, preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem.
6. [bookmark: _Hlk87703972]Jebkuras atkāpes no tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām jāsaskaņo ar Pasūtītāju.


















1.DAĻA – CAURUĻU PIEGĀDE DN700

1. Mērķis un uzdevums
1.1. Cauruļu piegāde tiek nodrošināta šādu objektu būvniecībai: “PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”
2. Piegādes termiņš
2.1. Nepieciešamo cauruļu piegādes termiņš 2025. gada 15. aprīlis.

3. Darba vide
3.1. Dabasgāze (metāns  >= 90%), relatīvais blīvums 0.55 – 0.70, saskaņā ar  LVS EN 16726+A1:2018 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes kvalitāte. H grupa".
3.2. Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C.
3.3. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -40°C līdz +40°C.
3.4. Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. Piegādes vieta un cauruļu iepakojums
4.1. Caurules ir jāpiegādā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvēs noliktavā, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144, Latvija.
4.2. Par cauruļu piegādes laiku akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
4.3. Caurulēm ir jābūt iepakotām tā, lai tās ir paredzētas glabāšanai āra apstākļos, aizsargātas no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas, izkraušanas un glabāšanas laikā.
4.4. Cauruļu galiem ir jābūt aiztaisītiem ar plastmasas gala slēdžiem.

5. Iesniedzamā dokumentācija
5.1. Informācija par cauruļu izgatavotāju, kā arī par izolācijas izgatavotāju un uzklājēju.
5.2. Informācija par cauruļu izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.
5.3. Cauruļu sertifikāti (Eiropas), pārbaudes sertifikāts saskaņā ar LVS EN 10204 3.1.
5.4. Piegādājamo cauruļu kvalitātes garantijas termiņš un nosacījumi.
5.5. Sertifikāts atbilstoši PED 2014/68/EU direktīvai. 
5.6. Cauruļu uzglabāšanas noteikumi (instrukcija).
5.7. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.
5.8. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj informācija par piedāvāto cauruļu ražošanas garumu.
5.9. Ražotāja rūpnīcas izgatavotās caurules garumu nedrīkst mainīt (cauruļu griešana, sadalīšana, utt.).
5.10. Gadījumā, ja Pretendents nemaina cauruļu ražošanas garumu, tad caurules var tikt piegādātas apmērā, kas var atšķirties no Tehniskajā specifikācijā noteiktā piegādājamā Preču daudzuma diapazonā 0/+1 caurule

6. Piegādes apjoms un tehniskās prasības
	N.p.k
	Iekārtas, materiāla nosaukums
	Tips, marka
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīme
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	6.1. PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

	[bookmark: _Hlk169688113]Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN ISO 21809-1 1 klase - B, kategorija С, tips -2, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020.
Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem.
Aptuvenais vienas caurules garums ~ 12 m.


	6.1.1.
	Tērauda garenmetināta caurule Ø720x10
	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
	
m
	
96

	Vai ekviva-lents.
	
	

	6.1.2.
	Tērauda garenmetināta caurule Ø720x10
	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
	m
	1000
	Vai ekviva-lents. (Avārijas rezervēm)
	
	

	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīta, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020.
Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020 noslēgti ar plastmasas gala slēgiem.
Aptuvenais vienas caurules garums ~ 12 m.


	6.2.1.
	Tērauda garenmetināta caurule Ø720x13
	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
	m
	240
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.2.
	Tērauda garenmetināta caurule Ø530x13
	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
	m
	180
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	











2.DAĻA – CAURUĻU PIEGĀDE 

1. Mērķis un uzdevums
1.1. Cauruļu piegāde tiek nodrošināta šādu objektu būvniecībai: “PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”
2. Piegādes termiņš
2.1. Nepieciešamo cauruļu piegādes termiņš 2025. gada 15. aprīlis.

3. Darba vide
3.1. Dabasgāze (metāns  >= 90%), relatīvais blīvums 0.55 – 0.70, saskaņā ar  LVS EN 16726+A1:2018 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes kvalitāte. H grupa".
3.2. Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C.
3.3. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -40°C līdz +40°C.
3.4. Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. Piegādes vieta un cauruļu iepakojums
4.1. Caurules ir jāpiegādā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvēs noliktavā, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144, Latvija.
4.2. Par cauruļu piegādes laiku akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
4.3. Caurulēm ir jābūt iepakotām tā, lai tās ir paredzētas glabāšanai āra apstākļos, aizsargātas no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas, izkraušanas un glabāšanas laikā.
4.4. Cauruļu galiem ir jābūt aiztaisītiem ar plastmasas gala slēdžiem.

5. Iesniedzamā dokumentācija
5.1. Informācija par cauruļu izgatavotāju, kā arī par izolācijas izgatavotāju un uzklājēju.
5.2. Informācija par cauruļu izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.
5.3. Cauruļu sertifikāti (Eiropas), pārbaudes sertifikāts saskaņā ar LVS EN 10204 3.1.
5.4. Piegādājamo cauruļu kvalitātes garantijas termiņš un nosacījumi.
5.5. Sertifikāts atbilstoši PED 2014/68/EU direktīvai. 
5.6. Cauruļu uzglabāšanas noteikumi (instrukcija).
5.7. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.
5.8. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj informācija par piedāvāto cauruļu ražošanas garumu.
5.9. Ražotāja rūpnīcas izgatavotās caurules garumu nedrīkst mainīt (cauruļu griešana, sadalīšana, utt.).
5.10. Gadījumā, ja Pretendents nemaina cauruļu ražošanas garumu, tad caurules var tikt piegādātas apmērā, kas var atšķirties no Tehniskajā specifikācijā noteiktā piegādājamā Preču daudzuma diapazonā 0/+1 caurule
6. Piegādes apjoms un tehniskās prasības
	N.p.k
	Iekārtas, materiāla nosaukums
	Tips, marka
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīme
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	6.1. PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

	[bookmark: _Hlk169689231]Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN ISO 21809-1 1 klase - B, kategorija С, tips -2, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020.
Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem.
Aptuvenais vienas caurules garums ~ 12 m.


	6.1.1.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø219,1x7,1
	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A p.8
	
m
	
84

	Vai ekviva-lents.
	
	

	6.1.2
	Tērauda bezšuvju caurule Ø60,3x4,5
	PSL-2 - SMLS -LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A  p.8
	m
	24
	Vai ekviva-lents.
	
	

	6.1.3.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø108x7
	PSL-2 - SMLS -LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A  p.8
	m
	24
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.1.4.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø159x7
	PSL-2 - SMLS -LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/ LVS EN1594:2014 A  p.8
	m
	24
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīta, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020.
Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020 noslēgti ar plastmasas gala slēgiem.
Aptuvenais vienas caurules garums ~ 12 m.


	6.2.1.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø159x12
	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020/API 5L
L360 NE/X52N
	m
	24
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.2.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø219x12
	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020/API 5L
L360 NE/X52N
	m
	24
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.3.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø273x13
	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020/API 5L
L360 NE/X52N
	m
	96
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.4.
	Tērauda bezšuvju caurule Ø377x13
	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020/API 5L
L360 NE/X52N
	m
	120
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	




















3.DAĻA – VEIDGABALU PIEGĀDE

1. Mērķis un uzdevums
1.1. Veidgabalu piegāde tiek nodrošināta šādu objektu būvniecībai: “PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

2. Piegādes termiņš
2.1. Nepieciešamo cauruļu piegādes termiņš 2025. gada 15. aprīlis.

3. Darba vide
3.1. Dabasgāze (metāns  >= 90%), relatīvais blīvums 0.55 – 0.70, saskaņā ar  LVS EN 16726+A1:2018 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes kvalitāte. H grupa".
3.2. Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C.
3.3. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -40°C līdz +40°C.
3.4. Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. Piegādes vieta un veidgabalu iepakojums
4.1. Veidgabali ir jāpiegādā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvēs noliktavā, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144, Latvija .
4.2. Par veidgabalu piegādes laiku akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
4.3. Veidgabaliem ir jābūt iepakotiem tā, lai tie ir paredzēti glabāšanai āra apstākļos, aizsargāti no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas, izkraušanas un glabāšanas laikā. 

5. Iesniedzamā dokumentācija
5.1. Informācija par izgatavotāju, kā arī par izolācijas izgatavotāju un uzklājēju.
5.2. Informācija par izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.
5.3. Sertifikāti (Eiropas), pārbaudes sertifikāts saskaņā ar LVS EN 10204 3.1.
5.4. Kvalitātes garantijas termiņš un nosacījumi.
5.5. Sertifikāts atbilstoši PED 2014/68/EU direktīvai. 
5.6. Uzglabāšanas noteikumi (instrukcija).
5.7. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.


6. Piegādes apjoms un tehniskās prasības
	N.p.k
	Iekārtas, materiāla nosaukums
	Tips, marka
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīme
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	6.1. PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

	[bookmark: _Hlk169694131]Trejgabals ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase - B, kategorija С, tips -2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:

	6.1.1.
	Trejgabals Ø720x10- 323,9х7,1
	LVS EN 14870-2 DN700x200 
TE 360-PSL-2;
TE 360-PSL-2/
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	4
	Vai ekvivalents
[bookmark: _Hlk169696044]EN 10253-2-TYPE B

	
	

	6.1.2.
	Trejgabals Ø720x10 ar restēm
	LVS EN 14870-2 DN700
TE 360-PSL-2;
TE 360-PSL-2/
LVS EN1594:2014 p.8
	gab.
	1
	Vai ekvivalents
EN 10253-2-TYPE B

	
	

	6.1.3.
	Trejgabals Ø219,1x7,1
	LVS EN 14870-2 DN200
TE 360-PSL-2;
LVS EN 10253-2-Type B 219,1x7,1-L360NE - PSL-2
	gab.
	3
	Vai ekvivalents
	
	

	6.1.4.
	Trejgabals Ø 219,1x8 – 114,3х6,3
	LVS EN 14870-2 DN200х100
TE 360-PSL-2;
LVS EN 10253-2-Type B 219,1x8-114,3х6,3-L360NE - PSL-2
	gab.
	4
	Vai ekvivalents
	
	

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk169698075]Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase - B, kategorija С, tips -2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:

	6.2.1.
	Līkums 90° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 
DN 700 IB 360-PSL-2;
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekvivalents
	 
	

	6.2.2.
	Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø720x10

	DN 700 EL 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	5
	Vai ekvivalents
	
	

	6.2.3.
	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), 
Ø219,1x7,1
	DN 200 EL 360- PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	5
	Vai ekvivalents
	
	

	6.2.4.
	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	10
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.5.
	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø273x8,8, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 300 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.6.
	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø323x8,8, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 300 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.7.
	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø406,4x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 400 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.8.
	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø426x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 400 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.9.
	Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø273x8,8, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 300 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.10.
	Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø323x8,8, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 300 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.11.
	Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø406,4x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 400 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.12.
	Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø426x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 400 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.13.
	Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø159x6,3, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 150 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.14.
	Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø219x7,1, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 200 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.15.
	Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø273x8,8, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 300 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.16.
	Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø323x8,8, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 300 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.17.
	Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø406,4x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 400 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.18.
	Līkums 9° Modelis 10D (R=5DN), Ø426x10, L1= L2=1000 mm
	LVS EN 14870-1 DN 400 IB 360-PSL-2
LVS EN 1594:2014 p.8
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.19.
	Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø273x8,8

	DN 300 EL 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.20.
	Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø406,4x10

	DN 400 EL 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.21.
	Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø426x10

	DN 400 EL 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	2
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.22.
	Līkums 45° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø114,3x6,3

	DN 100 EL 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	1
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	6.2.23.
	Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø108x5,6

	DN 100 EL 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8.
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	1
	Vai ekviva-lents.
(Avārijas rezervēm)
	
	

	Koncentriskā pāreja ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts.

	6.3.1
	Pārejā Ø323,9х8,8-Ø219,1x7,1
	DN 300x200 CR 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	4
	Vai ekvivalents
	
	

	6.3.2
	Pārejā Ø114,3х6,3-Ø60,3x5,6
	DN 100x50 CR 360 - PLS-2
LVS EN1594:2014 A p.8
EN 10253-2-TYPE B
	gab.
	4
	Vai ekvivalents
	
	



4.DAĻA – MATERIĀLU IEGĀDE

1. Mērķis un uzdevums
1.1. Materialu piegāde tiek nodrošināta šādu objektu būvniecībai: “PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

2. Darba veikšanas termiņš
2.1. Nepieciešamo veidgabalu piegādes termiņš 16 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

3. Darba vide
3.1. Dabasgāze (metāns  >= 90%), relatīvais blīvums 0.55 – 0.70, saskaņā ar  LVS EN 16726+A1:2018 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes kvalitāte. H grupa".
3.2. Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C.
3.3. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -40°C līdz +40°C.
3.4. Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. Piegādes vieta un veidgabalu iepakojums
4.1. Materiāli jāpiegādā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvēs noliktavā, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144, Latvija .
4.2. Par materiāli piegādes laiku akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
4.3. Materiāliem ir jābūt iepakotiem tā, lai tos aizsargātu no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas, izkraušanas un glabāšanas laikā. 

5. Iesniedzamā dokumentācija
5.1. Izcelsmes dokumenti, sertifikāti, atbilstības deklarācijas.
5.2. Kvalitātes garantijas termiņš un nosacījumi.
5.3. Uzglabāšanas noteikumi (instrukcija).
5.4. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.


	N.p.k
	Iekārtas, materiāla nosaukums
	Tips, marka
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīme
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	6.1. PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

	6.1.1.
	TDW virzuļa kustības signalizators PIG-SIG-IV, vizuāls/elektrisks
	TDW Williamson
	gab.
	4
	Vai ekvivalents
	
	

	6.1.2.
	Hot tap Nipple 6” #600 veidgabals, cauruļvadam OD 720 mm komplektēts ar HT atloku
	TDW Williamson
	gab.
	1
	Vai ekvivalents
	
	


















5.DAĻA – NOSLĒGARMATŪRAS PIEGĀDE

1. Mērķis un uzdevums
1.1. Noslēgarmatūras piegāde tiek nodrošināta šādu objektu būvniecībai: “PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

2. Piegādes termiņš
2.1. Nepieciešamo cauruļu piegādes termiņš 2025. gada 15. aprīlis.

3. Darba vide
3.1. Dabasgāze (metāns  >= 90%), relatīvais blīvums 0.55 – 0.70, saskaņā ar  LVS EN 16726+A1:2018 "Gāzes infrastruktūra. Gāzes kvalitāte. H grupa".
3.2. Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C.
3.3. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -40°C līdz +40°C.
3.4. Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. Piegādes vieta un cauruļu iepakojums
4.1. Noslēgarmatūru ir jāpiegādā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvēs noliktavā, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144, Latvija.
4.2. Par noslēgarmatūras piegādes laiku akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
4.3. Noslēgarmatūrai ir jābūt iepakotām tā, lai tās ir paredzētas glabāšanai āra apstākļos, aizsargātas no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas, izkraušanas un glabāšanas laikā.
4.4. Noslēgarmatūras galiem ir jābūt aiztaisītiem ar plastmasas gala slēdžiem.

5. Iesniedzamā dokumentācija
5.1. Informācija par noslēgarmatūras un elektropievadu izgatavotāju.
5.2. Informācija par noslēgarmatūras izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.
5.3. Noslēgarmatūras un materiālu sertifikāti.
5.4. Informācija par paredzēto (garantēto) noslēgarmatūras kalpošanas laiku.
5.5. Noslēgarmatūras rasējumi ar konstruktīvajiem izmēriem.
5.6. Elektropievadu detalizēts apraksts un sertifikāti.
5.7. Noslēgarmatūras sertifikāts atbilstoši PED 2014/68/EU Module H direktīvai.
5.8. Noslēgarmatūras ATEX sertifikāts un CE marķējums saskaņā ar direktīvu 2014/34/EU. PED specifikācija.
5.9. Noslēgarmatūras lietošanas un apkopju veikšanas instrukcija (latviešu, krievu vai angļu valodā).
5.10. Noslēgarmatūras ražotāja rezerves daļu saraksts ar identifikācijas numuriem. 
5.11. ITP-pārbaudes testa plāns.
5.12. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.
5.13. Noslēgarmatūrai ir jābūt iepakotai tā lai saglabātos 2 gadu ražošanas garantija neskatoties uz uzglabāšanas apstākļiem ārēja vidē.


6.	Piegādes apjoms un tehniskās prasības

	N.p.k
	Iekārtas, materiāla nosaukums
	Tips, marka
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīme
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	6.1. PGV Pleskava-Rīga un PGV Izborska-Inčukalna PGK starpsavienojuma izbūve”

	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu PN 63, PAZEMES BEZ AKU UZSTĀDĪŠANAI,
· Darba vide: dabasgāze.
· Darba spiediens: 55 bar.
· Darba temperatūras diapazons pazemes daļai: - 5 līdz +20C.
· Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļai: - 40 līdz + 40C.
· Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņa ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 1.
· Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai:
· Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz  Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.
· Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums S4.21 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2007 A. Pēdējās kārtas tonis – RAL 9016.
· Armatūra ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņa ar direktīvu 94/9/EC. Armatūra tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija.
· Klimatiskais izpildījums ne mazāk par IP 66;
· Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012.
Pārbaudes un atbilstības sertifikāti CE.

	6.1.1.
	Lodveida krāns DN 700, PN 63 ar elektropievadu AUMA.
· ar galiem metināšanai pie caurules Ø720x11
· Lodveida krāns aprīkots ar krāna smērvielu piepildīšanas sistēmu;
· Attālums no gāzesvada ass līdz reduktoram: 3300 mm.
Krāna pievads ar šādiem raksturlielumiem:
Ar elektropiedziņu AUMA ar vadības bloku, AUMA Matic SAMExC 14.5 -F14-IB3/90-D380/50-6-8.2-10.1-11-HA-37
GS315/GZ30.1-F40*, antivandālisma izpildījumā
· Barošana: 400VAC, 50Hz, P=4kW. Aizsardzības klase – IIG2 EEx de IIC T4;
· Ar dublējošo rokas piedziņu (spēks uz stūres rata <120 N) un reduktoru;
· Atvēršanas/aizvēršanas laiks: 71 sek;
· Dielektriskais pārvienojums starp krāna un piedziņas mehāniskajām daļām.
· Vadība un kontrole: Vietēja un attālināta vadība. Režīma izvēle uz pievada. Vadības un stāvokļa indikācijas ķēdes – 24 VDC. Vadības signāli – ATVĒRT, AIZVĒRT, STOP. Stāvokļa indikācija (ATVĒRTS, AIZVĒRTS, AVĀRIJA) – no pievada.
· Vadības un indikācijas ķēžu kabeļu ievadi – M20 (2 gab.)
Barošanas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.)
	AG K92
	gab.
	2
	Vai ekvivalents

	
	

	6.1.2.
	Lodveida krāns DN 200, PN 63 ar elektropievadu AUMA.
· ar galiem metināšanai pie caurules Ø219,1x7,1
· Lodveida krāns aprīkots ar krāna smērvielu piepildīšanas sistēmu;
· Attālums no gāzesvada ass līdz reduktoram: 3300 mm.

Krāna pievads ar šādiem raksturlielumiem:
Ar elektropiedziņu AUMA ar vadības bloku, AUMA MATIC SAMExB 10.1-F10-IB3/90-D400/50-6-8.2-10.1-11-HA-37+GSML200.3/GZ200.3-F30, antivandālisma izpildījumā
· Barošana: 400VAC, 50Hz, P=4kW. Aizsardzības klase – IIG2 EEx de IIC T4;
· Ar dublējošo rokas piedziņu (spēks uz stūres rata <120 N) un reduktoru;
· Dielektriskais pārvienojums starp krāna un piedziņas mehāniskajām daļām.
· Vadība un kontrole: Vietēja un attālināta vadība. Režīma izvēle uz pievada. Vadības un stāvokļa indikācijas ķēdes – 24 VDC. Vadības signāli – ATVĒRT, AIZVĒRT, STOP. Stāvokļa indikācija (ATVĒRTS, AIZVĒRTS, AVĀRIJA) – no pievada.
· Vadības un indikācijas ķēžu kabeļu ievadi – M20 (2 gab.)
Barošanas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.)
	AG K92

	gab.
	6
	Vai ekvivalents

	
	

	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu PN 63, VIRSZEMES UZSTĀDĪŠANAI,
· Darba vide: dabasgāze.
· Darba spiediens: 55 bar.
· Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļai: - 40 līdz + 40C.
· Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņa ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 1.
· Ārējā pretkorozijas aizsardzība:
· Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz  Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.
· Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums S4.21 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2007 A. Pēdējās kārtas tonis – RAL 9016.
· Armatūra ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņa ar direktīvu 94/9/EC. Armatūra tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija.
· Klimatiskais izpildījums ne mazāk par IP 66;
· Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012.
Pārbaudes un atbilstības sertifikāti CE.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.
	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN 50, PN 63
virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu ar galiem metināšanai pie caurules Ø60,3x4,5
	AG K92

	gab.
	8
	Vai ekvivalents

	
	



7. 	Papildus tehniskās prasības / Tehniskais piedāvājums
	


PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	
DN700 K92 undeground/pazemes


	Tips
	Lodveida krāns ar pilnu caurlplūdumu, Trunnion, pilnmetināts
	
	

	Test standard/ Pārbaužu standarts
	API 6D
	
	

	Seat functional arrangement/ Ligzdu  darbības veids
	DPE
	
	

	DIB-1 functional tests/ DIB-1 funkcionālā pārbaude
	Hermētiskuma klase A
	
	

	Ball material/ lodes materiāls
	A350LF2+30ENP min
	
	

	Ball construction/ lodes veids
	Viengabala
	
	

	Seat type/Ligzdu tips un materiāls
	PMSS 
A350LF2+30ENP +POM+HNBR 
	
	

	Stem/ vārpsta
	AISI 4140 30ENP
	
	

	PED direktīva

	2014/68/EU 
Module H
	
	

	Accessories/
Papildaprīkojums pazemes un virszemes  darbībai un apkalpošanai
	Drenāža, deaerācija, ligzdu blīvējums, kāta smērvielu pildīšanas sistēma

	
	

	PUR quality and testing/
Pazemes pārklājuma tips un testēšana
	PUR Min 2.5 mm, 15 kV
DIN EN 10290
DIN 30677-2
	
	

	Fire safe seat design
Ugunsdrošs ligzdas izpildījums
	Jā
	
	

	Antistatic device/ antistatiskā ierīce
	Jā
	
	




	


PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	
DN200 K92 undeground/pazemes


	Tips
	Lodveida krāns ar pilnu caurlplūdumu, Trunnion, pilnmetināts
	
	

	Test standard/ Pārbaužu standarts
	API 6D
	
	

	Seat functional arrangement/ Ligzdu  darbības veids
	DPE
	
	

	DIB-1 functional tests/ DIB-1 funkcionālā pārbaude
	Hermētiskuma klase A
	
	

	Ball material/ lodes materiāls
	A350LF2+30ENP min
	
	

	Ball construction/ lodes veids
	Viengabala
	
	

	Seat type/Ligzdu tips un materiāls
	PMSS 
A350LF2+30ENP +POM+HNBR 
	
	

	Stem/ vārpsta
	AISI 4140 30ENP
	
	

	PED direktīva

	2014/68/EU 
Module H
	
	

	Accessories/
Papildaprīkojums pazemes un virszemes  darbībai un apkalpošanai
	Drenāža, deaerācija, ligzdu blīvējums, kāta smērvielu pildīšanas sistēma

	
	

	PUR quality and testing/
Pazemes pārklājuma tips un testēšana
	PUR Min 2.5 mm, 15 kV
DIN EN 10290
DIN 30677-2
	
	

	Fire safe seat design
Ugunsdrošs ligzdas izpildījums
	Jā
	
	

	Antistatic device/ antistatiskā ierīce
	Jā
	
	




	


PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)
	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

	
DN50 K92 aboveground/virszemes


	Tips
	Lodveida krāns ar pilnu caurlplūdumu, Trunnion, divgabala saskrūvēts korpuss
	
	

	Test standard/ Pārbaužu standarts
	API 6D
	
	

	Seat functional arrangement/ Ligzdu  darbības veids
	DPE
	
	

	DIB-1 functional tests/ DIB-1 funkcionālā pārbaude
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	Ball material/ lodes materiāls
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	Ball construction/ lodes veids
	Viengabala
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	2014/68/EU 
Module H
	
	

	Accessories/
Papildaprīkojums pazemes un virszemes  darbībai un apkalpošanai
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	Fire safe seat design
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	Jā
	
	

	Antistatic device/ antistatiskā ierīce
	Jā
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