Ziņojums par apspriedi ar piegādātājiem

Atklātam konkursam

"Biogāzes sērūdeņraža attīrīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana"

| Pasūtītājs | SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509 Rīgas 32, Valmiera, LV-4201 |
| --- | --- |
| Plānotā iepirkuma nosaukums | "Biogāzes sērūdeņraža attīrīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana" |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu. |
| Līguma priekšmets | - Biogāzes sērūdeņraža attīrīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana |
| Paziņojums par apspriedi publicēts IUB PVS | 01.08.2026. |
| Jautājumu iesniegšanas termiņš | 17.08.2026. |
| Apspriedes dalībnieki | Suomen Biovoima Oy |
| Apspriedes dalībnieku komentāri un komisijas komentāru izvērtējums | Pretendenta jautājums Nr.1.: Technology is requested at a very specific level; are there possibilities offer also chemical scrubber-based technology? Tehnoloģija tiek pieprasīta ļoti specifiskā līmenī; vai ir iespējams piedāvāt arī tehnoloģiju, kuras pamatā ir ķīmiskais skrubers? Komisijas atbilde: Komisija saglabā Nolikumā noteikto tehnoloģijas prasību negrozītu, jo Pasūtītājs ir izvērtējis iespējamos sistēmas risinājumus un atzinis, ka Nolikumā paredzētais tehnoloģiskais risinājums ir tehnoloģiski piemērots un atbilst Pasūtītāja vajadzībām. Pretendenta jautājums Nr.2.: Please clarify which permits, approvals and authority-related obligations are the responsibility of the Supplier, and which are the responsibility of the Purchaser. Lūdzu, precizējiet, par kurām atļaujām, saskaņojumiem un ar iestādēm saistītajiem pienākumiem ir atbildīgs Piegādātājs un par kurām — Pircējs. Komisijas atbilde: Piegādātāja atbildībā ir piegādātās iekārtas atbilstības apliecinājumi un dokumentācija: CE marķējums/atbilstības deklarācija, ATEX sertifikācija sprādzienbīstamām zonām paredzētajam aprīkojumam, iekārtas ekspluatācijas un tehniskā dokumentācija. Pasūtītāja atbildībā ir objektā nepieciešamās vispārējās būvniecības un vides atļaujas, ja tādas būtu nepieciešamas, kā arī inženiertīklu (elektrības, ūdens, siltumapgādes) pieslēgumu nodrošināšana līdz iekārtas pieslēguma punktam (robežai). Pretendenta jautājums Nr.3.: Could you please provide the available utility and interface data, including electrical supply, water pressure and quality, heating supply parameters, drainage requirements and the exact battery limits / tie-in points? Vai, lūdzu, varētu sniegt pieejamos datus par inženiertehniskajām komunikācijām un pieslēguma punktiem, tostarp par elektroapgādi, ūdens spiedienu un kvalitāti, siltumapgādes parametriem, kanalizācijas prasībām, kā arī precīzām robežām un pieslēguma vietām? Komisijas atbilde: Pieejamie orientējošie dati par inženiertehniskajām komunikācijām un pieslēguma punktiem: Elektroapgāde: pieejamā pieslēguma jauda ~ 17 kW;.Siltumapgāde: pieejamā siltuma jauda orientējoši ~25 kW, turpgaitas temperatūra +65°C, plūsma 5–7 m³/h. Pieejamais aukstā ūdens apjoms ~200 l/h; nepieciešamais spiediens un kvalitātes prasības (t.sk. cietība) tiks precizētas tehniskās projektēšanas stadijā atbilstoši izraudzītajam tehniskajam risinājumam. Kā 2. atbildē un Iepirkuma nolikumā jau ir norādīts Pasūtītājs nodrošina nepieciešamo inženiertīklu izbūvi līdz Iekārtu pieslēguma punktam (robežai), t.sk. kanalizācijas/notekūdeņu: tehnoloģiskā šķīduma novadīšanas sistēmas izbūvi, līdz notekūdeņu savākšanas/novadīšanas sistēmai. Precīzas iekārtas pieslēguma vietas un pieslēguma robežshēma tiks noteiktas kopā ar izraudzīto Piegādātāju tehniskās risinājuma izstrādes posmā. Iepriekš minētie dati ir orientējoši; galīgie parametri tiks apstiprināti līguma izpildes gaitā. |
| Secinājumi | Apspriedē ar piegādātājiem piedalījās viens dalībnieks, iesniegtie komentāri saistīti ar nolikuma prasību skaidrošanu. Izskatot iesniegtos jautājumus Komisija neveic precizējumus nolikumā. |

Ziņojumu sagatavoja:

iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Ilze Šutka________________________________

26.08.2026.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU