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Datums skatāms laika zīmogā Nr.  7.1/26/9                                                       
 Pretendentiem

Atbilde uz pretendenta iesniegtu jautājumu iepirkumā nr. SPNS 2026/7
[bookmark: _Hlk148015018]	VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca” Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) 31.08.2026. ir saņēmusi potenciālā pretendenta jautājumus par iepirkuma SPNS 2026/7 “VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenās iebrauktuves un uzņemšanas un observācijas nodaļas teritorijas labiekārtojums (1. kārta)” tehnisko specifikāciju.
Jautājums Nr.1: 
1) TS-CD sadaļā paredzēts:
	24
	 
	Inženierkomunikāciju ievietošana aizsargcaurulēs
	t. m
	295.00


Lūdzu izdalīt konkrētu apjomu:
LVRTC D110 – 1250N aizsargcaurulē ievietojamiem kabeļiem 
AS “Sadales tīkls” D100 – 450N aizsargcaurulē ievietojamiem kabeļiem
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Dalītās aizsargčaulas cena 450n un 1250n būtiski atšķiras.
Komisija ir izskatījusi saņemto jautājumu un sniedz sekojošu atbildi:
Atbilde: 
LVRTC un ST kabeļu iečaulošana iepirkumā nav paredzēta. Šie darbi attiecas uz otro būvniecības kārtu, jo šie kabeļi ir tieši pie iebrauktuves teritorijā.
1.būvniecības kārtā iečaulojami iekšējie zemsprieguma elektrības kabeļi un apgaismojuma kabeļi. Tos var likt mazākās caurulēs D75 750N zem braucamajiem ceļiem un D75 450N zem ietvēm un zaļajās zonās.
Attiecīgi tie būtu 112m D75 450N ietvēm un zaļajām zonām, 183m D75 750N zem brauktuvēm.

Jautājums Nr.2: 
EST sadaļā ir minēts, ka ir teritorijā ir paredzēts uzstādīt kases automātu. Lai nodrošinātu veiksmīgu kases automāta darbību, būtu jānodrošina:
•	vienu LAN apakštīkla segmentu FidPark sistēmai un nepieciešamās IP adreses;
•	serveri vadības programmatūras uzstādīšanai;
•	sistēmas un kases automāta uzturēšanas darbi;
•	pamatus kases automāta uzstādīšanas vietā un jumtiņu virs tā. 
Vai augstāk minēto nodrošinās Pasūtītājs, vai arī būvuzņēmējam ir jāparedz šīs izmaksas piedāvājumā?

Atbilde: 
Iepirkumu komisija ir konstatējusi, ka iepirkuma specifikācijā ir iekļautas sekojošas pozīcijas, kas neattiecas uz projekta 1. kārtā realizējamiem darbiem:
1. Lapā “Elektronisko sakaru tīkli-EST” pozīcija Nr.8 “Kases aparāta uzstādīšana” 1 gab.,
2. Lapā “Elektronisko sakaru tīkli-EST” pozīcija Nr.17 “Stāvvietas apmaksas aparāts, Paystation FP-KA700/710” 1 kpl.

Komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma specifikācijā un formā “Tehniskais - finanšu piedāvājums” un iepriekš minētās pozīcijas izslēgtas. 

Sagatavojot piedāvājumus iepirkumam ņemt vērā aktualizēto specifikāciju un formu “Tehniskais - finanšu piedāvājums”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                      Ilze Bičevska
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Ilze Bičevska 25480556
e-pasts: ilze.bicevska@strencupns.lv
image1.png




image2.png
Projektéta komunikaciju kabelu ie¢aulo$ana (LVRTC EST KK
D110mm, 1250N dalitas aizsargcaurules; AS "Sadales tikis"
PE/PP 110mm, 450N dalitas aizsargcaurules)




