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Pretendentiem




Par atklāta konkursa nolikuma skaidrojumu 
Limbažu novada pašvaldība saņēmusi precizējošās informācijas pieprasījumu atklātā konkursā “Saules elektrostaciju ar akumulatoru piegāde un uzstādīšana Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā un Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr.- LNP 2026/113.
Jautājums:
"Tehniskās specifikācijas 18. punktos ir noteikta prasība, ka akumulatoru iekārtu korpusa aizsardzības klasei jābūt vismaz IP67. Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar starptautisko standartu IEC 60529, pirmis cipars "6" abāmklasēm(IP65 un IP67) nodrošina identisku, pilnīgu aizsardzību pret putekļu iekļūšanu. Atšķirība ir otrā cipara aizsardzībā pret mitrumu: IP65 nodrošina aizsardzību pret spēcīgām ūdens strūklāmno jebkura leņķa (kas ir pilnīgi pietiekami āra/iekštelpu ekspluatācijas apstākļos), savukārt IP67 paredz īslaicīgu iegremdēšanu ūdenī līdz 1 metram. Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets (akumulatori) tiks uzstādīts ārpus ēkas ar aizsardzību no saules starojuma un nokrišņiem, kur iekārtu pilnīga applūšana vai iegremdēšana ūdenī nav iespējama un nav tehnoloģiski pamatota, prasība pēc IP67 klases nepamatoti ierobežo pretendentu loku un liedz piedāvāt tirgū plaši pieejamus, augstas kvalitātes un energoefektīvus akumulatoru risinājumus. 

Jautājums: Vai Pasūtītājs veiks grozījumus Tehniskajā specifikācijā, atļaujot pretendentiem piedāvāt akumulatorus ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP65, tādējādi veicinot brīvu konkurenci un nodrošinot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu?"

ATBILDE:
Pasūtītājs veiks grozījumus Tehniskajā specifikācijā nosakot “Aizsardzības klase  - ne mazāka kā IP65”.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							      J. Graudiņš
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