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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekts “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” veselības sistēmas stiprināšana - slimnīcas infrastruktūras objektu attīstība un medicīnisko tehnoloģiju pilnveide, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei” (01.08.2024.g. Līgums Nr.4.1.1.1/1/24/I/013) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas ietvaros

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 (BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS)

„Paskaidrojuma raksta “Vienkāršota pārbūve SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Hemodialīzes dienas stacionāra infrastruktūras attīstībai” izstrāde, t.sk. autoruzraudzība Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī”

1. Mērķis un sasniedzamais rezultāts:
Vispārīgs mērķis: 
· [bookmark: _Hlk48826222]izveidot ilgstošo mūsdienīgu un kvalitatīvu, visa veida nefroloģisko un nieru aizstājterapijas palīdzību pacientiem gan ar akūtām saslimšanām, gan hronisku nieru slimību dekompensācijas gadījumos, t.sk. pieejamības uzlabošanu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Hemodialīzes dienas stacionāram (turpmāk – Pasūtītājs).
Specifisks mērķis:
· [bookmark: _Hlk48650164]Projektēšanas rezultātā saņemt būvniecības ieceres dokumentāciju tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs varētu to izmantot būvdarbu iepirkuma veikšanai, kā arī būvdarbu laikā nodrošināt autoruzraudzību. Veicot jaunu telpu/ telpu grupas izveidi, t.sk. telpu/ telpu grupas izveidi atjaunošanu, izvērtēt esošo situāciju un piedāvāt Pasūtījām saskaņošanai mūsdienu prasībām, normatīvai dokumentācijai un Pasūtītāja prasībām atbilstošu telpu plānojumu un funkcionēšanu, ievērojot veselības aprūpes loģistikas pamatprincipus, lai attīstītu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Pasūtītāja pacientiem un nodrošinātu infrastruktūras sakārtošanu, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu Hemodialīzes dienas stacionāra pacientiem un personālam.
Rezultāts:
· Hemodialīzes dienas stacionāra telpu pārplānošana un atjaunošana, t.sk. infrastruktūras pielāgošana saskaņā ar Pasūtītāja Hemodialīzes dienas stacionāra loģistikas pamatprincipiem, ievērojot akūto/ ambulatoro pacientu kustību, kā nepieciešamo moderno medicīnisko iekārtu/ aprīkojuma uzstādīšanu akūto/ ambulatoro pacientu konkrētas nepieciešamības dēļ.
2. Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā un autoruzraudzība jāveic saskaņā ar:
1. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) Hemodialīzes dienas stacionāra infrastruktūras attīstībai, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, atbilstoši LR Būvniecības likumam (spēka no 01.10.2014), Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK), MK 28.04.2009.g. noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Latvijas būvnormatīvam LBN 208 - 15 "Publiskas būves", Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”, Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, MK 19.10.2021.g. noteikumu Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” prasībām, kā arī vadoties pēc MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", MK noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, MK noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”, LVS HD 60364-7-710:2012 “Zemsprieguma elektroietaises. 7-710. daļa: prasības īpašām ietaisēm vai vietām. Ārstniecības iestādes “IEC 60360-7-710:2002, modificēts)”, LVS HD 60364-7-710:2012 /AC:2013 “Zemsprieguma elektroietaises 7-710 daļa: prasības īpašām ietaisēm vai vietām. Ārstniecības iestādes”, 1.sadaļas “Biroja ēku projektēšana, būvdarbiem un apsaimniekošana” A un B punktiem un, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus (LBN), tehniskos normatīvus, standartus, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, un citas prasības.
Izstrādājot paskaidrojuma rakstu (vienkāršotu pārbūvi), nodrošināt ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, ugunsdrošību, lietošanas drošumu, arhitektonisko kvalitāti, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo atjaunošanu, lai nodrošinātu būvniecības ieceres un ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem.
Autoruzraudzība veicama atbilstoši MK 19.08.2014.g. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) X “Autoruzraudzība” nodaļā minētajam. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no BID paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.
Pasūtītājs ar Izpildītāju slēgs līgumu par autoruzraudzības veikšanu tikai tādā gadījumā, ja BID tiks realizēta 1 (viena) gada laikā no projektēšanas darbu pabeigšanas dienas, ir noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti būvdarbi objektā. Ja jebkādu objektīvu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, norādītajā termiņā Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par BID paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
Izpildītāja piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Autoruzraudzības izmaksu pozīcijā jāparedz autoruzrauga vai autoruzraudzības grupas vienas autoruzraudzības dienas izmaksas, kurās iekļautas visas sapratīgi prognozējamās autoruzraudzības darbu izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto būvspeciālistu skaita) t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, neparedzētu tehnisku jautājumu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju un tml. Autoruzraudzības atlīdzība netiks palielināta, ja tiks pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.
Izpildītājs autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā bez papildus samaksas novērš konstatētās BID nepilnības, t.sk. kļūdas un 5 (piecu) kalendāru dienu laikā veic korekcijas un/vai papildinājumus BID.

· Izstrādājot BID tehniskus risinājumus balstīties uz tehniskās specifikācijas prasībām un VZD 10.03.2008. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu (05000271303001).

· Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavo SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ēkas telpu grupas BID tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldē ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt un nodot būvdarbus pilnā BID paredzētā apjomā.

· [bookmark: _Hlk30076896]Pretendentam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

· Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju Būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar projektēšanas nosacījumu izpildi (atbilstoši MK noteikumiem Nr.500, MK noteikumiem Nr.529, MK noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” un citiem LR normatīviem aktiem).

· Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Būvdarbu apjomu saraksts”. Materiālu un iekārtu specifikācijas, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši MK noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un Būvniecības likuma prasībām. Materiālu, iekārtu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā, lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). BID nenorādīt materiālu, iekārtu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to tehniskās īpašības diapazonu vai norādot to ekvivalentu.

· Pirms BID izstrādes, Izpildītājam jāveic telpu tehniskā apsekošana atbilstoši MK 15.06.2021.g. noteikumiem Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”, ietverot inženiertīklu apsekošanu.

· Dokumentācijas izstrādes gaitā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju tehniskos risinājumus (t.sk. inženiertīklu risinājumus), telpu plānojumu, materiālus un nepieciešamas iekārtas.

· Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas un citas izmaksas (ja tas ir nepieciešamas), atbilstoši normatīvajiem aktiem.

· BID autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkumā/konkursa norises gaitā.

· Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par BID izstrādi, Izpildītājam jāiesniedz ar Pasūtītāju saskaņots BID izpildes laika grafiks, attēlojot tajā galvenos darbu posmus un BID sadaļas. Termiņu neievērošanas gadījumā, jāsniedz Pasūtītājam saskaņošanai rakstisks paskaidrojums, t.sk. ar pamatojumu, ar aktualizētu darbu izpildes grafiku.

· BID izstrādes laikā Pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un Izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais būvprojekta vadītājs, kas arī veiks autoruzraudzību. Būvprojekta vadītāja - autoruzrauga nomaiņa vai aizvietošana ir iespējama tikai, saskaņojot to ar Pasūtītāju. BID izstrādes laikā darba sapulcēs nolemto protokolē Izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar Pasūtītāju, parakstīti no Pasūtītāja un Izpildītāja puses.

	
1.
	BID
NOSAUKUMS
	Paskaidrojuma raksta “Vienkāršota pārbūve SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Hemodialīzes dienas stacionāra infrastruktūras attīstībai” izstrāde, t.sk. autoruzraudzība Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, 
Būves kadastra apzīmējums: 0500 027 1303 001

	3.
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	4.
	BŪVES GRUPA
	III. grupas ēka

	5.
	OBJEKTA GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS / FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka / Slimnīca (kods 1264)
Parametri: Ēkas kopējā platība: 35670.30 m2;
                 Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1986;
                 Atjaunojamo telpu platība: ≈  342 m2.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr.41503029600, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417

	7.
	PASŪTĪTĀJA KONTAKTA PERSONAS
	Projekta īstenošanas jautājumos:
Projekta vadītāja L. Čepurnaja, tālr. +371 29398386, e-pasts: l.cepurnaja@siadrs.lv;
Tehniskajos jautājumos:
Tehniskais direktors V.Lukjančiks, tālr.: +371 29297748, e – pasts: v.lukjanciks@siadrs.lv ;
Būvinženieris D. Dubins, tālr. +371 27761887, e-pasts: d.dubins@inbox.lv.

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJAS
	BID sagatavošana nepieciešamā apjomā.
Izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvjiem.
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	9.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS RISINĀJUMI
	Telpu kadastra apzīmējumi tika ņemti no 10.03.2008. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, darbu zonas norādītas informatīvi un var mainīties projektēšanas apjomu precizēšanas procesā (ja nepieciešams).
Veikt ēkas pirmajā stāvā telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0500 027 1303 001 001 plānojuma izmaiņas, lai izveidotu izolētu hemodialīzes zāli ar pievienoto sanmezglu, ārsta un apmācību telpu, procedūru telpu ar māsas posteni, pielāgojot medicīnas tehnoloģijas un nodrošinot nepieciešamās inženierkomunikācijas (1.stāva projektējamā Darbu zonas 1, 2 un 3, kas ir norādītas TS Pielikumā Nr.1) un ēkas pagrabstāvā telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 0500 027 1303 001 019 inženierkomunikāciju pieslēgumus (ēkas pagrabstāvā Darbu zonas 4 un 5, kas ir norādītas TS Pielikumā Nr.1).
Atjaunošanas darbu realizāciju paredzēt veikt 2 (divās) secībās, nodrošinot Hemodialīzes dienas stacionāra darbības procesa nepārtrauktību (TS Pielikums Nr.1)!!!

1.STĀVA DARBU ZONA Nr.1:
Veicot pārplānošanu, izveidot jaunu hemodialīzes izolētu zāli ar pievienoto sanmezglu (esošo telpu Nr.47, 48 un 49 vietā), t.sk. pielāgot saskaņotām telpu plānojumam inženiertīklus pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamā apjomā. Inženiertehniskais risinājums un materiāli jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli un izmaksas saskaņojamas ar Pasūtītāju.
Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, sienām, grīdām un griestiem, izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt. BID interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem. Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa telpu pamatdarbība, konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija (U1a), siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji (ja nepieciešams).
Jaunizveidotās telpas (esošo telpu Nr.47, 48 un 49 vietā ) - divvietīga hemodialīzes izolēta zāle ar pievienoto sanmezglu:
a. zāles griestus, sienas un grīdas paredzēt gludas, ūdensdrošas, noturīgas pret skrāpējumiem un derīgas dezinfekcijai;
b. zāles sienu krāsojumam paredzēt krāsas, kuras nepieciešamības gadījumā var mazgāt ar visiem pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem (krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju);
c. zāles grīdu paredzēt ar maksimālo slīpumu ne vairāk kā 30, ar atbilstošu celtspēju (dialīzes sistēmas svars ≈ 100 kg + ≈ gulta 50 kg + ≈ pacients 100 kg = ≈ 250 kg/m2;
d. zāles grīdas segumam paredzēt antistatisku linoleju ar augstu nodiluma izturību un uzlocītām sienu ailēm 100 mm augstumā (saskaņot ar Pasūtītāju);
e. zāles griestus paredzēt veidot no Armstrong tipa plāksnēm (600x600 mm), iestrādājot ventilācijas difuzorus un LED apgaismojumu (600x600 mm) divās grupās ar dimēšanas iespēju. Gaismas temperatūra visām lampām silta ne vairāk kā 3 500 K;
f. zāli aprīkot ar ventilāciju, kas nodrošinās būvnormatīviem atbilstošo gaisa apmaiņas biežumu;
g. zāles durvju ailē un konstrukcijā paredzēt brīvo un, nepieciešamības gadījumā, ātro un drošo pacienta transportēšanu ar platumu ne mazāk kā 1 000 mm;
h. zālē tiek ievietotas hemodialīzes specializētās gultas, kas pielāgotas ilgstošai terapijai (t.i. funkcionālās);
i. zālē paredzēt galda virsmā iebūvēto izlietni;
j. zālē nomainīt apkures radiatorus;
k. paredzēt zāles sienas pastiprinājums hemodialīzes iekārtas stiprinājumu vietās (iekārtu izvietojuma shēmu skat. pielikumā Nr.2, stiprinājuma shēmu skat. pielikumā Nr.3);
l. zāles grīdā paredzēt caurumu izveidošanu hemodialīzes iekārtas pieslēgšanai nepieciešamajām komunikācijām (caurumu izvietojumu skat. pielikumā Nr.4); 
m. zālei pievienoto sanmezglu paredzēt lietošanai arī personām ratiņkrēslos.
Paredzēt komunikāciju pieslēgumus hemodialīzes iekārtu (2 gab.) izvietošanai:
n. 2 (divas) elektrības grupas katrai hemodialīzes iekārtai un katrai grupai 3x2,5 mm2 kabelis, 16A/30 mA drošinātājs;
o. zemējuma kabeli 6 mm2 potenciāla izlīdzināšanas pieslēgšanai;
p. 2 LAN tīkla CAT6 kabeļus; 
q. kanalizācijas izvadu ar diametru vismaz DN50.
Telpu atjaunošanas darbiem (telpa Nr.21, 49, 48 un 47):
Veikt telpu pārplānošanu, izveidojot tās par drošām, vides pieejamības prasību atbilstošam, ergonomiskām, estētiski pievilcīgām telpām, kas piemērotas kvalitatīva ārstniecības procesa nodrošināšanai un nepieciešamās funkcijas izpildei. Telpu plānu izstrādē ir jāievēro LR normatīvo aktu un Eiropas savienības standartu prasības un rekomendācijas ārstēšanas, aprūpes, diagnostikas un ofisa telpu, un ar tām saistīto palīgtelpu interjera un ergonomikas plānošanā, ņemot vērā atbilstošos higiēniskā un pret epidēmiskā režīma un darba aizsardzības drošības nosacījumus.
Paredzēt automātisko durvju bloku ierīkošanu, kā arī piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšanu (saskaņot ar Pasūtītāju).
Paredzēt nenesošās starpsienas un durvju nojaukšanu, griestu, sienu, apgaismes sistēmas un grīdu atjaunošanu, nomainīt telpu durvis.
Sienu, griestu, grīdu apdarei paredzēt ilgnoturīgus virsmu apdares materiālus un krāsojumu, kas piemērots katrai funkcionālai zonai un jāatbilst ugunsdrošības, vides pieejamības, sanitārajām un higiēnas prasībām.
Telpām ar paaugstinātām higiēnas prasībām izmantot materiālus ar pārbaudītu noturību uz mikroorganismu kolonizāciju.
Telpām ar paaugstinātu mitruma sastāvu gaisā paredzēt apdares materiālus ar atbilstošu noturību pret mitrumu (ja attiecināms).
Sanitāri higiēnisko telpu un tīro telpu sienu apdares materiāliem jābūt ar antistatiskām īpašībām, lai mazinātu/ nepieļautu putekļu pievilkšanos.
Uzmanīgi jāizvēlas ēkas konstruktīvie elementi (durvju rāmji,
rokturi u.tt) un virsmu apdares materiāli, kas ir gludi, viegli tīrāmi, bez asiem stūriem un spraugām savienojuma vietās, nav poraini un ir viegli aizsniedzami ar parastiem telpu uzkopšanas piederumiem. Izvērtēt visas riska zonas un paredzēt atsitienu elementu montāžu uz stūriem un citām nepieciešamām zonām. 
Jāparedz stikla durvju un stikla robežbarjeru marķēšana ar speciāliem apzīmējumiem vai dekoratīviem elementiem tā, lai stikla esamība būtu viegli pamanāma.
Apdares variantus pielāgot pie esošās situācijas. Projekta autors var piedāvāt citus sienu, griestu, grīdu apdares risinājumus, ja tas ir tehniski ekonomiski pamatots un nepasliktina kopējo ainu.
BID risinājumu un materiālu izvēli balstīt uz pārbaudītu un vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes. BID paredzēt izmantot enerģiju/ resursu taupošus būvniecības risinājumus t.sk. prasības būvdarbu veikšanā un ekspluatācijā. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Jāizvērtē BID paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte. BID skaidrojošajos aprakstos un materiālu specifikācijās jānorāda tādus paredzamo būvizstrādājumu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā ekvivalentu varētu izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu. BID izstrādē izvēlēties tādus būvmateriālus, aprīkojumu un tehniku, kuru iegādei var izvēlēties vismaz divus šo priekšmetu ražotājus. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības jebkurā BID izstrādes laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam pārstrādāt BID tehniskos risinājumus.
Inženiertehniskie risinājumi (telpa Nr.21, 49,  48 un 47):
Jaunizveidotās/ atjaunojamās (ja attiecināms) telpās jānodrošina (saskaņot ar Pasūtītāju):
Iekšējo inženierkomunikāciju ierīkošanu, atbilstoši projektētajam telpu plānojumam un telpu pielietojuma prasībām.
a. apgaismojumu paredzēt, pamatojoties uz nepieciešamību ilgstošā perspektīvā samazināt patērēto enerģijas apjomu, nesamazinot gaismekļu kvalitāti un panākt ietaupījumu budžetā;
a. paredzēt apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanu, atbilstoši telpas pielietojuma prasībām – hemodialīzes izolēta zāle un pievienots sanmezgls;
b. (MIS) māsu, personāla izsaukuma adrešu sistēmas (bezvadu risinājums) atjaunošana un pilnveide Hemodialīzes dienas stacionārā, integrējot Pasūtītāja kopējā slimnīcas sistēmā (saskaņot ar Pasūtītāju);
c. paredzēt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS) atjaunošanu un pilnveidi Hemodialīzes dienas stacionārā, integrējot Pasūtītāja kopējā slimnīcas sistēmā (saskaņot ar Pasūtītāju);
d. paredzēt elektroniskās piekļuves sistēmas ESS-PK atjaunošanu un pilnveidi Hemodialīzes dienas stacionārā, integrējot Pasūtītāja kopējā slimnīcas sistēmā (saskaņot ar Pasūtītāju);
e. paredzēt UPS 30 kVA ar ∆ 30 – 40%, ārējais BYPASS, t.sk. kopā ar attālinātu UPS sistēmu (drošības iekārtas monitorings un to vadība);
f. citu, BID pilnai realizācijai nepieciešamu, inženiertīklu ierīkošanu, atbilstoši telpu pielietojuma prasībām un LR spēkā esošiem normatīviem dokumentiem;
g. projektēšanas gaitā paredzēt risinājumus atjaunot esošās inženiersistēmas, vienlaikus nodrošināt esošo sistēmu normālu un netraucētu darbību;
h. BID izstrādes stadijā veikt esošo sistēmu detalizētu un vispusīgu tehnisko apsekošanu. Apsekošanas un regulēšanas darbību rezultātā izstrādāt risinājumu inženiertīklu sistēmu izbūvei/pārbūvei/atjaunošanai, atbilstoši telpu pielietojuma prasībām;
i. marķēšana un sistēmas apkope (saskaņot ar Pasūtītāju):
visu sistēmu cauruļvadi, iekārtas un vārsti pēc nepieciešamības jāaprīko ar tehniskās informācijas plāksnītēm un sistēmas shēmas jāievieto ierāmētā veidā skaidri redzama vietā.
Paredzēt iespēju maksimāli izmantot esošās sistēmas iespējas un pieslēgt pie esošajām iekārtām vai piedāvāt citu tehniski un ekonomiski pamatotu risinājumu.
BID izstrādes stadijā veikt inženierkomunikāciju plānojuma, shēmu, darba apjoma specifikāciju, skaidrojošā apraksta, iekārtu datu tabulu, raksturīgo griezumu un mezglu izstrādi.

1.STĀVA DARBU ZONA Nr.2:
Veicot pārplānošanu, no 39.telpas izveidot 2 (divas) telpas, samazinot 39.telpas “Ģērbtuve” platību un izveidojot jaunu telpu “Ārsta un apmācību telpa” (1.stāva projektējamā Darbu zona Nr.2, kas ir norādīta TS Pielikumā Nr.1).
Pēc detalizētas apsekošanas, paredzēt iespēju demontēt telpu Nr.40 “Tualete” un telpu Nr.42 “Dušas telpa”, palielinot ārsta un apmācību telpas platību.
Telpā “Ārsta un apmācību telpa” paredzēt izlietni ar skapīti.
Ieejai telpā “Ārsta un apmācību telpa” paredzēt jaunu atbilstošo durvju uzstādīšanu (no telpas Nr.43 “Vējtveris”).
Veikt telpu atjaunošanu pēc vecu durvju demontāžas un jaunu atbilstošo durvju uzstādīšanās, izveidojot tās par drošām, vides pieejamības prasību atbilstošam, ergonomiskām, estētiski pievilcīgām telpām, kas piemērotas kvalitatīva ārstniecības procesa nodrošināšanai un nepieciešamās funkcijas izpildei. Telpu plānu izstrādē ir jāievēro LR normatīvo aktu un Eiropas savienības standartu prasības un rekomendācijas ārstēšanas, aprūpes telpu, un ar tām saistīto palīgtelpu interjera un ergonomikas plānošanā, ņemot vērā atbilstošos higiēniskā režīma un darba aizsardzības drošības nosacījumus.
Paredzēt nenesošās starpsienas un durvju nojaukšanu, griestu, sienu, apgaismes sistēmas un grīdu atjaunošanu.
Sienu, griestu, grīdu apdarei paredzēti ilgnoturīgi virsmu apdares materiāli un krāsojums, kas piemērots katrai funkcionālai zonai un jāatbilst ugunsdrošības, vides pieejamības, sanitārajām un higiēnas prasībām.
Uzmanīgi jāizvēlas ēkas konstruktīvie elementi (durvju rāmji,
rokturi u.tt) un virsmu apdares materiāli, kas ir gludi, viegli tīrāmi, bez asiem stūriem un spraugām savienojuma vietās, nav poraini un ir viegli aizsniedzami ar parastiem telpu uzkopšanas piederumiem. Izvērtēt visas riska zonas un paredzēt atsitienu elementu montāžu uz stūriem un citām nepieciešamām zonām. 
Apdares variantus pielāgot pie esošās situācijas. Projekta autors var piedāvāt citus sienu, griestu, grīdu apdares risinājumus, ja tas ir tehniski ekonomiski pamatots un nepasliktina kopējo ainu.
BID risinājumu un materiālu izvēli balstīt uz pārbaudītu un vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes. BID paredzēt izmantot enerģiju/ resursu taupošus būvniecības risinājumus t.sk. prasības būvdarbu veikšanā un ekspluatācijā. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Jāizvērtē BID paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte. BID skaidrojošajos aprakstos un materiālu specifikācijās jānorāda tādus paredzamo būvizstrādājumu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā ekvivalentu varētu izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu. BID izstrādē izvēlēties tādus būvmateriālus, aprīkojumu un tehniku, kuru iegādei var izvēlēties vismaz divus šo priekšmetu ražotājus. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības jebkurā BID izstrādes laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam pārstrādāt BID tehniskos risinājumus.
Jaunizveidotā/ atjaunojamā (ja attiecināms) telpā jānodrošina, ja nepieciešams, tad jāatjauno (saskaņot ar Pasūtītāju):
iekšējo inženierkomunikāciju ierīkošanu, atbilstoši projektētajam telpu plānojumam un telpu pielietojuma prasībām.
a. apgaismojumu paredzēt, pamatojoties uz nepieciešamību ilgstošā perspektīvā samazināt patērēto enerģijas apjomu, nesamazinot gaismekļu kvalitāti un panākt ietaupījumu budžetā;
b. paredzēt ventilācijas atjaunošanas darbus (ja attiecināms), atbilstoši telpu pielietojuma prasībām – telpa “Vīriešu ģērbtuve” un telpa “Ārsta un apmācību telpa”, ievērojot LR spēkā esošos normatīvus/ standartus;
c. paredzēt citu, BID pilnai realizācijai, nepieciešamu inženiertīklu ierīkošanu, atbilstoši telpu pielietojuma prasībām un LR spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

1.STĀVA DARBU ZONA Nr.3:
Veicot pārplānošanu, no 34.telpas izveidot 2 (divas) telpas, samazinot 34.telpas “Gaitenis” platību, un izveidojot jaunu telpu “Procedūru telpa ar māsas posteni” (1.stāva projektējamā Darbu zona Nr.3, kas ir norādīta TS Pielikumā Nr.1).
Telpu “Procedūru telpa ar māsas posteni” atdalīt no 34.telpas ar starpsienu, kurā uzstādīt bīdāmās durvis.
Visās darba zonas Nr.3 telpās veikt linoleja grīdas seguma nomaiņu un sienu apdares atjaunošanu.
Paredzēt (MIS) māsu, personāla izsaukuma adrešu sistēmas (bezvadu risinājums) atjaunošanu un pilnveidi Hemodialīzes dienas stacionārā, integrējot Pasūtītāja kopējā slimnīcas sistēmā (saskaņot ar Pasūtītāju).
Veicot telpu atjaunošanu, izveidot tās par drošām, vides pieejamības prasību atbilstošam, ergonomiskām, estētiski pievilcīgām telpām, kas piemērotas kvalitatīva ārstniecības procesa nodrošināšanai un nepieciešamās funkcijas izpildei. Telpu plānu izstrādē ir jāievēro LR normatīvo aktu un Eiropas savienības standartu prasības un rekomendācijas ārstēšanas, aprūpes telpu, un ar tām saistīto palīgtelpu interjera un ergonomikas plānošanā, ņemot vērā atbilstošos higiēniskā režīma un darba aizsardzības drošības nosacījumus.
Sienu, grīdu apdarei paredzēt ilgnoturīgi virsmu apdares materiāli un krāsojums, kas piemērots katrai funkcionālai zonai un jāatbilst ugunsdrošības, vides pieejamības, sanitārajām un higiēnas prasībām.
Uzmanīgi jāizvēlas ēkas konstruktīvie elementi (durvju rāmji,
rokturi u.tt) un virsmu apdares materiāli, kas ir gludi, viegli tīrāmi, bez asiem stūriem un spraugām savienojuma vietās, nav poraini un ir viegli aizsniedzami ar parastiem telpu uzkopšanas piederumiem. Izvērtēt visas riska zonas un paredzēt atsitienu elementu montāžu uz stūriem un citām nepieciešamām zonām. 
Apdares variantus pielāgot pie esošās situācijas. Projekta autors var piedāvāt citus sienu, griestu, grīdu apdares risinājumus, ja tas ir tehniski ekonomiski pamatots un nepasliktina kopējo ainu.
BID risinājumu un materiālu izvēli balstīt uz pārbaudītu un vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes. BID paredzēt izmantot enerģiju/ resursu taupošus būvniecības risinājumus t.sk. prasības būvdarbu veikšanā un ekspluatācijā. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Jāizvērtē BID paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte. BID skaidrojošajos aprakstos un materiālu specifikācijās jānorāda tādus paredzamo būvizstrādājumu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā ekvivalentu varētu izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu. BID izstrādē izvēlēties tādus būvmateriālus, aprīkojumu un tehniku, kuru iegādei var izvēlēties vismaz divus šo priekšmetu ražotājus. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības jebkurā BID izstrādes laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam pārstrādāt BID tehniskos risinājumus.

PAGRABSTĀVĀ DARBU ZONAS Nr.4 UN Nr.5:
Pagrabstāvā telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0500 027 1303 001 019 paredzēt inženierkomunikāciju pieslēgumus (ēkas pagrabstāvā Darbu zonas Nr.4 un Nr.5, kas ir norādītas TS Pielikumā Nr.1).
Medicīnas iekārtu apkopes un remontu telpa (telpa Nr.18 “Palīgtelpa”):
a. paredzēt ejas aili ne mazāk kā 1 000 mm platumā;
b. Paredzēt telpā nodrošināt atbilstošus vājstrāvu pieslēgumus (LAN tīkls ar ne mazāk kā CAT6 kabeli).
c. paredzēt 3 elektrības pieslēgumus, katru atsevišķā grupā ar 3x2,5 mm2 kabeli un 16A/30 mA drošinātāju;
d. paredzēt sienu apdares atjaunošanu pēc ailas paplašināšanas un komunikāciju izbūves.
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	Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Piedāvājuma cenā ir jāparedz jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un tālākai ekspluatācijai. Nekāda papildus maksa par nepamatoti neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

Nepieciešamības gadījumā pēc inženiertīklu apsekošanas atskaites saņemšanas tehniskās specifikācijas prasības un noteikumi jāaktualizē.

	Šajā tehniskajā specifikācijā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

	15. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	- 1 starpziņojuma (telpu plānojuma piedāvājums ar inženierkomunikāciju izvietojumu un pamatparametriem) iesniegšanas termiņš -  30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
- būvvaldē akceptētas BID iesniegšanas termiņš - 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.








PIELIKUMI:
1. Telpu, kurām veicami pārplānošanas un remontdarbi, atrašanās vieta ar darbu zonām, uz 4 lpp.;
2. Attīrīta ūdens “cilpas” pieslēgumu izvietošanas shēma 1.stāvā (M 1:100) un attīrītā ūdens “cilpas” trases shēma pagrabstāvā (M 1:100), uz 2 lpp.;
3. Konsoles stiprinājumu lokācijas sienā, uz 1 lpp.;
4. Konsolei nepieciešamie urbumi grīdā komunikācijām, uz 1 lpp.
5. 

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums - 2026.gada 13.jūlijs.
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SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
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