Atklāta konkursa “Ēku un celiņu un inženiertīklu projektēšana Viļānu apvienības teritorijā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/14) nolikums


2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
iepirkuma priekšmeta daļā Nr.7.

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvniecības ieceres dokumentācijas Inženierkomunikāciju izbūvei Lauku un Latgales ielā, Viļānos, Rēzeknes novadā izstrādi.
Adrese:  Lauku iela, Viļāni, Rēzeknes novads;
Būvniecības veids: Būvprojekts;
Kontaktpersona: Viļānu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos Rūdolfs Kroičs, rudolfs.kroics@vilani.lv, 29357314;
Zemes gabalu kadastra apzīmējumi: 78170030347, 78170030018, 78170030001, 78170030522, 78170030101, 78170030132, 78170030401
Pasūtītājs: Viļānu apvienības pārvalde, Reģ.Nr. 40900036645, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650;
Būvniecības ierosinātājs BIS: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009112679;
Izpildes termiņa nosacījums: Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
Būvniecības ieceres dokumentācija - būvprojekts izstrādājama atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem, ievērot Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvu LBN 200-21.  Noformēt atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Tāmes izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
Pielikumā skatīt plānoto tīklu izvietojumu ar paredzamajiem abonementu vietam un pieslēguma/ievadu/izvadu vietām.
Veicamie darbi:
1. Ūdensvada projektēšana Lauku un Latgales ielu teritorijā, nodrošinot:
1.1. Trasi plānot pa zaļo zonu, kur iespējams pa pašvaldībai piederošu zemi, vai skaņojama ar zemes īpašniekiem. Regulācijas armatūra izvietojama vietās, kur ir brīva piekļuve ekspluatācijas laikā.
1.2. Pieslēgumus Lauku ielā, paredzot pazemes aizbīdņus ar kapēm zaļajā zonā, ūdensvada De32mm izvešanu līdz abonementu zemesgabala robežām ar noslēgu galā;
1.3.  Pieslēgumu Lakstīgalu salā paredzot pazemes aizbīdņus ar kapēm zaļajā zonā, ūdensskaitītāja siltinātu aku;
1.4. Pieslēgumu Latgales ielā, ar centrālo sadales aku, no kuras veidoti pieslēgumi abonementiem, ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem uz katra atzara;
1.5. Veikt ūdensapgādes sistēmas analīzi un aprēķinu, pēc nepieciešamības Latgales ielas vajadzībām projektējot spiediena pacelšanas sūkņu staciju, sistēmu sabalansēt, lai netiktu traucēta ūdensapgāde Viļānu centra daudzdzīvokļu māju augšējos stāvos;
1.6. Ūdensvada izvada novietojums pie abonementu zemesgabaliem saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku un pasūtītāju
2. Sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšanu Lauku ielā, 
2.1. pie potenciāliem abonementiem paredzēt aku un 160mm izvadu līdz zemesgabal robežai ar noslēgu galā;
2.2. Ja nav iespējama pašteces tīklu izbūve no abonementa līdz ielas akai, paredz De50mm spiedvada izbūvi līdz zemes gabala robežai, ar noslēgu galā;
2.3. Kanalizācijas tīkla gals izvadāms uzprojektētajā sūkņu stacijā Raiņa ielā.
2.4. Ja tas tehniski iespējams, pie Raiņa ielas (skatīt pievienotajā shēmā), esošais sadzīves kanalizācijas vads savienojams ar Lauku ielas vadu un abi ievadāmi pārsūknēšanas akā.
2.5. Kanalizācijas ievada novietojums pie abonementu zemesgabaliem saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku un pasūtītāju
3. Ielu apgaismojuma projektēšana Lauku ielai, paredzot;
3.1. 30W (+/- 5W) ielu apgaismojuma lampas
3.2. Attālums starp apgaismojuma balstiem 35m (+/- 5m);
3.3. Elektroenerģijas pieslēgums veicams Lauku ielas galā, pie EL  balsta.
3.4. Izmantojami cinkoti koniskie stabi, 6,5m garumā ar L-veida cinkotu konsoli 1.5/1/15 (Hv/V/leņķis);
4. Projektā jāparedz tranšejas aizpildīšana un seguma atjaunošanas darbi, ja tāda nepieciešama ārpus BIS-BL-407403-5228 veicamajiem seguma atjaunošanas darbiem;
5. Projektā jāparedz papildus apjomi pilnās segas nomaiņai, ja nepieciešama brauktuves šķērsošana ar tranšeju zonā, kur BIS-BL-407403-5228 projekta ietvaros, tiek veikta tikai virskārtas atjaunošana;
6. Ekonomiskā daļa – izmaksu aprēķins un darbu apjomi.
7. Topogrāfiskā uzmērīšana nepieciešama daļēji, pieejamā aktuālā topogrāfija pievienota pielikumā;
8. Autoruzraudzība
8.1. Autoruzraudzības darbus Izpildītājs veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
8.2. Autoruzraudzības periodā piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs Būvlaukumā;
8.3. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju;
8.4. Autoruzrauga dalība segto un nozīmīgo darbu pieņemšanā ir obligāta visām būvprojekta sadaļām;
8.5. Izpildītājs autoruzraudzību veic kopumā par visu Būvprojektu;
8.6. Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības izmaiņu rasējumu sagatavošanu papīra formātā Pasūtītājam, kā arī reģistrē tās BIS Izpildītājs līdz darbu pabeigšanai, visus autoruzraudzības rasējumus, dokumentus u.c.

Speciālie noteikumi
Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus BIS sistēmā;
-Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērījumu darbus dabā;
-Projekta gaitā radušos jautājumus un risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 
- Projekts saskaņojams /akceptējams BIS sistēmā;

Pielikumi (saites uz mākoņ-serveri):
· Tīklu paredzētā izvietojuma shēma – Lauku-Latgales tīkli.pdf 
· Pieejamais aktuālais ADTI, kas nosedz daļu no projektējamās teritorijas – 43200-TP-23-2372.dwg 
· Lauku ielas seguma rekonstrukcijas dokumentācija – Lauku iela CD 

 
