## Izmaksu piedāvājums
Atskaite izveidota: | 2026-06-16 10:42
TOPS Projekta Nr.: | 58
Ražotnes: | TEC1
Darbu veidi: | MEH
No: | 2027-01-01
Līdz: | 2028-12-31
Paskaidrojumi:
Datus ievadīt tikai iekrāsotajos laukos. Uzmanību - cenu noapaļot līdz 2 simboliem aiz komata!
Izmaksu piedāvājums
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2027.-2028. gadā
Iepirkuma vienības Nr. | Iepirkuma vienības apraksts | Iepirkuma vienības tips | Mērvienība | Daudzums periodā | Darbietilpība 1 vienībai, c/h | Darbaspēka c/h likme 1 vienībai (t.sk. VSAOI) , EUR | Darbaspēka izmaksas 1 vienībai, EUR | Darbietilpība kopējam daudzumam, c/h | Darbaspēka izmaksas kopējam daudzumam, EUR | Materiālu un mehānismu izmaksas 1 vienībai, EUR | Materiālu un mehānismu izmaksas kopējam daudzumam, EUR | Cena kopā 1 vienībai , EUR | Cena kopējam daudzumam, EUR
[5 empty] | ! Noapaļot līdz ne vairāk kā 2 simboli aiz komata! |  |  |  |  | ! Noapaļot līdz ne vairāk kā 2 simboli aiz komata!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=5*6 | 10=5*8 | 11 | 12=5*11 | 13=8+11 | 14=10+12
T1E-MEH-0001 | GT gāzes filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0003 | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0004 | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0005 | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0006 | Sietfiltru iztīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0007 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0011 | Konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0011P | TT konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0013 | Filtru Dn65 tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0015 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0016 | Galvenā kondensāta cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0017 | Ūdens separatora tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0018 | Drošības vārsta Armatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0019 | Filtra pirms vītņsūkņa tīrīšana Dn 150 | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0020 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0021 | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0022 | Eļļas filtra tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0023 | Filtra kartridžu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0026 | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0029 | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0030 | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Plānots darbs / pakalpojums | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Plānots darbs / pakalpojums | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0040 | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0041 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn100) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0042 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn40) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0048 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0051 | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0055 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | Plānots darbs / pakalpojums | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0056 | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | Plānots darbs / pakalpojums | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0057 | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | Plānots darbs / pakalpojums | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0058 | Drošības vārsta pneimatiskās spēka pievada sistēmas tehniskā apkope un drošības vārsta darbības pārbaude (ar "SEMPEL" (Vācija) speciālistu piesaisti) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0059 | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0060 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0061 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0064 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0070 | Drošības vārstu ARMATEC 433 (AT4592D4-10-20) Dn25 Pn10 revīzija, funkcionēšanas pārbaude. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0072 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0079 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 16 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0083 | Filtra 0SDA10AT005 gultņu bloka revīzija, smērvielas nomaiņa, blīvējumu nomaiņa. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0084 | Drošības vārsta LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0086 | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0088 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0091 | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | Plānots darbs / pakalpojums | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0093 | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0095 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0099 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=150mm | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0109 | Eļļas /ūdens atdalītāja tīrīšāna un filtru nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0112 | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0113 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=10.5bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0114 | Gaisa žāvētāju absorbējošā materiāla nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0115 | Gaisa žāvētāju vārstu(ieplūdes, izplūdes, caurplūdes, pārslēdzes, noplūdes) nomaiņa (5kompl.) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0118 | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0119 | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0120 | Gāzes filtra (RMG 906-80-16/1/1) kartridža nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0138 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=2,5 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0139 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0140 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0141 | Lūku atvēršana un aizvēršana tvertne iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0142 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0143 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0144 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=1.1bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0145 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0146 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0147 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=3.25bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0148 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0149 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0150 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0151 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0154 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.0 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0155 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 5.0 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0156 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0157 | Telfera sliede 0.5 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0159 | Pārvietojama telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0160 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0161 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0162 | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0163 | Gāzes filtra (FAG A/4, Dn200) kartridža nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0164 | Gāzes filtra (Kromschrōder GFK80 F40-3) tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0166 | Filtra tīrīšana (Siebeck - Bitter DN40) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0168 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn50) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0174 | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0175 | Siltumtīkla sūkņa iekšēja apskate, defektācija, remonts ar blīvējumu un gultņu nomaiņu, sūkņa centrēšana (sūknis OMEGA 300 - 700A) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0176 | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0178 | Lūku atvēršana un aizvēršana kondensācijas ekonomaizera iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0179 | Kondensāta sajaukšanas starptvertnes (V=0,26 m3) attīrīšana no nosēdumiem | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0180 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0181 | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0182 | Sūkņu FA 08.66 (gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0184 | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0189 | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0191 | Sveķu aizturētāju tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0193 | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0194 | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0195 | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0197 | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0198 | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens deaeratora drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=200 mm Pn = 3.0 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0200 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=11bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0203 | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0206 | Tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0208 | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei V=1m3 | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0209 | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei V=2m3 | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0211 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīša apkope 1.5 t | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0212 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīša apkope 2.0 t | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0215 | Telfera sliedes ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 t apkope un pilnā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0216 | Telfera sliedes ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 t apkope un pilnā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0225 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvadam ar diametru Ø168.3x12.5mm | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0232 | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0233 | Sūkņa (VECTRA GL 60) smērvielas, gultņu un blīvējuma nomaiņa; caurplūdes daļas revīzija ar korpusa blīvējumu nomaiņu; pusuzmavas defektēšana, elastīgo ieliktņu nomaiņa; agregāta centrēšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0234 | Sūkņa (KSB RDLO 500-1035 B) smērvielas nomaiņa. Agregāta centrēšanas pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0235 | Kombinēta degļa (EK9.1000 GL-R) tehniskā apkope, noregulēšana un sadegšanas procesu pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0237 | Nopūšanas tvertnes sagatavošana iekšējai pārbaudei. | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0249 | Lūkas Dn200 atvēršana un aizvēršana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0262 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=168.3mm zonā | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0263 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=219.1mm zonā | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0266 | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0267 | Sagatavošanās darbi nopūšanas tvertnes DN 500 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0268 | Sagatavošanās darbi tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra DN 2800 ar deaeratoru hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0269 | Sagatavošanas darbi gaisa resivera hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude V=1m3, P=16.0 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0270 | Sagatvošanās darbi barošanas ūdens tvertnes 7.0.H-3 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0271 | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0272 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0273 | Palīgkatla deaeratora barbotāžas disku remonts | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0274 | Palīgkatla barošanas sūkņa KSB MTC A 32/11B-02.1 10.62 remonts | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0275 | Sagatavošanās darbi tvaika katla Univex 120PD H-20 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0276 | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0277 | Gāzes arējās apgādes sistēmas augstspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=45.0 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0278 | Gāzes arējās apgādes sistēmas zemspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=10.5 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0279 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2080 TZ G160 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0280 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0281 | Siltumtīklu armatūas DN600 nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0282 | Regulējoša vārsta FLOWSERVE, Type V726DCVNA, Dn80, Pn40 blīvslēgu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0283 | Deaeratora Dn3000 sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude. P=3.4 bar | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0284 | Deaeratora Dn3000 sagatavošana iekšējai pārbaudei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0285 | Metāla kontrole pārkarsēta tvaika cauruļvadu sistēmai | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0286 | Tvaika cauruļvadu sistēmas sagatavošana iekšējai pārbaudei | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0287 | Siltummaiņa metāla kontroles sagatavošanas darbi | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0288 | Siltummaiņu metāla kontroles sagatavošanas darbi | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0289 | Drenāžas tvertnes metāla kontroles sagatavošanas darbi | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0290 | Ķīļveida aizbīdņa KSB, STAAL 40, Dn600 Pn8 remonts | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0291 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320, materiāls 10CrMo9-10 ar cauruļvadu 33.7x5.0, DIN 2448, materiāls 10CrMo9-10 metinājuma šuves pārbaude | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0293 | Reducejoša dzēsējoša vārsta CCI BTG, VLB-40RT, Dn100 Pn112 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0294 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 25VSG1-10, Dn25, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0295 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 50VSG1-40R, Dn50, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0296 | Apkalpošanas laukuma daļēja demontāža un atjaunošana aizbīdņu revīzijai | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0297 | Ķīļveida aizbīdņa Dn800 Pn25 remonts | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0298 | Noslēgtās dzesēšanas sistēmas drenēšana un uzpildīšana | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0299 | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn200 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0300 | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0301 | Prētvārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0302 | Sūkņa ETANORM R S 250-400 atloksavienojumu Dn350 Pn16 blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0303 | Sūkņa DOMINATOR PUMP E1SA4R449 remonts | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0304 | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1E-MEH-0305 | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa (nepieciešama sastatņu montāža un demontāža) | Plānots darbs / pakalpojums | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plānoto darbu izmaksas kopā: | [11 empty] | 0
| PVN (21%): | [11 empty] | 0
| Plānoto darbu izmaksas ar PVN: | [11 empty] | 0
ND-DSP-0001 | Darbaspēks neparedzētiem darbiem - Remontatslēdznieks 723302 | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 4500 | 1 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-DSP-0002 | Darbaspēks neparedzētiem darbiem - Metinātājs 721212, 721209 | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 500 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-DSP-0013 | Darbaspēks neparedzētiem darbiem - Sastatņu montētājs 711902 | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 300 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-DSP-0015 | Darbaspēks neparedzētiem darbiem - Izolētājs 712404 | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 500 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-DSP-0029 | Darbaspēks neparedzētiem darbiem - Skārdnieks 721302 | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 250 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-MAT-0001 | Materiālu izmaksas neparedzētiem darbiem un defektu novēršanai | Neplānots darbs / pakalpojums | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-MEH-0001 | Mehānismi neparedzētiem darbiem - Elektropacēlājs | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-MEH-0005 | Mehānismi neparedzētiem darbiem - Kravas automašīna | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-MEH-0008 | Mehānismi neparedzētiem darbiem - Sastatnes - 1m³ | Neplānots darbs / pakalpojums | h | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Defektu novēršanas darbu izmaksas kopā: | [11 empty] | 0
| PVN (21%): | [11 empty] | 0
| Defektu novēršanas darbu izmaksas ar PVN: | [11 empty] | 0
Plānoto un defektu novēršanas darbu izmaksas KOPĀ (bez PVN): | [12 empty] | 0
Plānoto un defektu novēršanas darbu izmaksas KOPĀ ar PVN: | [12 empty] | 0
Note on K222: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tiek rēķināts kā 30% no darbaspēka izmaksām

## Plānoto darbu detalizācija
Veicamo plānoto darbu detalizācija
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2027.-2028. gadā
Gads | Ražotne | Ražotnes daļa | Iepirkuma vienības Nr. | Iepirkuma vienības apraksts | Objekta kods, ID | Operatīvais apzīmējums | Objekta/iekārtas nosaukums | DU numurs | Struktūrv. | Darba apraksts | Plānotās remontdarbības apraksts | Darba detalizācija / soļi / uzdevumi | Uzsākt no: | Pabeigt līdz: | Materiālu/-s izsniedz Pasūtītājs | Piezīmes | Vienības cena, EUR | Daudzums | Vienības kopējā cena, EUR
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 386784 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-01-04 08:00 | 2027-01-29 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 386785 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-01-04 08:00 | 2027-01-29 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 386786 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-01-04 08:00 | 2027-01-29 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0091 | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | #T1.U1 =C00 LCA30 AT005 | 0LCA30AT005 | Filtrs | 386788 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Kartridžu, 42 gab., izņemšana no filtra korpusa un utilizācija. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Jauno kartrīdžu uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 15:30 | 0041853 Ūdens filtra elementi Type P 42-4, 40" HECO Filter cartridge, Type P 42-4, Heco drg. No.32529, micr 40" 1.4301, poliester (max +150°C). Pieg.: SIA Termogrupa, Raž.: A/S Heco Filtration GR6001.004 42 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0200 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=11bar | #T1.U1 =C00 QFA55 AA005 | 0QFA55AA005 | Noslēgvārsts | 386789 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=11bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0211 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīša apkope 1.5 t | #T1.U1 =B00 SMH10 AE090 | 0SMH10AE090 | Celtnis. Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. | 386790 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0212 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīša apkope 2.0 t | #T1.U1 =B00 SMH10 AE095 | 0SMH10AE095 | Celtnis. Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. | 386791 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0279 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2080 TZ G160 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | #T1.U1 =C00 EKA24 CF005 | 0EKA24CF005 | Plūsmas mērītājs | 386792 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes skaitītāja Fluxi 2080 TZ G160 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | Gāzes skaitītāja Fluxi 2080 TZ G160 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | 1 Gāzevada atloku atjaukšana, gredzenu izņemšana un slēgplākšņu DN80, 2gab. uzstādīšana. 2 Gāzes skaitītāja noņemšana verifikācijai. 3 Blīvējošo starpliku DN80, 6gab. izgatavošana un uzstādīšana. 4 Gāzes skaitītāja uzstādīšana pēc verifikācijas. 5 Gāzesvada posma hermētiskuma pārbaude ar slāpekli. P=6,5bar. 6 Slēgplākšņu DN80, 2gab. izņemšana no gāzesvada un gredzenu uzstādīšana atloku savienojumā. | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA21 AT005 | 0LCA21AT005 | Filtrs | 386793 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA22 AT005 | 0LCA22AT005 | Filtrs | 386794 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA61 AT005 | 0LCA61AT005 | Filtrs | 386795 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA62 AT005 | 0LCA62AT005 | Filtrs | 386796 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE015 | 0SMH10AE015 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 386797 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE020 | 0SMH10AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 386798 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0088 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCM11 AT005 | 0LCM11AT005 | Filtrs | 386799 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.12 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Ūdens atliekumu izliešana no filtra korpusa. Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0003 | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBV20 AT010 | 2MBV20AT010 | Eļļas attīrīšanas sistēmas filtrs | 386800 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT eļļas filtru nomaiņa | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0139 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | #T1.U1 =P00 QHA10 AA005 | 0QHA10AA005 | Drošības vārsts | 386801 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0139 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | #T1.U1 =P00 QHA10 AA010 | 0QHA10AA010 | Drošības vārsts | 386802 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0140 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei | #T1.U1 =P00 QHA10 AC005 | 0QHA10AC005 | Sildvirsma. Tvaika katls | 386803 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana katla iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no katla lūkām (3 vietas). 2 Lūku (3 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 4 Lūku (3 gab.) aizvēršana. 5 Apšuvuma un siltumizolācijas atjaunošana. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0138 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=2,5 bar | #T1.U1 =P00 QLA10 AA010 | 0QLA10AA010 | Drošības vārsts | 386804 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=2,5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0141 | Lūku atvēršana un aizvēršana tvertne iekšējai apskatei | #T1.U1 =P00 QLA10 BB005 | 0QLA10BB005 | Piebarošanas ūdens tvertne | 386805 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana tvertnes apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana tvertne iekšējai apskatei | 1 Lūkas atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 3 Lūkas aizvēršana. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0003 | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBV20 AT010 | 1MBV20AT010 | Eļļas attīrīšanas sistēmas filtrs | 386806 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT eļļas filtru nomaiņa | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0020 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | #T1.U1 =S00 MAV40 AT005 | 0MAV40AT005 | Filtrs | 386807 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | 1 Spiediena noņemšanas kontrole, filtra iztukšošana, eļļas atliekumu izliešana un utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Filtrējošo elementu, 5 gab., izņemšana, apskate un utilizācija. 4 Filtra un filtra vāka iztīrīšana. 5 Filtrējošo elementu un vāka blīvējumu pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams. 6 Jauno filtrējošo elementu, 5 gab., uzstādīšana. Filtra savākšana. 7 Filtra blīvuma pārbaude. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 | 0033987 Eļļas filtra elements 0850 R 020 ON /-KB 20 micron HYDAC GR6001.004 5 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0023 | Filtra kartridžu nomaiņa | #T1.U1 =S00 MAV90 AT010 | 0MAV90AT010 | Filtrs | 386808 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra kartridžu nomaiņa Nr.1 | Filtra kartridžu nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0023 | Filtra kartridžu nomaiņa | #T1.U1 =S00 MAV90 AT015 | 0MAV90AT015 | Filtrs | 386809 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra kartridžu nomaiņa Nr.1 | Filtra kartridžu nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0151 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE070 | 0SMH10AE070 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.25 tn. | 386810 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0070 | Drošības vārstu ARMATEC 433 (AT4592D4-10-20) Dn25 Pn10 revīzija, funkcionēšanas pārbaude. | #T1.U1 =C00 GHD50 AA010 | 0GHD50AA010 | Drošības vārsts | 386811 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.6 | Drošības vārstu ARMATEC 433 (AT4592D4-10-20) Dn25 Pn10 revīzija, funkcionēšanas pārbaude. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 10,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 386812 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 386813 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 386814 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0149 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE050 | 0SMH10AE050 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 1.25 tn. | 386815 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE055 | 0SMH10AE055 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 386816 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0150 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE060 | 0SMH10AE060 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 3.5 tn. | 386817 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE065 | 0SMH10AE065 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 386818 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386819 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | 1 Ķīļsiksnas aizsardzības korpusa noņemšana. 2 Ķīļsiksnas komplekta noņemšana. 3 Jauna ķīļsiksnas komplekta uzstādīšana. 4 Aizsardzības korpusa uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041946 Ķīļsiksna MODELIS: 586000938P BOGE S50-3 GR6001.004 4 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386820 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Magnētisko vāstu nomaiņa | Magnētisko vārstu nomaiņa. | 1 Magnētiskā vārsta noņemšana. 2 Jauna magnētiskā vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041964 Magnētiskais vārsts MODELIS: 644006101P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386821 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | 1 Iesūknēšanas vārsta noņemšana. 2 Jauna iesūknēšanas vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041965 Iesūknēšanas vārsts MODELIS: 2420088671P BOGE S50-3 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386822 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtra korpusa atvēršana. 2 Vecā gaisa filtra noņemšana. 3 Gaisa ieplūdes ekrāna un filtra korpusa tīrīšana. 4 Jaunā gaisa filtra uzstādīšana. 5 Filtra uzstādīšanas pārbaude. 6 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041942 Apkalpošanas komplekts MODELIS: 2900003566P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386823 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtrēšanas elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un filtrēšanas elementa uzstādīšana. 3 Filtra blīvējumu pārbaude. 4 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386824 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas atdal. nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un eļļas atdalītāja elementa uzstādīšana. 3 Eļļas atdalītāja blīvējumu pārbaude. 4 Eļļas atdalītāja elementa utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386825 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | 1 Saspiesta gaisa kompresora eļļas tvertne noliešanas ventiļa atvēršana, eļļas noliešana, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas ventiļa aizvēršana. 3 Uzpildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas piepildīšana. 4 Pēc eļļas piepildīšanas, uzpildīšanas skrūves ieskrūvēšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041943 Eļļa SHELL CORENA S3 R 46 30 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386826 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386827 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | 1 Minimālā spiediena vārsta noņemšana. 2 Jauna minimālā spiediena vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041944 Minimālā spiediena vārsts MODELIS: 223044167P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386828 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas regulatoru nomaiņa | Eļļas regulatoru nomaiņa | 1 Eļļas regulatora noņemšana. 2 Jauna eļļas regulatora uzstādīšana. 3 Eļļas regulatora blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041945 Eļļas regulators MODELIS: 2420289671P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386829 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Eļļas dzesētāju tīrīšana | 1 Eļļas dzesētāja korpusa vāka noņemšana, dzesētāja korpusa iekšējas virsmas tīrīšana ar saspiesto gaisu. 2 Eļļas dzesētāja korpusa vāka uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386830 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | 1 Ķīļsiksnas aizsardzības korpusa noņemšana. 2 Ķīļsiksnas komplekta noņemšana. 3 Jauna ķīļsiksnas komplekta uzstādīšana. 4 Aizsardzības korpusa uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041946 Ķīļsiksna MODELIS: 586000938P BOGE S50-3 GR6001.004 4 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386831 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Magnētisko vāstu nomaiņa | Magnētisko vārstu nomaiņa. | 1 Magnētiskā vārsta noņemšana. 2 Jauna magnētiskā vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041964 Magnētiskais vārsts MODELIS: 644006101P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 386832 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | 1 Iesūknēšanas vārsta noņemšana. 2 Jauna iesūknēšanas vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041965 Iesūknēšanas vārsts MODELIS: 2420088671P BOGE S50-3 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT010 | 1MBL10AT010 | Filtrēšanas ierīce. Priekšfiltrs g4 | 386833 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT015 | 1MBL10AT015 | Augstas efektivitātes filtrs h9 | 386834 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0088 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCM12 AT005 | 0LCM12AT005 | Filtrs | 386835 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.12 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Ūdens atliekumu izliešana no filtra korpusa. Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0086 | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDA70 AB005 | 0NDA70AB005 | Blīvripa | 386836 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas demontāža un gredzena montāža | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Blīvripas demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Gredzenu uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0086 | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDB70 AB005 | 0NDB70AB005 | Blīvripa | 386837 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas demontāža un gredzena montāža | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Blīvripas demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Gredzenu uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386838 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtra korpusa atvēršana. 2 Vecā gaisa filtra noņemšana. 3 Gaisa ieplūdes ekrāna un filtra korpusa tīrīšana. 4 Jaunā gaisa filtra uzstādīšana. 5 Filtra uzstādīšanas pārbaude. 6 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041942 Apkalpošanas komplekts MODELIS: 2900003566P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386839 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtrēšanas elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un filtrēšanas elementa uzstādīšana. 3 Filtra blīvējumu pārbaude. 4 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386840 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas atdal. nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un eļļas atdalītāja elementa uzstādīšana. 3 Eļļas atdalītāja blīvējumu pārbaude. 4 Eļļas atdalītāja elementa utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386841 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | 1 Saspiesta gaisa kompresora eļļas tvertne noliešanas ventiļa atvēršana, eļļas noliešana, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas ventiļa aizvēršana. 3 Uzpildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas piepildīšana. 4 Pēc eļļas piepildīšanas, uzpildīšanas skrūves ieskrūvēšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041943 Eļļa SHELL CORENA S3 R 46 30 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386842 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386843 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | 1 Minimālā spiediena vārsta noņemšana. 2 Jauna minimālā spiediena vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041944 Minimālā spiediena vārsts MODELIS: 223044167P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386844 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas regulatoru nomaiņa | Eļļas regulatoru nomaiņa | 1 Eļļas regulatora noņemšana. 2 Jauna eļļas regulatora uzstādīšana. 3 Eļļas regulatora blīvējumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041945 Eļļas regulators MODELIS: 2420289671P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 386845 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Eļļas dzesētāju tīrīšana | 1 Eļļas dzesētāja korpusa vāka noņemšana, dzesētāja korpusa iekšējas virsmas tīrīšana ar saspiesto gaisu. 2 Eļļas dzesētāja korpusa vāka uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0057 | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H01 HAD20 BB010 | 1HAD20BB010 | Boilers | 386846 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Boilera iekšējā apskate | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | 1 Siltumizolācijas noņemšana no boilera lūkām (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 5 Lūku blīvējumu pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0055 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | #T1.U1 =H01 HBK10 BR005 | 1HBK10BR005 | Dūmvads | 386847 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Katla iekšējā apskate | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | 1 Apšuvuma noņemšana no katla lūkām (4 vietas). 2 Lūku (4 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (4 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (4 gab.) aizvēršana. 5 Apšuvuma uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0059 | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | #T1.U1 =H01 HNE10 AA005 | 1HNE10AA005 | Dūmu aizvars | 386848 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | 1 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku noņemšana. 2 Blīvslēgu tīrīšana, eļļošana. 3 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku uzstādīšana. 4 Dūmeņa aizvaru darbības pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0056 | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H01 HNE10 BR005 | 1HNE10BR005 | Cauruļvads | 386849 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa iekšējā un ārējā apskate | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | 1 Lūku (2 gab.) atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 3 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 4 Apšuvuma uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0057 | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H02 HAD20 BB010 | 2HAD20BB010 | Boilers | 386850 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Boilera iekšējā apskate | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | 1 Siltumizolācijas noņemšana no boilera lūkām (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 5 Lūku blīvējumu pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0055 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | #T1.U1 =H02 HBK10 BR005 | 2HBK10BR005 | Dūmvads | 386851 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Katla iekšējā apskate | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | 1 Apšuvuma noņemšana no katla lūkām (4 vietas). 2 Lūku (4 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (4 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (4 gab.) aizvēršana. 5 Apšuvuma uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0059 | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | #T1.U1 =H02 HNE10 AA005 | 2HNE10AA005 | Dūmu aizvars | 386852 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | 1 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku noņemšana. 2 Blīvslēgu tīrīšana, eļļošana. 3 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku uzstādīšana. 4 Dūmeņa aizvaru darbības pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0056 | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H02 HNE10 BR005 | 2HNE10BR005 | Cauruļvads | 386853 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa iekšējā un ārējā apskate | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | 1 Lūku (2 gab.) atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 3 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 4 Apšuvuma uzstādīšana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT025 | 1MBL10AT025 | Filtrēšanas ierīce. Priekšfiltrs g4 | 386854 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT030 | 1MBL10AT030 | Filtrēšanas ierīce. Augstas efektivitātes filtrs h9 | 386855 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | #T1.U1 =U05 HNA25 AN005 | 5HNA25AN005 | UK3 dūmsūcējs | 386856 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Dūmsūcēja iekšēja apskate | 1 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmsūcēja iekšējās virsmas tīrīšana no nosēdumiem. 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | #T1.U1 =U03 HNA25 AN005 | 3HNA25AN005 | UK1 dūmsūcējs | 386857 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Dūmsūcēja iekšēja apskate | 1 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmsūcēja iekšējās virsmas tīrīšana no nosēdumiem. 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | #T1.U1 =U04 HNA25 AN005 | 4HNA25AN005 | UK2 dūmsūcējs | 386858 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Dūmsūcēja iekšēja apskate | 1 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmsūcēja iekšējās virsmas tīrīšana no nosēdumiem. 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0149 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE025 | 0SMH10AE025 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 1.25 tn. | 386859 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE030 | 0SMH10AE030 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 386860 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0150 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE035 | 0SMH10AE035 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 3.5 tn. | 386861 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE040 | 0SMH10AE040 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 386862 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0151 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE045 | 0SMH10AE045 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.25 tn. | 386863 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0142 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | #T1.U1 =C00 MAG10 AC005 | 0MAG10AC005 | S/t ūdens 1. kondensators | 386864 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t kondensatora Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | 1 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūku (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Pagaidāma pārseguma izgatavošana un uzstādīšana tvertnē. (1 vieta) 4 Caurules plākšņu tīrīšana pirms iekšējai apskatei 5 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 6 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 7 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu atjaunošana. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0144 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=1.1bar | #T1.U1 =C00 MAG20 AA005 | 0MAG20AA005 | Drošības vārsts | 386865 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=1.1bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0143 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | #T1.U1 =C00 MAG20 AC005 | 0MAG20AC005 | S/t ūdens 2. kondensators | 386866 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t kondensatora Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | 1 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūku (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Pagaidāma pārseguma izgatavošana un uzstādīšana tvertnē. (2 vietas) 4 Caurules plākšņu tīrīšana pirms iekšējai apskatei 5 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 6 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 7 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu atjaunošana. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0147 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=3.25bar | #T1.U1 =C00 MAG30 AA005 | 0MAG30AA005 | Drošības vārsts | 386867 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=3.25bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0146 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | #T1.U1 =C00 MAG30 AC005 | 0MAG30AC005 | S/t ūdens tiešais kondensators | 386868 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t kondensatora Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | 1 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūku (2 vietas). 2 Lūku (3 gab.) atvēršana. 3 Pagaidāma pārseguma izgatavošana un uzstādīšana tvertnē. (2 vietas) 4 Caurules plākšņu tīrīšana pirms iekšējai apskatei 5 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 6 Lūku (3 gab.) aizvēršana. 7 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu atjaunošana. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0148 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | #T1.U1 =C00 NDA10 AA040 | 0NDA10AA040 | Drošības vārsts | 386869 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0197 | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | #T1.U1 =C00 NDB31 AT005 | 0NDB31AT005 | Filtrs | 386870 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0197 | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | #T1.U1 =C00 NDB32 AT005 | 0NDB32AT005 | Filtrs | 386871 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0145 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | #T1.U1 =C00 NDB40 AA040 | 0NDB40AA040 | Drošības vārsts | 386872 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0072 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 PGB72 AA005 | 0PGB72AA005 | Drošības vārsts | 386873 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.6 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 10,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0072 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 PGB73 AA005 | 0PGB73AA005 | Drošības vārsts | 386874 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.6 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 10,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | #T1.U1 =C00 PGD31 AH005 | 0PGD31AH005 | Gaisa siltummainis | 386875 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Slēgt.dzēs.siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | 1 Pagaidu aizsargpārsegumu uzstādīšana 2 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no augšpuses 3 Pagaidu aizsargpārsegumu noņemšana 4 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā demontāža 5 Ventilatora pret rotācijas bloķēšana 6 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no zempuses 7 Ventilatora rotācijas debloķēšana 8 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā montāža | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | #T1.U1 =C00 PGD32 AH005 | 0PGD32AH005 | Gaisa siltummainis | 386876 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Slēgt.dzēs.siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | 1 Pagaidu aizsargpārsegumu uzstādīšana 2 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no augšpuses 3 Pagaidu aizsargpārsegumu noņemšana 4 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā demontāža 5 Ventilatora pret rotācijas bloķēšana 6 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no zempuses 7 Ventilatora rotācijas debloķēšana 8 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā montāža | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | #T1.U1 =C00 PGD33 AH005 | 0PGD33AH005 | Gaisa siltummainis | 386877 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Slēgt.dzēs.siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | 1 Pagaidu aizsargpārsegumu uzstādīšana 2 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no augšpuses 3 Pagaidu aizsargpārsegumu noņemšana 4 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā demontāža 5 Ventilatora pret rotācijas bloķēšana 6 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no zempuses 7 Ventilatora rotācijas debloķēšana 8 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā montāža | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0119 | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | #T1.U1 =C00 EGC05 AT010 | 0EGC05AT010 | Sieta filtrs | 386878 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0093 | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 LBD40 AA005 | 0LBD40AA005 | Drošības vārsts | 386879 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 8,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | #T1.U1 =C00 EKA21 AT005 | 0EKA21AT005 | Gāzes filtrs | 386880 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemš. stacijas filtra nomaiņa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementu izņemšana no filtra korpusa. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauno filtrēšanas elementu uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0033803 Filtrs gāzes ELT-M1012-2x600 GR6001.004 1 gab; 0041985 Spirālblīve 20''-150# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 20''-150# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | #T1.U1 =C00 EKA22 AT005 | 0EKA22AT005 | Gāzes filtrs | 386881 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemš. stacijas filtra nomaiņa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementu izņemšana no filtra korpusa. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauno filtrēšanas elementu uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0033803 Filtrs gāzes ELT-M1012-2x600 GR6001.004 1 gab; 0041985 Spirālblīve 20''-150# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 20''-150# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | #T1.U1 =C00 EKA23 AT005 | 0EKA23AT005 | Gāzes filtrs | 386882 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemš. stacijas filtra nomaiņa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementu izņemšana no filtra korpusa. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauno filtrēšanas elementu uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0033803 Filtrs gāzes ELT-M1012-2x600 GR6001.004 1 gab; 0041985 Spirālblīve 20''-150# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 20''-150# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0064 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | #T1.U1 =C00 EKA24 AT005 | 0EKA24AT005 | Gāzes filtrs | 386883 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 3 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējušu starpliku). 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT001 | 0EKA61AT001 | Sieta filtrs | 386884 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | 1 Cauruļvada posma ar filtru noņemšana. 2 Sietiņa filtra izņemšana no cauruļvada un iztīrīšana. 3 Cauruļvada posma ar sietiņa filtru uzstādīšana uz vietas (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 4 Cauruļvada atloku blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT002 | 0EKA61AT002 | Filtrs | 386885 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | 1 Darbu jāveic vienlaicīgi ar eļļas separatora filtrēšanas elementu nomaiņu. 2 Tērauda plāksnes Ø565x10 noņemšana eļļas separatora iekšpusē. 3 Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, tērauda plāksnes uzstādīšana vietā. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT003 | 0EKA61AT003 | Filtrs | 386886 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu ar balsteņiem (3 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu pakošana uz balsteņiem un uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041978 Filtrēšanas elements ELT-920 ELTACON GR6001.004 3 gab; 0041981 Spirālblīve 24''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 24''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT004 | 0EKA61AT004 | Filtrs | 386887 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu (7 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 7 gab; 0041982 Spirālblīve 14''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 14''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT001 | 0EKA62AT001 | Sieta filtrs | 386888 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | 1 Cauruļvada posma ar filtru noņemšana. 2 Sietiņa filtra izņemšana no cauruļvada un iztīrīšana. 3 Cauruļvada posma ar sietiņa filtru uzstādīšana uz vietas (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 4 Cauruļvada atloku blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT002 | 0EKA62AT002 | Filtrēšanas ierīce | 386889 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | 1 Darbu jāveic vienlaicīgi ar eļļas separatora filtrēšanas elementu nomaiņu. 2 Tērauda plāksnes Ø565x10 noņemšana eļļas separatora iekšpusē. 3 Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, tērauda plāksnes uzstādīšana vietā. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT003 | 0EKA62AT003 | Filtrēšanas ierīce | 386890 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu ar balsteņiem (3 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu pakošana uz balsteņiem un uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041978 Filtrēšanas elements ELT-920 ELTACON GR6001.004 3 gab; 0041981 Spirālblīve 24''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 24''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT004 | 0EKA62AT004 | Filtrēšanas ierīce | 386891 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu (7 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 7 gab; 0041982 Spirālblīve 14''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 14''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT001 | 0EKA63AT001 | Sieta filtrs | 386892 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | 1 Cauruļvada posma ar filtru noņemšana. 2 Sietiņa filtra izņemšana no cauruļvada un iztīrīšana. 3 Cauruļvada posma ar sietiņa filtru uzstādīšana uz vietas (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 4 Cauruļvada atloku blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT002 | 0EKA63AT002 | Filtrs | 386893 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | 1 Darbu jāveic vienlaicīgi ar eļļas separatora filtrēšanas elementu nomaiņu. 2 Tērauda plāksnes Ø565x10 noņemšana eļļas separatora iekšpusē. 3 Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, tērauda plāksnes uzstādīšana vietā. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT003 | 0EKA63AT003 | Filtrs | 386894 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu ar balsteņiem (3 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu pakošana uz balsteņiem un uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041978 Filtrēšanas elements ELT-920 ELTACON GR6001.004 3 gab; 0041981 Spirālblīve 24''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 24''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT004 | 0EKA63AT004 | Filtrs | 386895 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu (7 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 7 gab; 0041982 Spirālblīve 14''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 14''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0156 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE010 | 0SMH10AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 2.0 tn. | 386896 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0113 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=10.5bar | #T1.U1 =C00 QFA50 AA005 | 0QFA50AA005 | Drošības vārsts | 386897 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=10.5bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0083 | Filtra 0SDA10AT005 gultņu bloka revīzija, smērvielas nomaiņa, blīvējumu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 SDA10 AT005 | 0SDA10AT005 | Filtrs | 386898 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra gultņu bl.rev.smērv.blīv. nomaiņa | Filtra 0SDA10AT005 gultņu bloka revīzija, smērvielas nomaiņa, blīvējumu nomaiņa. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Lūkas atvēršana, ūdens atliekumu izliešana no filtra korpusa. 3 Cauruļvada posma ar vārstu Dn80 demontāža. 4 Iekārtas TAPROGGE rotācijas ierīces bloka demontāža, izjukšana, tīrīšana, defektēšana, blīvējumu nomaiņa, smērvielas nomaiņa. Rotācijas ierīces savākšana, montāža un darbības pārbaude. 5 Cauruļvada posma ar vārstu Dn80 montāža. 6 Lūkas blīvējošas starplikas izgatavošana. 7 Lūkas aizvēršana 8 Filtra blīvuma pārbaude. 9 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041852 Smērviela Klubertemp HM 83-401 800gr KLUBER LUBRIKATION MUNCHEN GR7501.002 2 gab; 0046403 Remonta komplekts V1 Ras.Nr. K2004/00/1549-0503 TAPROGGE GR6001.004 1 kom; 0046404 Remonta komplekts V2 Ras.Nr. K2004/00/1549-0503 TAPROGGE GR6001.004 1 kom |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0016 | Galvenā kondensāta cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCE10 AT005 | 0LCE10AT005 | Filtrs | 386899 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Galvenā kondensāta cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0084 | Drošības vārsta LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 NDB46 AA040 | 0NDB46AA040 | Drošības vārsts | 386900 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Drošības vārsta LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 16,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0118 | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | #T1.U1 =P00 QLB15 AT005 | 0QLB15AT005 | Filtrs | 386901 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | #T1.U1 =U05 HLB20 AN005 | 5HLB20AN005 | ŪK3 ventilators | 386902 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusa vāka noņemšana, gultņu korpusa iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņa tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusa vāka uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūves pārpakošana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Gultņu korpusa piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūves pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | #T1.U1 =U05 HNA25 AN005 | 5HNA25AN005 | UK3 dūmsūcējs | 386903 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusu vāku noņemšana, gultņu korpusu iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņu tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusu vāku uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūvju pārpakošana (pielietot jaunas blīvējošas starplikas). 6 Gultņu korpusu piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūvju pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0174 | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | #T1.U1 =U05 HNE25 | 5HNE25 | ŪK-3 dūmeņa un dūmgāzu sistēma - 25 | 386904 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana dūmeņa iekšējai apskatei | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | 1 Dūmeņa lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmeņa klona tīrīšana no nosēdumiem. 3 Dūmeņa klona drenāžas caurules tīrīšana (skalošana). 4 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 5 Dūmeņa lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0179 | Kondensāta sajaukšanas starptvertnes (V=0,26 m3) attīrīšana no nosēdumiem | #T1.U1 =U05 HSL40 BB001 | 5HSL40BB001 | Starptvertne | 386905 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta starptvertnes attīrīšana | Kondensāta sajaukšanas starptvertnes (V=0,26 m3) attīrīšana no nosēdumiem | 1 Kondensāta sajaukšanas tvertnes atslēgšana no kondensāta cauruļvadiem. 2 Tvertnes iekšējās virsmas skalošana no nosēdumiem. 3 Kondensāta sajaukšanas tvertnes pieslēgšana kondensāta cauruļvadiem. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0175 | Siltumtīkla sūkņa iekšēja apskate, defektācija, remonts ar blīvējumu un gultņu nomaiņu, sūkņa centrēšana (sūknis OMEGA 300 - 700A) | #T1.U1 =U05 NDC21 AP005 | 5NDC21AP005 | S/t ūdens sūknis | 386906 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Siltumtīkla sūkņa defektācija un remonts | Siltumtīkla sūkņa iekšēja apskate, defektācija, remonts ar blīvējumu un gultņu nomaiņu, sūkņa centrēšana (sūknis OMEGA 300 - 700A) | 1 Siltumtīkla sūkņa trokšņaizsardzības konteinera izjaukšana. 2 Sūkņa pusuzmavas noņemšana. 3 Sūkņa vāka noņemšana, gultņu un mehānisko blīvējumu noņemšana no sūkņa vārpstas, detaļu tīrīšana un defektēšana. 4 Sūkņa salikšana ar mehānisko blīvējumu un gultņu nomaiņa. 5 Sūkņa pusuzmavas uzstādīšana. 6 Sūkņa centrēšana. 7 Sūkņa pusuzmavas aizsargnožogojuma uzstādīšana. 8 Siltumtīkla sūkņa darbības pārbaude pēc remonta. 9 Siltumtīkla sūkņa trokšņaizsardzības konteinera savākšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT015 | 0MAL10AT015 | Tvaika uztvērējs | 386907 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT020 | 0MAL10AT020 | Tvaika uztvērējs | 386908 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT025 | 0MAL10AT025 | Tvaika uztvērējs | 386909 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT030 | 0MAL10AT030 | Tvaika uztvērējs | 386910 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | #T1.U1 =S00 MAL10 BP055 | 0MAL10BP055 | Sprausla | 386911 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Droseļdiafr.revīzija, izolācijas atjaun. | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Droseļdiafragmas demontāža, revīzija. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa). 4 Droseļdiafragmas montāža. 5 Savienojumu blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | #T1.U1 =S00 MAL10 BP080 | 0MAL10BP080 | Sprausla | 386912 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Droseļdiafr.revīzija, izolācijas atjaun. | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Droseļdiafragmas demontāža, revīzija. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa). 4 Droseļdiafragmas montāža. 5 Savienojumu blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | #T1.U1 =S00 MAL10 BP115 | 0MAL10BP115 | Diafragmas plate | 386913 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Droseļdiafr.revīzija, izolācijas atjaun. | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Droseļdiafragmas demontāža, revīzija. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa). 4 Droseļdiafragmas montāža. 5 Savienojumu blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0013 | Filtru Dn65 tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL65 AT005 | 0MAL65AT005 | Filtrs | 386914 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Filtru Dn65 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0013 | Filtru Dn65 tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL70 AT005 | 0MAL70AT005 | Filtrs | 386915 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Filtru Dn65 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0030 | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAM10 AC005 | 0MAM10AC005 | Blīvtvaika kondensators | 386916 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Cauruļvadu pievienošanas pāreju demontāža 3 Dzesētāja caurplūdes daļas tīrīšana. 4 Atloksavienojumu virsmas tīrīšana. Blīvējumu izgatavošana. 5 Cauruļvadu pievienošanas pāreju montāža 6 Siltumizolācijas montāža | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0011P | TT konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | #T1.U1 =S00 MAQ10 AH005 | 0MAQ10AH005 | Žāvētājs. Konservācijas iekārta | 386917 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Konservācijas iekārtas pārbaude | "Konservācijas iekārtas ""Munters ML690"" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude" | 1 Konservācijas iekārtas korpusa atvēršana. 2 Piedziņa korpusa tīrīšana. 3 Piedziņa siksna un atbalsta ritenīšu nodiluma defektēšana (nepieciešamības gadījumā siksna nomaiņa, atbalsta ritenīšu ieeļļošana) 4 Konservācijas korpusa aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0021 | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | #T1.U1 =S00 MAV10 AN005 | 0MAV10AN005 | Ventilators. Eļļas tvaiku filtra filtra bloks | 386918 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | 1 Cauruļvada starp filtram un eļļas ventilatoram demontāža. Blīvējumu izgatavošana. 2 Filtra korpusa demontāža, blīvējumu izgatavošana 3 Filtra kartridža izņemšana. 4 Korpusa un kartridža revīzija, blīvējumu nomaiņa 5 Filtra savākšana un montāža. 6 Cauruļvada starp filtram un eļļas ventilatoram montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0019 | Filtra pirms vītņsūkņa tīrīšana Dn 150 | #T1.U1 =S00 MAV24 AT015 | 0MAV24AT015 | Filtrs | 386919 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.2 | Filtra pirms vītņsūkņa tīrīšana Dn 150 | 1 Spiediena noņemšana un eļļas izliešana caur drenāžu filtra korpusa vākā. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, eļļas atliekumu izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0022 | Eļļas filtra tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAV26 AT005 | 0MAV26AT005 | Filtrs | 386920 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.2 | Eļļas filtra tīrīšana | 1 Spiediena noņemšana un eļļas izliešana caur drenāžu filtra korpusa vākā. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, eļļas atliekumu izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0018 | Drošības vārsta Armatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =S00 MAW10 AA045 | 0MAW10AA045 | Drošības vārsts | 386921 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta Amrmatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Drošības vārsta Armatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 5,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0017 | Ūdens separatora tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAW10 AT005 | 0MAW10AT005 | Filtrēšanas ierīce. Ūdens separators | 386922 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ūdens separatora tīrīšana | Ūdens separatora tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Ūdens separatora sagatavošana skalošanai: korķa un atloku savienojuma demontāža, drenāžās ūdens novadīšanas nodrošināšana. 3 Separatora skalošana ar ūdeni ar lieko spiedienu. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), korķa un atloku savienojuma samontēšana. 5 Separatora blīvējumu pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0015 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAW15 AT005 | 0MAW15AT005 | Filtrs | 386923 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0015 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAW15 AT010 | 0MAW15AT010 | Filtrs | 386924 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0029 | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =S00 MAX50 AA003 | 0MAX50AA003 | Regulējošais vārsts | 386925 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no ierīces. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude stendā. DV Nostrādes spiedienam jābūt 160,0 bari. Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 4 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). 6 Pārbaudes protokola sastādīšana | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0026 | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | #T1.U1 =S00 MAX71 AC001 | 0MAX71AC001 | Siltummainis. Eļļas dzesētājs | 386926 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | 1 Eļļas dzesētāja demontāža. Bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija. 2 Dzesētāja tīrīšana. 3 Dzesētāja savienojumu revīzija. 4 Dzesētāja montāža un blīvumu pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | #T1.U1 =U03 HLB20 AN005 | 3HLB20AN005 | ŪK1 ventilators | 386927 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusa vāka noņemšana, gultņu korpusa iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņa tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusa vāka uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūves pārpakošana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Gultņu korpusa piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūves pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | #T1.U1 =U03 HNA25 AN005 | 3HNA25AN005 | UK1 dūmsūcējs | 386928 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusu vāku noņemšana, gultņu korpusu iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņu tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusu vāku uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūvju pārpakošana (pielietot jaunas blīvējošas starplikas). 6 Gultņu korpusu piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūvju pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0174 | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | #T1.U1 =U03 HNE25 | 3HNE25 | ŪK-1 dūmeņa un dūmgāzu sistēma - 25 | 386929 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana dūmeņa iekšējai apskatei | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | 1 Dūmeņa lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmeņa klona tīrīšana no nosēdumiem. 3 Dūmeņa klona drenāžas caurules tīrīšana (skalošana). 4 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 5 Dūmeņa lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | #T1.U1 =U04 HLB20 AN005 | 4HLB20AN005 | ŪK2 ventilators | 386930 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusa vāka noņemšana, gultņu korpusa iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņa tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusa vāka uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūves pārpakošana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Gultņu korpusa piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūves pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | #T1.U1 =U04 HNA25 AN005 | 4HNA25AN005 | UK2 dūmsūcējs | 386931 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusu vāku noņemšana, gultņu korpusu iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņu tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusu vāku uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūvju pārpakošana (pielietot jaunas blīvējošas starplikas). 6 Gultņu korpusu piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūvju pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0178 | Lūku atvēršana un aizvēršana kondensācijas ekonomaizera iekšējai apskatei | #T1.U1 =U05 HAC10 AC005 | 5HAC10AC005 | ŪK3 kondensācijas ekonomaizera sildvirsma | 386932 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana ekonomaizera apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana kondensācijas ekonomaizera iekšējai apskatei | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no lūkām (2 gab.). 2 Lūku atvēršana (2 gab). 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Lūku aizvēršana. 5 Lūku siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0232 | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³) | #T1.U1 =S00 MAX10 BB001 | 0MAX10BB001 | Eļļas tvertne | 386933 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa; MAX | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³). | 1 Eļļas tvertnes iztukšošana. 2 Eļļas tvertnes vāku noņemšana. 3 Eļļas tvertnes iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Eļļas tvertnes vāku blīves nomaiņa, vāku uzstādīšana. 5 Eļļas tvertnes aizpildīšana ar eļļas filtrāciju, 5µm. Blīvuma pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0041849 Smēreļļa Shell Turbo S4 GX 46 Royal Dutch Shell GR7501.002 300 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | #T1.U1 =C00 MAG10 AC005 | 0MAG10AC005 | S/t ūdens 1. kondensators | 386934 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana. | 1 Siltumizolācijas ar metālpārklājumu noņemšana un atjaunošana. 2 Lūkas atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana un nomaiņa 4 Lūkas aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | #T1.U1 =C00 MAG20 AC005 | 0MAG20AC005 | S/t ūdens 2. kondensators | 386935 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | Lūkas Nr20a Dn250 atvēršana un aizvēršana. | 1 Siltumizolācijas ar metālpārklājumu noņemšana un atjaunošana. 2 Lūkas atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana un nomaiņa 4 Lūkas aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | #T1.U1 =C00 MAG20 AC005 | 0MAG20AC005 | S/t ūdens 2. kondensators | 386936 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | Lūkas Nr20b Dn250 atvēršana un aizvēršana. | 1 Siltumizolācijas ar metālpārklājumu noņemšana un atjaunošana. 2 Lūkas atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana un nomaiņa 4 Lūkas aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | #T1.U1 =C00 MAG30 AC005 | 0MAG30AC005 | S/t ūdens tiešais kondensators | 386937 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | Lūkas Nr20a Dn250 atvēršana un aizvēršana. | 1 Siltumizolācijas ar metālpārklājumu noņemšana un atjaunošana. 2 Lūkas atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana un nomaiņa 4 Lūkas aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | #T1.U1 =C00 MAG30 AC005 | 0MAG30AC005 | S/t ūdens tiešais kondensators | 386938 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | Lūkas Nr20b Dn250 atvēršana un aizvēršana. | 1 Siltumizolācijas ar metālpārklājumu noņemšana un atjaunošana. 2 Lūkas atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana un nomaiņa 4 Lūkas aizvēršana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0156 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE100 | 0SMH10AE100 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 2.0 tn. | 386939 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0273 | Palīgkatla deaeratora barbotāžas disku remonts | #T1.U1 =P00 QLA10 BB005 | 0QLA10BB005 | Piebarošanas ūdens tvertne | 386940 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Palīgkatla deaeratora barbotāžas disku remonts. | Palīgkatla deaeratora barbotāžas disku remonts. | 10 Palīgkatla deaeratora lūkas D560 mm atvēršana un aizvēršana. 20 Lūkas starplikas izgatavošana. 30 Barbotāžas statīva un disku izņemšana. 40 Disku piestiprināšana, sametinot un nostiprinot 50 Barbotāžas statīva ar diskiem montāža deaeratorā. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0274 | Palīgkatla barošanas sūkņa KSB MTC A 32/11B-02.1 10.62 remonts | #T1.U1 =P00 QLA11 AP005 | 0QLA11AP005 | Piebarošanas ūdens sūknis | 386941 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Palīgkatla barošanas sūkņa KSB MTC A 32/11B-02.1 10.62 remonts. | Palīgkatla barošanas sūkņa KSB MTC A 32/11B-02.1 10.62 remonts. | 10 Sūkņa remonts ar korpusa o-ringu nomaiņu, mehāniskā blīvējuma nomaiņa. 20 Smērvielas nomaiņa sūkņa gultņos. 30 Sūkņa korpusa nokrāsošana. 40 Savienotājuzmavas ieliktņu nomaiņa. 50 Sūkņa centrēšana un pārskata sagatavošana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0027804 Blīvējums mehāniskais kods 62 KSB sūknim MTC A 32/11B-02.1 10.62 1 gab; 0027805 O-veida gredzenu kompl. Nr.412.1/2/3/4/5/10/11/12 KSB sūknim MTC A 32/11B-02.1 10.62 1 kom; 0027806 Blīvgredzenu kompl. Nr.411.1/2/3/4/5/6/7/8 KSB sūknim MTC A 32/11B-02.1 10.62 1 kom |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0271 | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBA10 | 1MBA10 | GT-1 Gāzes turbīnas sistēma - 10 | 386942 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa. | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa. | 10 Esošo siltumizolācijas slāņu (biezums kopā 200mm) noņemšana - 40 m2. 20 Virsmu notīrīšana no netīrumiem, virsmas sagatavošana jaunas siltumizolācijas uzklāšanai. 30 Siltumizolācijas matraču izgatavošana un piegāde. Matraču materiāls īpašības - karstumizturīgs (620°C), rūpnieciki izgatavots ar paredzētām piestiprināšanas vietām (naglām un āķīšiem), 31 kopējais biezums - 200mm (1.slānis - 70mm + 2.slānis - 130mm). Ārējā virsma nedrīkst pārsniegt 50°C. 40 Divu siltumizolācijas slāņu uzklāšana - 40 m2. 50 GT telpas (difuzora zonā) sakopšana pēc remontdarbiem. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0271 | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBA10 | 2MBA10 | GT-2 Gāzes turbīnas sistēma - 10 | 386943 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa. | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa. | 10 Esošo siltumizolācijas slāņu (biezums kopā 200mm) noņemšana - 40 m2. 20 Virsmu notīrīšana no netīrumiem, virsmas sagatavošana jaunas siltumizolācijas uzklāšanai. 30 Siltumizolācijas matraču izgatavošana un piegāde. Matraču materiāls īpašības - karstumizturīgs (620°C), rūpnieciki izgatavots ar paredzētām piestiprināšanas vietām (naglām un āķīšiem), 31 kopējais biezums - 200mm (1.slānis - 70mm + 2.slānis - 130mm). Ārējā virsma nedrīkst pārsniegt 50°C. 40 Divu siltumizolācijas slāņu uzklāšana - 40 m2. 50 GT telpas (difuzora zonā) sakopšana pēc remontdarbiem. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0266 | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem | #T1.U1 =G01 MBL10 AT010 | 1MBL10AT010 | Filtrēšanas ierīce. Priekšfiltrs g4 | 386944 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | 10 Filtru nomaiņas laikā, notīrīt rāmi no esošiem blīvējumiem līdz metālam. 20 Sagatavot (sagriezt) lentes atbilstošā garumā no EPDM putupolietilēna. 30 Jaunu lentu līmēšana - 110m. Rāmja rūts izmērs 592x592mm, kvadrāts - 45 gab. 40 Filtru telpas sakopšana un veco materiālu utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 1000588 Lenta EPDM, pašlīmējoša, melna, 6mm x 18mm, blīvējoša, amortizējoša putupolietilēna lenta āra apstākļiem GR6301.001 120 m |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0266 | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem | #T1.U1 =G01 MBL10 AT025 | 1MBL10AT025 | Filtrēšanas ierīce. Priekšfiltrs g4 | 386945 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | 10 Filtru nomaiņas laikā, notīrīt rāmi no esošiem blīvējumiem līdz metālam. 20 Sagatavot (sagriezt) lentes atbilstošā garumā no EPDM putupolietilēna. 30 Jaunu lentu līmēšana - 110m. Rāmja rūts izmērs 592x592mm, kvadrāts - 45 gab. 40 Filtru telpas sakopšana un veco materiālu utilizācija. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 1000588 Lenta EPDM, pašlīmējoša, melna, 6mm x 18mm, blīvējoša, amortizējoša putupolietilēna lenta āra apstākļiem GR6301.001 120 m |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0281 | Siltumtīklu armatūas DN600 nomaiņa | #T1.U1 =U03 NDB22 AA005 | 3NDB22AA005 | Noslēgvārsts | 386946 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Siltumtīklu armatūas DN600 nomaiņa | Siltumtīklu armatūas DN600 nomaiņa | 1 Siltumizolācijas noņemšana. 2 Aizbīdņa un apvada demontāža 3 Cauruļvada sagatavošana jauna aizbīdņa uzstādīšanai. 4 Jauna aizbīdņa pozicionēšana un iemetināšana. 5 Apvada iemetināšana. 6 Metinājuma šuvju pārbaude. (Penetrācija) 7 Siltumizolācijas uzstādīšana. 8 Dokumentācijas sagatavošana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 1000593 Aizbīdnis rokas siltumtīklu ūdens DN600 Vexve BFS 600W, PN25 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0262 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=168.3mm zonā | #T1.U1 =H01 LBA15 BR005 | 1LBA15BR005 | Cauruļvads | 386947 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=168.3mm zonā | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=168.3mm zonā | 10 Sastatņu montāža un demontāža 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 13.7 m2 30 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=260 mm, 3.0 m3 40 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=140 mm, 0.3 m3 50 Pārejas un cauruļvadu virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 1.0 m2 60 Aizbīdņa ZTS Dn150/150 "C" korpusa virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 100% 70 "Pāreja šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø114.3x12.5), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (4gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves vizuāla kontrole VT. " 80 Pāreja šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø114.3x12.5), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (4gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 90 Pāreja šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø114.3x12.5), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (4gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT 91 vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 100 Pāreja metāla šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø114.3x12.5) termozonas (2gab.) un metāla zonas (4gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 80 punkti. (USkBM 101 paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 110 Šuves (Ø114.3x12.5 ar Ø60.3x8.0) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (1 zona) vizuāla kontrole VT. (Savienojumi no tērauda 10CrMo910, 13CrMo4) 120 Šuves (Ø114.3x12.5 ar Ø60.3x8.0) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (1 zona) krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. (Savienojumi no tēr. 10CrMo910, 13CrMo4) 130 Metāla ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (Ø114.3x12.5 ar Ø60.3x8.0) ultraskaņas defektoskopija USD. (Savienojumi no tērauda 10CrMo910, 13CrMo4) 140 Šuves (Ø60.3x8.0) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (2 zonas) vizuāla kontrole VT. (Savienojumi no tērauda 10CrMo910, 13CrMo4) 150 Šuves (Ø60.3x8.0) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (2 zonas) krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. (Savienojumi no tērauda 10CrMo910, 13CrMo4) 160 Metāla ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (Ø60.3x8.0; 2 zonas) ultraskaņas defektoskopija UT. (Savienojumi no tērauda 10CrMo910, 13CrMo4) 170 Šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø168.3x8.8) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (1 zona) vizuāla kontrole VT. (Savienojumi no tērauda X10CrMoVNb 9-1) 180 Šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø168.3x8.8) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (1zona) krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. (Savienojumi no tērauda X10CrMoVNb 9-1) 190 Metāla ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (Ø193.7x21.5* ar Ø168.3x8.8) ultraskaņas defektoskopija UT. (Savienojumi no tērauda X10CrMoVNb 9-1) 200 Šuves (Ø193.7x21.5* ar vārstu Dn150) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (1 zona) vizuāla kontrole VT. (Savienojumi no tērauda X10CrMoVNb 9-1) 210 Šuves (Ø193.7x21.5* ar vārstu Dn150) un metālam ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (1 zona) krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. (Savien. no tērauda X10CrMoVNb 9-1). 220 Metāla ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves (Ø193.7x21.5* ar vārstu Dn150) ultraskaņas defektoskopija UT. (Savienojumi no tērauda X10CrMoVNb 9-1) 230 Aizbīdņa (1LBA15AA005; KSB; ZTS Dn150/150) korpusa vizuāla kontrole VT no ārpuses – 100% 240 Aizbīdņa (1LBA15AA005; KSB; ZTS Dn150/150) korpusa PT krāsainā defektoskopija (vai MT magnētiskā pulvera defektoskopija vai kodināšana) no ārpuses – 100% 250 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana 260 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM(vai analogu) 270 Metāla pārklājuma montāža 280 Sastatņu demontāža | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0263 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=219.1mm zonā | #T1.U1 =H01 LBA10 BR005 | 1LBA10BR005 | Cauruļvads | 386948 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=219.1mm zonā | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=219.1mm zonā. | 10 Sastatņu montāža un demontāža 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 11.6 m2 30 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=280 mm, 2.1 m3 40 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=260 mm, 1.1 m3 50 T-gabala virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 2.0 m2 60 "T-gabala šuves (Ø219.1x16 ar Ø168.3x17.5), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves vizuāla kontrole VT. " 70 T-gabala šuves (savienojumu vieta ar cauruli Ø168.3x17.5), metāla šuves termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves vizuāla kontrole VT. 80 "T-gabala šuves (Ø219.1x16 ar Ø168.3x17.5), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT. " 90 T-gabala šuves savienojumu vieta ar cauruli Ø168.3x17.5, metāla šuves termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 100 "T-gabala šuves (Ø219.1x16 ar Ø168.3x17.5), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT 101 vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 110 T-gabala šuves savienojumu vieta ar cauruli Ø168.3x17.5, metāla šuves termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT 111 vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 120 T-gabala metāla šuves (Ø219.1x16 ar Ø168.3x17.5) termozonas (2gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 60 punkti. (USkBM 121 paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 130 T-gabala metāla šuves (savienojumu vieta ar cauruli Ø168.3x17.5) termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 40 punkti 131 (USkBM paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 140 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana 150 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM (vai analogu) 160 Metāla pārklājuma montāža 170 Sastatņu demontāža | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0287 | Siltummaiņa metāla kontroles sagatavošanas darbi | #T1.U1 =C00 MAG30 AC005 | 0MAG30AC005 | S/t ūdens tiešais kondensators | 386949 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Met.kontr. sagat. darbi siltummaiņai | Siltummaiņa metāla kontroles sagatavošanas darbi. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Tvertnes korpusa metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 5 m2. 30 Cauruļvadu Dn300 un Dn400 metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 2.2 m2. 40 Lēcveida kompensatora 0LCA62BR005BZ005 Dn300 siltumizolācijas čaulunoņemšana un uzstādīšana. 50 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=120 mm, 0,4 m3. 60 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=200 mm, 0,8 m3. 70 Korpusa un cauruļvada virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 1,0 m2. 80 Kakta šuves (Ø406.4x6.3 ar korpusu δ=15mm), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (2gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 90 Kakta šuves (Ø406.4x6.3 ar korpusu, δ=15mm), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (2gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT 91 vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 100 Kakta šuves (Ø406.4x6.3 ar korpusu, δ=15mm) termozonas (2gab.) un metāla zonas (2gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 80 punkti. (USkBM 101 paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 110 Siltumizolācijas čaulu ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūkas Dn500. 120 Lūkas Dn500 atvēršana un aizvēršana. Blīvējošas starplikas izgatavošana un uzstādīšana. 130 Piespiedventilācijas, apgaismojuma, kāpņu, droša pārseguma caurulei Dn700 darbiem tvertnē nodrošināšana. 140 Tvertnes korpusa virsmu lūkas zonā no iekšpuses sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 0.4 m2. 150 Kakta metāla šuves (korpusa savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas un metāla zonas ne mazāk kā 100mm no met.šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 160 Kakta metāla šuves (korpusa, savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas un metāla zonas ne mazāk kā 100mm no met.šuves krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 170 Kakta metāla šuves (korpusa, δ=16mm, savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no met.šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana 171 - 40 punkti (USkBM paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 180 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. 190 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM(vai analogu). | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0288 | Siltummaiņu metāla kontroles sagatavošanas darbi | #T1.U1 =C00 |  | Stacijas palīgiekārtas | 386950 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Met.kontr. sagat. darbi siltummaiņiem | Siltummaiņu metāla kontroles sagatavošanas darbi. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Tvertnes 0MAG10AC005 korpusa metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 8,0 m2. 30 Cauruļvadu Dn300 un Dn400 metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 2.2 m2. 40 Lēcveida kompensatora 0LCA22BR005BZ005 Dn300 siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 50 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=120 mm, 0,4 m3. 60 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=160 mm, 0,6 m3. 70 Korpusa un cauruļvada virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 1.0 m2. 80 Kakta šuves (Ø406.4x6.3 ar korpusu δ=12mm), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (2gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 90 Kakta šuves (Ø406.4x6.3 ar korpusu, δ=12mm), metāla šuves termozonas (2gab.) un metāla zonas (2gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT 91 vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 100 Kakta šuves (Ø406.4x6.3 ar korpusu, δ=12mm) termozonas (2gab.) un metāla zonas (2gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 80 punkti. (USkBM 101 paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 110 Siltumizolācijas čaulu noņemšana no tvertnes lūkas Dn500. 120 Lūkas Dn500 atvēršana un aizvēršana. Blīvējošas starplikas izgatavošana un uzstādīšana. 130 Piespiedventilācijas, apgaismojuma, kāpņu, droša pārseguma caurulei Dn700 darbiem tvertnē nodrošināšana. 140 Tvertnes korpusa virsmu lūkas zonā no iekšpuses sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 0.4 m2. 150 Kakta metāla šuves (korpusa savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas un metāla zonas ne mazāk kā 100mm no met.šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 160 Kakta metāla šuves (korpusa savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas un metāla zonas ne mazāk kā 100mm no met.šuves krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 170 Kakta metāla šuves (korpusa savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no met.šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 40 punkti (USkBM 171 paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 180 Tvertnes 0MAG20AC005 korpusa metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 6,0 m2. 190 Cauruļvada 0MAG22BR005 Dn80 metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 0,4 m2. 200 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=80 mm, 0,1 m3. 210 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=200 mm, 0.2 m3. 220 Korpusa un cauruļvada virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 0,1 m2. 230 Korpusa piemetināšanas Kakta šuves (Ø88,9x3.2 ar korpusu, δ=12mm), metāla šuves termozonas (1 gab.) un metāla zonas (1 gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija 240 Korpusa piemetināšanas Kakta šuves (Ø88,9x3.2 ar korpusu, δ=12mm), metāla šuves termozonas (1 gab.) un metāla zonas (1 gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT 250 Korpusa piemetināšanas Kakta šuves (Ø88,9x3.2 ar korpusu, δ=12mm), metāla šuves termozonas (1 gab.) un metāla zonas (1 gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma 251 mērīšana - 40 punkti. (USkBM paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 260 Siltumizolācijas čaulu noņemšana no tvertnes lūkas Dn500. 270 Lūkas Dn500 atvēršana un aizvēršana. Blīvējošas starplikas izgatavošana un uzstādīšana. 280 Piespiedventilācijas, apgaismojuma, droša pārseguma caurulei Dn700 darbiem tvertnē nodrošināšana. 290 Tvertnes korpusa virsmu lūkas zonā no iekšpuses sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 0.4 m2. 300 Kakta metāla šuves (korpusa, δ=16mm, savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas un metāla zonas ne mazāk kā 100mm no met.šuves ultraskaņas defektoskopija UT. 310 Kakta metāla šuves (korpusa savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas un metāla zonas ne mazāk kā 100mm no met.šuves krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 320 Kakta metāla šuves (korpusa, δ=16mm, savienojumu vieta ar lūkas iscauruli) termozonas (1gab.) un metāla zonas (1gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no met.šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana 321 - 40 punkti (USkBM paredzēta šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 330 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. 340 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM (vai analogu). | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0291 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320, materiāls 10CrMo9-10 ar cauruļvadu 33.7x5.0, DIN 2448, materiāls 10CrMo9-10 metinājuma šuves pārbaude | #T1.U1 =C00 |  | Stacijas palīgiekārtas | 386951 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Met. kontrole pārk. tvaika caur. | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320, materiāls 10CrMo9-10 ar cauruļvadu 33.7x5.0, DIN 2448, materiāls 10CrMo9-10 metinājuma šuves pārbaude. | 10 Metinājuma šuves vizuāla kontrole VK; 13 šuves. 20 Metinājuma šuves krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT; 13 šuves. 30 Metinājuma šuves testēšana ar radiogrāfijas metodi RT; 3 gab. 40 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0296 | Apkalpošanas laukuma daļēja demontāža un atjaunošana aizbīdņu revīzijai | #T1.U1 =C00 |  | Stacijas palīgiekārtas | 386952 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Apkalpošanas laukuma remonts | Apkalpošanas laukuma daļēja demontāža un atjaunošana aizbīdņu revīzijai. | 10 Apkalpošanas laukuma jumtu konstrukciju demontāža un montāža. 20 Aizbīdņu kabeļu demontāža un montāža. 30 Metālkonstrukciju griešana, atjaunošana; griešanas vietu pretkorozijas pārklājuma atjaunošana; 0.2 m2. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0297 | Ķīļveida aizbīdņa Dn800 Pn25 remonts | #T1.U1 =C00 NDF20 AA010 | 0NDF20AA010 | Noslēgvārsts | 386953 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ķīļveida aizbīdņa remonts. | Ķīļveida aizbīdņa Dn800 Pn25 remonts. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Elektropiedziņas demontāža. 30 Aizbīdņa izjaukšana remontam. 40 Aizbīdņa korpusa kontaktvirsmu notīrīšana un pieslīpēšana. 50 Šķīvju kontaktvirsmu remonts. 60 Aizbīdņa salīkšana kontaktvirsmu pārbaudei ar krāsu. 70 Aizbīdņa salīkšana, kāta blīvslēga un korpusa blīvējuma nomaiņa. 80 Elektropiedziņas montāža un ieregulēšana, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0297 | Ķīļveida aizbīdņa Dn800 Pn25 remonts | #T1.U1 =C00 NDG20 AA005 | 0NDG20AA005 | Noslēgvārsts | 386954 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ķīļveida aizbīdņa remonts. | Ķīļveida aizbīdņa Dn800 Pn25 remonts. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Elektropiedziņas demontāža. 30 Aizbīdņa izjaukšana remontam. 40 Aizbīdņa korpusa kontaktvirsmu notīrīšana un pieslīpēšana. 50 Šķīvju kontaktvirsmu remonts. 60 Aizbīdņa salīkšana kontaktvirsmu pārbaudei ar krāsu. 70 Aizbīdņa salīkšana, kāta blīvslēga un korpusa blīvējuma nomaiņa. 80 Elektropiedziņas montāža un ieregulēšana, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0282 | Regulējoša vārsta FLOWSERVE, Type V726DCVNA, Dn80, Pn40 blīvslēgu nomaiņa | #T1.U1 =C00 GHD55 AA010 | 0GHD55AA010 | Regulējošais vārsts. Ieplūdes atgaisotāja regulēšanas vārsts | 386955 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Reg. vārsta blīvslēgu blīvējumu nomaiņa | Regulējoša vārsta FLOWSERVE, Type V726DCVNA, Dn80, Pn40 blīvslēgu nomaiņa. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Elektropiedziņas demontāža. 30 Vārsta izjaukšana, iztīrīšana, blīvslēgu un blīvējumu nomaiņa. 40 Vārsta savākšana, blīvuma pārbaude. 50 Elektropiedziņas montāža, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 1000606 Kāta blīvējumu komplekts vārstam V726DCVNAVārsts Dn80 Pn40; Ser. No1726666001001 GR6001.004 1 kom; 1000607 Korpusa blīvējumi vārstam V726DCVNA Vārsts Dn80 Pn40; Ser. No1726666001001 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0290 | Ķīļveida aizbīdņa KSB, STAAL 40, Dn600 Pn8 remonts | #T1.U1 =C00 LBD10 AA015 | 0LBD10AA015 | Noslēgvārsts | 386956 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ķīļveida aizbīdņa Dn600 Pn8 remonts. | Ķīļveida aizbīdņa KSB, STAAL 40, Dn600 Pn8 remonts. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Elektropiedziņas demontāža. 30 Aizbīdņa izjaukšana remontam. 40 Aizbīdņa korpusa kontaktvirsmu notīrīšana un pieslīpēšana. 50 Šķīvju kontaktvirsmu remonts. 60 Aizbīdņa salīkšana kontaktvirsmu pārbaudei ar krāsu. 70 Aizbīdņa salīkšana, kāta blīvslēga un korpusa blīvējuma nomaiņa. 80 Elektropiedziņas montāža un ieregulēšana, vārsta darbības pārbaude. 90 Aizbīdņa korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0035995 Kāta blīvējumu komplekts, aizbīdņa KSB Dn600 Pn16 Blīvējuma materiāls - grafīts. Rasējums AP-22918, poz. 19. 1 kom; 0035996 Korpusa blīvējums, aizbīdņa KSB Dn600 Pn16 Blīvējuma materiāls - grafīts. Rasējums AP-22918, poz. 12. 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =C00 LBA15 AA210 | 0LBA15AA210 | Noslēgvārsts | 386957 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =C00 LBA12 AA210 | 0LBA12AA210 | Noslēgvārsts | 386958 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =H02 LBA15 AA210 | 2LBA15AA210 | Noslēgvārsts | 386959 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =C00 LBA10 AA215 | 0LBA10AA215 | Noslēgvārsts | 386960 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =C00 LBA10 AA205 | 0LBA10AA205 | Noslēgvārsts | 386961 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =H01 LBA15 AA205 | 1LBA15AA205 | Noslēgvārsts | 386962 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =H01 LBA10 AA205 | 1LBA10AA205 | Noslēgvārsts | 386963 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =C00 LBA15 AA205 | 0LBA15AA205 | Noslēgvārsts | 386964 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =C00 LBA10 AA210 | 0LBA10AA210 | Noslēgvārsts | 386965 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =H01 LBA15 AA210 | 1LBA15AA210 | Noslēgvārsts | 386966 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =S00 MAB10 AA205 | 0MAB10AA205 | Noslēgvārsts | 386967 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =H02 LBA10 AA205 | 2LBA10AA205 | Noslēgvārsts | 386968 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | #T1.U1 =H02 LBA15 AA205 | 2LBA15AA205 | Noslēgvārsts | 386969 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Vārsta Dn25 Pn320 nomaiņa | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10. | 10 Vārsta korpusa siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 1,5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža un atjaunošana; biezums S=140mm; 0.2 m3. 40 Elektropiedziņa ODEN demontāža un montāža. 50 Vārsta izgriešana 60 Cauruļvada galus sagatavošana vārsta iemetināšanai. 70 Vārsta iemetināšana ar termoapstrādi atbilstoši WPS Y08 r2 80 Vārsta darbības pārbaude. 90 Atskaites dokumentācijas pār šuvi pārbaudi izsniegšana. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046286 Vārsts NORI 500 ZXSV 7641.1 Pn 320 Dn 25 korpusa mat. 10CrMo9-10, iemetināms. Darba vide - tvaiks, spiediens 111 bar, temperatūra 525 °C Ražotājs KSB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0293 | Reducejoša dzēsējoša vārsta CCI BTG, VLB-40RT, Dn100 Pn112 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | #T1.U1 =C00 LBA15 AA010 | 0LBA15AA010 | Regulējošais vārsts | 386970 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Red. vārsta Dn100 Pn112 blīvējumu nomaiņa | Reducejoša dzēsējoša vārsta CCI BTG, VLB-40RT, Dn100 Pn112 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa. | 10 Piedziņas demontāža. 20 Vārsta izjaukšana, iztīrīšana. 30 Vārsta blīvslēga un blīvējuma nomaiņa. 40 Vārsta savākšana. 50 Vārsta korpusa blīvuma pārbaude. 60 Piedziņas montāža, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046326 Vārsta kāta blīvējoši gredzeni, VLB-40RT 4 gab.; DWG kods: 14182687 Parts for Valve type VLB-40RT, VO# 290182.30, Dwg S049576, Tag No: 0LBA15AA010 Mat.: Graphite CCI Valve Techology AB GR6001.004 1 gab; 0046327 Blīvējošs gredzens, vārsta VLB-40RT 0LBA15AA010 DWG kods.:S0082891 Parts for Valve type VLB-40RT, VO# 290182.30, Dwg S049576, Tag No: 0LBA15AA010 Mat.: Graphite CCI Valve Techology AB GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0294 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 25VSG1-10, Dn25, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | #T1.U1 =C00 LCE10 AA015 | 0LCE10AA015 | Regulējošais vārsts | 386971 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Reg. vārsta blīvējumu nomaiņa | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 25VSG1-10, Dn25, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa. | 10 Piedziņas demontāža. 20 Vārsta izjaukšana, iztīrīšana. 30 Vārsta blīvslēga un blīvējuma nomaiņa. 40 Vārsta savākšana. 50 Vārsta korpusa blīvuma pārbaude. 60 Piedziņas montāža, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 1000602 Blīvējumu komplekts (4 gredzeni) vārstam 25VSG1-10det. Nr. AT0000115; Stem Packing Set for valve 25VSG1-10, Dwg CZ16-025-10.0, poz.632, Tag No: 0LCE10AA015 GR6001.004 1 kom; 1000603 Blīvējums vārstam 25VSG1-10, det. Nr. AT0001512Bonnet gasket for valve 25VSG1-10, Dwg CZ16-025-10.0, poz.602, Tag No: 0LCE10AA015 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0295 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 50VSG1-40R, Dn50, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | #T1.U1 =H01 LCE20 AA015 | 1LCE20AA015 | Regulējošais vārsts | 386972 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Reg. vārsta blīvējumu nomaiņa | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 50VSG1-40R, Dn50, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa. | 10 Piedziņas demontāža. 20 Vārsta izjaukšana, iztīrīšana. 30 Vārsta blīvslēga un blīvējuma nomaiņa. 40 Vārsta savākšana. 50 Vārsta korpusa blīvuma pārbaude. 60 Piedziņas montāža, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046370 Blīvējumu komplekts (4*14245252) Kods 89000392 Stem Packing Set for valve 50VSG1-40R/SC/V 150-40, Dwg CZ16-050-40.R, poz.632, Tag No: 1/2LCE20AA015 Raž. CCI GR6001.004 1 kom; 0046372 Blīvējums Kods 14429914 Foder for valve 50VSG1-40R/SC/V 150-40, Dwg CZ16-050-40.R, poz.602, Tag No: 1/2LCE20AA015 Raž.CCI GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0295 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 50VSG1-40R, Dn50, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | #T1.U1 =H02 LCE20 AA015 | 2LCE20AA015 | Regulējošais vārsts | 386973 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Reg. vārsta blīvējumu nomaiņa | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 50VSG1-40R, Dn50, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa. | 10 Piedziņas demontāža. 20 Vārsta izjaukšana, iztīrīšana. 30 Vārsta blīvslēga un blīvējuma nomaiņa. 40 Vārsta savākšana. 50 Vārsta korpusa blīvuma pārbaude. 60 Piedziņas montāža, vārsta darbības pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 | 0046370 Blīvējumu komplekts (4*14245252) Kods 89000392 Stem Packing Set for valve 50VSG1-40R/SC/V 150-40, Dwg CZ16-050-40.R, poz.632, Tag No: 1/2LCE20AA015 Raž. CCI GR6001.004 1 kom; 0046372 Blīvējums Kods 14429914 Foder for valve 50VSG1-40R/SC/V 150-40, Dwg CZ16-050-40.R, poz.602, Tag No: 1/2LCE20AA015 Raž.CCI GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0180 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | #T1.U1 =C00 EKA05 AA005 | 0EKA05AA005 | Noslēgvārsts. Iekārtas atv.vārsts | 386974 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes vada aku un to armatūru rev.Nr.1 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | 1 Ūdens atsūknēšana no akas (pie nepieciešamības). 2 Pašas akas un pārseguma apskate. 3 Gāzesvada un armatūras tīrīšana no netīrumiem. 4 Iespējamo korozijas bojājumu noskaidrošana. 5 Gāzesvada un armatūras krāsošana ar pretkorozijas pārklājumu (nepieciešamības gadījumā). 6 Aizbīdņa kāta ieziešana. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0180 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | #T1.U1 =C00 EKA10 AA005 | 0EKA10AA005 | Noslēgvārsts. Iekārtas atv.vārsts | 386975 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes vada aku un to armatūru rev.Nr.1 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | 1 Ūdens atsūknēšana no akas (pie nepieciešamības). 2 Pašas akas un pārseguma apskate. 3 Gāzesvada un armatūras tīrīšana no netīrumiem. 4 Iespējamo korozijas bojājumu noskaidrošana. 5 Gāzesvada un armatūras krāsošana ar pretkorozijas pārklājumu (nepieciešamības gadījumā). 6 Aizbīdņa kāta ieziešana. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | #T1.U1 =C00 EKA61 AA110 | 0EKA61AA110 | Drošības vārsts | 386976 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.2 | Drošības vārsta pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no kompresora. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 32,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana kompresorā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041983 Spirālblīve 3''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 3''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT010 | 0EKA61AT010 | Sieta filtrs | 386977 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT020 | 0EKA61AT020 | Sieta filtrs | 386978 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT305 | 0EKA61AT305 | Sieta filtrs | 386979 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT310 | 0EKA61AT310 | Sieta filtrs | 386980 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT315 | 0EKA61AT315 | Galvenais eļļas filtrs | 386981 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT320 | 0EKA61AT320 | Galvenais eļļas filtrs | 386982 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 386983 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | #T1.U1 =C00 EKA62 AA110 | 0EKA62AA110 | Drošības vārsts | 386984 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.2 | Drošības vārsta pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no kompresora. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 32,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana kompresorā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041983 Spirālblīve 3''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 3''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT010 | 0EKA62AT010 | Sieta filtrs | 386985 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT020 | 0EKA62AT020 | Sieta filtrs | 386986 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT305 | 0EKA62AT305 | Sieta filtrs | 386987 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT310 | 0EKA62AT310 | Sieta filtrs | 386988 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT315 | 0EKA62AT315 | Galvenais eļļas filtrs | 386989 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT320 | 0EKA62AT320 | Galvenais eļļas filtrs | 386990 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 386991 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | #T1.U1 =C00 EKA63 AA110 | 0EKA63AA110 | Drošības vārsts | 386992 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.2 | Drošības vārsta pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no kompresora. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 32,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana kompresorā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041983 Spirālblīve 3''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 3''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT010 | 0EKA63AT010 | Sieta filtrs | 386993 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT020 | 0EKA63AT020 | Sieta filtrs | 386994 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT305 | 0EKA63AT305 | Sieta filtrs | 386995 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT310 | 0EKA63AT310 | Sieta filtrs | 386996 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT315 | 0EKA63AT315 | Galvenais eļļas filtrs | 386997 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT320 | 0EKA63AT320 | Galvenais eļļas filtrs | 386998 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 386999 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT003 | 0QFA60AT003 | Gaisa filtrs | 387000 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT005 | 0QFA60AT005 | Gaisa filtrs | 387001 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041950 Filtra element K145AA OIL-X Kods No. AA-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0112 | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT010 | 0QFA60AT010 | Gaisa žāvetājs | 387002 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Izplūdes trokšņa slāpētāju kompl.nomaiņa | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | 1 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu noņemšana, virsmas tīrīšana. 2 Jaunu izplūdes trokšņa slāpētāja elementu uzstādīšana. 3 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu blīvējumu pārbaude. 4 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041953 Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekts MODELIS: 608201031 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT015 | 0QFA60AT015 | Gaisa filtrs | 387003 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT003 | 0QFA65AT003 | Gaisa filtrs | 387004 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT005 | 0QFA65AT005 | Gaisa filtrs | 387005 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041950 Filtra element K145AA OIL-X Kods No. AA-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0112 | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT010 | 0QFA65AT010 | Gaisa žāvetājs | 387006 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Izplūdes trokšņa slāpētāju kompl.nomaiņa | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | 1 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu noņemšana, virsmas tīrīšana. 2 Jaunu izplūdes trokšņa slāpētāja elementu uzstādīšana. 3 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu blīvējumu pārbaude. 4 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041953 Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekts MODELIS: 608201031 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT015 | 0QFA65AT015 | Gaisa filtrs | 387007 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0095 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | #T1.U1 =C00 PGA11 AT005 | 0PGA11AT005 | Filtrs | 387008 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | 1 Filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 3 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 4 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0095 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | #T1.U1 =C00 PGA12 AT005 | 0PGA12AT005 | Filtrs | 387009 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | 1 Filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 3 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 4 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0007 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 SAG10 AT015 | 2SAG10AT015 | Filtrēšanas ierīce. Filtra GT vent. | 387010 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041925 Ventilācijas sistēmas filtrs GT Hi-Cap G4 90/35-66; 592x592x360 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 18 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0060 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | #T1.U1 =H01 HAC13 AA005 | 1HAC13AA005 | Regulējošais vārsts | 387011 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā, blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0048 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | #T1.U1 =H01 HAC31 AA015 | 1HAC31AA015 | Filtrēšanas ierīce | 387012 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Jauna blīvējošas starplika izgatavošana un nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH30 AE020 | 2SMH30AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. | 387013 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar ratiem (apkope) | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu apskate. 4 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH40 AE010 | 2SMH40AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387014 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH40 AE020 | 2SMH40AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387015 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H01 NDA10 AA025 | 1NDA10AA025 | Drošības vārsts | 387016 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H01 NDB50 AA005 | 1NDB50AA005 | Drošības vārsts | 387017 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0061 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | #T1.U1 =H01 NDB60 AA015 | 1NDB60AA015 | Drošības vārsts | 387018 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0155 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 5.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH10 AE010 | 1SMH10AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv.ķēdes vinču 5.0 tn. | 387019 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 5.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0154 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH20 AE010 | 1SMH20AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 1.0 tn. | 387020 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH30 AE010 | 1SMH30AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. | 387021 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar ratiem (apkope) | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu apskate. 4 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0157 | Telfera sliede 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH30 AE020 | 1SMH30AE020 | Celtnis. Telfera sliede 0.5 tn. | 387022 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliedes (apkope) | Telfera sliede 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH40 AE010 | 1SMH40AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. | 387023 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar ratiem (apkope) | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu apskate. 4 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH40 AE020 | 1SMH40AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv.ķēdes vinču 0.5 tn. | 387024 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH50 AE010 | 1SMH50AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387025 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH60 AE010 | 1SMH60AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387026 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH70 AE010 | 1SMH70AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387027 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0060 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | #T1.U1 =H02 HAC13 AA005 | 2HAC13AA005 | Regulējošais vārsts | 387028 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā, blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0048 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | #T1.U1 =H02 HAC31 AA015 | 2HAC31AA015 | Filtrēšanas ierīce | 387029 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Jauna blīvējošas starplika izgatavošana un nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H02 NDA10 AA025 | 2NDA10AA025 | Drošības vārsts | 387030 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H02 NDB50 AA005 | 2NDB50AA005 | Drošības vārsts | 387031 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0061 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | #T1.U1 =H02 NDB60 AA015 | 2NDB60AA015 | Drošības vārsts | 387032 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH30 AE010 | 2SMH30AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv.ķēdes vinču 0.5 tn. | 387033 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0007 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 SAG10 AT015 | 1SAG10AT015 | Filtrēšanas ierīce. Filtra GT vent. | 387034 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 | 0041925 Ventilācijas sistēmas filtrs GT Hi-Cap G4 90/35-66; 592x592x360 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 18 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0175 | Siltumtīkla sūkņa iekšēja apskate, defektācija, remonts ar blīvējumu un gultņu nomaiņu, sūkņa centrēšana (sūknis OMEGA 300 - 700A) | #T1.U1 =U05 NDC22 AP005 | 5NDC22AP005 | S/t ūdens sūknis | 387035 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Siltumtīkla sūkņa defektācija un remonts | Siltumtīkla sūkņa iekšēja apskate, defektācija, remonts ar blīvējumu un gultņu nomaiņu, sūkņa centrēšana (sūknis OMEGA 300 - 700A) | 1 Siltumtīkla sūkņa trokšņaizsardzības konteinera izjaukšana. 2 Sūkņa pusuzmavas noņemšana. 3 Sūkņa vāka noņemšana, gultņu un mehānisko blīvējumu noņemšana no sūkņa vārpstas, detaļu tīrīšana un defektēšana. 4 Sūkņa salikšana ar mehānisko blīvējumu un gultņu nomaiņa. 5 Sūkņa pusuzmavas uzstādīšana. 6 Sūkņa centrēšana. 7 Sūkņa pusuzmavas aizsargnožogojuma uzstādīšana. 8 Siltumtīkla sūkņa darbības pārbaude pēc remonta. 9 Siltumtīkla sūkņa trokšņaizsardzības konteinera savākšana. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387037 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtra korpusa atvēršana. 2 Vecā gaisa filtra noņemšana. 3 Gaisa ieplūdes ekrāna un filtra korpusa tīrīšana. 4 Jaunā gaisa filtra uzstādīšana. 5 Filtra uzstādīšanas pārbaude. 6 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041942 Apkalpošanas komplekts MODELIS: 2900003566P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387038 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtrēšanas elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un filtrēšanas elementa uzstādīšana. 3 Filtra blīvējumu pārbaude. 4 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387039 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas atdal. nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un eļļas atdalītāja elementa uzstādīšana. 3 Eļļas atdalītāja blīvējumu pārbaude. 4 Eļļas atdalītāja elementa utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387040 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | 1 Saspiesta gaisa kompresora eļļas tvertne noliešanas ventiļa atvēršana, eļļas noliešana, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas ventiļa aizvēršana. 3 Uzpildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas piepildīšana. 4 Pēc eļļas piepildīšanas, uzpildīšanas skrūves ieskrūvēšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041943 Eļļa SHELL CORENA S3 R 46 30 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387041 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387042 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | 1 Minimālā spiediena vārsta noņemšana. 2 Jauna minimālā spiediena vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041944 Minimālā spiediena vārsts MODELIS: 223044167P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387043 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas regulatoru nomaiņa | Eļļas regulatoru nomaiņa | 1 Eļļas regulatora noņemšana. 2 Jauna eļļas regulatora uzstādīšana. 3 Eļļas regulatora blīvējumu pārbaude. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041945 Eļļas regulators MODELIS: 2420289671P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387044 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Eļļas dzesētāju tīrīšana | 1 Eļļas dzesētāja korpusa vāka noņemšana, dzesētāja korpusa iekšējas virsmas tīrīšana ar saspiesto gaisu. 2 Eļļas dzesētāja korpusa vāka uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387045 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | 1 Ķīļsiksnas aizsardzības korpusa noņemšana. 2 Ķīļsiksnas komplekta noņemšana. 3 Jauna ķīļsiksnas komplekta uzstādīšana. 4 Aizsardzības korpusa uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041946 Ķīļsiksna MODELIS: 586000938P BOGE S50-3 GR6001.004 4 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387046 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Magnētisko vāstu nomaiņa | Magnētisko vārstu nomaiņa. | 1 Magnētiskā vārsta noņemšana. 2 Jauna magnētiskā vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041964 Magnētiskais vārsts MODELIS: 644006101P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387047 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | 1 Iesūknēšanas vārsta noņemšana. 2 Jauna iesūknēšanas vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041965 Iesūknēšanas vārsts MODELIS: 2420088671P BOGE S50-3 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT010 | 2MBL10AT010 | Rupjais filtrs g4 | 387048 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT015 | 2MBL10AT015 | Augstas efektivitātes filtrs h9 | 387049 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT025 | 2MBL10AT025 | Rupjais filtrs g4 | 387050 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT030 | 2MBL10AT030 | Augstas efektivitātes filtrs h9 | 387051 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0198 | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens deaeratora drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=200 mm Pn = 3.0 bar | #T1.U1 =H01 LAA15 AA005 | 1LAA15AA005 | Drošības vārsts | 387052 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.8 | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens deaeratora drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=200 mm Pn = 3.0 bar | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no drošības vārsta. 2 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 3 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 4 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 5 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 6 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0079 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 16 bar | #T1.U1 =H01 LCA32 AA005 | 1LCA32AA005 | Drošības vārsts | 387053 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 16 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB21 AT005 | 5NDB21AT005 | Filtrs | 387054 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB22 AT005 | 5NDB22AT005 | Filtrs | 387055 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0176 | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB41 AT005 | 5NDB41AT005 | Filtrs | 387056 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | 1 Ūdens izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0176 | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB42 AT005 | 5NDB42AT005 | Filtrs | 387057 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | 1 Ūdens izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U03 NDB21 AT005 | 3NDB21AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387058 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U03 NDB22 AT005 | 3NDB22AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387059 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U03 NDB23 AT005 | 3NDB23AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387060 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0235 | Kombinēta degļa (EK9.1000 GL-R) tehniskā apkope, noregulēšana un sadegšanas procesu pārbaude | #T1.U1 =P00 QHH10 AV005 | 0QHH10AV005 | Šķidrā kurināmā/gāzes deglis | 387061 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kombinēta degļa tehniskā apkope | Kombinēta degļa (EK9.1000 GL-R) tehniskā apkope, noregulēšana un sadegšanas procesu pārbaude. | 1 Degļa izolācijas un apmūrējuma defektācija un tīrīšana 2 Sprauslas izņemšana, tīrīšana un defektācija 3 Aizdedzes elektrodu tīrīšana, dzirksteles pārbaude, regulēšana 4 Degļa iekšējās un ārējās virsmas tīrīšana 5 Ventilatora darba rata pārbaude un tīrīšana, gaisa aizbīdņu kustības vieglumu pārbaude 6 UV liesmas sensora pārbaude 7 Degļa galvas noregulējumu pārbaude, plakano blīves starp gāzes galvas un gāzes caurules nomaiņa 8 Gāzes vārsta 0EKA80AA015 blīvuma pārbaude 9 Vadības un drošības iekārtu darbības pārbaude 10 Spiediena devēja noregulējumu un darbības pārbaude 11 Šķidrā kurināmā sūkņa 0QHH10AP005 darbības pārbaude, kurināmā sistēmas blīvuma pārbaude 12 Iekurināšana ar dabas gāzi un sadegšanas procesu pārbaude, dūmgāžu mērījumu veikšana 13 Iekurināšana ar dīzeļdegvielu un sadegšanas procesu pārbaude, dūmgāžu mērījumu veikšana 14 Degļa pārbaudes un dūmgāžu mērījumus ierakstīt pārbaužu protokolā | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0280 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | #T1.U1 =C00 EKA21 CF005 | 0EKA21CF005 | Plūsmas mērītājs | 387062 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | 1 Gāzevada atloku atjaukšana, gredzenu izņemšana un slēgplākšņu DN300, 2gab. uzstādīšana. 2 Gāzes skaitītāja noņemšana verifikācijai. 3 Blīvējošo starpliku DN300, 6gab. izgatavošana un uzstādīšana. 4 Gāzes skaitītāja uzstādīšana pēc verifikācijas. 5 Gāzesvada posma hermētiskuma pārbaude ar slāpekli. P=6,5bar. 6 Slēgplākšņu DN300, 2gab. izņemšana no gāzesvada un gredzenu uzstādīšana atloku savienojumā. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0280 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | #T1.U1 =C00 EKA22 CF005 | 0EKA22CF005 | Plūsmas mērītājs | 387063 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | 1 Gāzevada atloku atjaukšana, gredzenu izņemšana un slēgplākšņu DN300, 2gab. uzstādīšana. 2 Gāzes skaitītāja noņemšana verifikācijai. 3 Blīvējošo starpliku DN300, 6gab. izgatavošana un uzstādīšana. 4 Gāzes skaitītāja uzstādīšana pēc verifikācijas. 5 Gāzesvada posma hermētiskuma pārbaude ar slāpekli. P=6,5bar. 6 Slēgplākšņu DN300, 2gab. izņemšana no gāzesvada un gredzenu uzstādīšana atloku savienojumā. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0280 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | #T1.U1 =C00 EKA23 CF005 | 0EKA23CF005 | Plūsmas mērītājs | 387064 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana. | 1 Gāzevada atloku atjaukšana, gredzenu izņemšana un slēgplākšņu DN300, 2gab. uzstādīšana. 2 Gāzes skaitītāja noņemšana verifikācijai. 3 Blīvējošo starpliku DN300, 6gab. izgatavošana un uzstādīšana. 4 Gāzes skaitītāja uzstādīšana pēc verifikācijas. 5 Gāzesvada posma hermētiskuma pārbaude ar slāpekli. P=6,5bar. 6 Slēgplākšņu DN300, 2gab. izņemšana no gāzesvada un gredzenu uzstādīšana atloku savienojumā. | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0011 | Konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | #T1.U1 =G01 MBH10 AH001 | 1MBH10AH001 | Žāvētājs. Konservācijas iekārta | 387065 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Konservācijas iekārtas pārbaude | "Konservācijas iekārtas ""Munters ML690"" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude" | 1 Konservācijas iekārtas korpusa atvēršana. 2 Piedziņa korpusa tīrīšana. 3 Piedziņa siksna un atbalsta ritenīšu nodiluma defektēšana (nepieciešamības gadījumā siksna nomaiņa, atbalsta ritenīšu ieeļļošana) 4 Konservācijas korpusa aizvēršana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0011 | Konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | #T1.U1 =G02 MBH10 AH001 | 2MBH10AH001 | Žāvētājs. Konservācijas iekārta | 387066 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Konservācijas iekārtas pārbaude | "Konservācijas iekārtas ""Munters ML690"" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude" | 1 Konservācijas iekārtas korpusa atvēršana. 2 Piedziņa korpusa tīrīšana. 3 Piedziņa siksna un atbalsta ritenīšu nodiluma defektēšana (nepieciešamības gadījumā siksna nomaiņa, atbalsta ritenīšu ieeļļošana) 4 Konservācijas korpusa aizvēršana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0001 | GT gāzes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBP05 AT015 | 2MBP05AT015 | Gāzveida kurināmā filtrs | 387067 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gāzes filtru nomaiņa | GT gāzes filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 4 gab; 0041922 Blīve GT gāzes filtriem 12"-300# Gasket Spiral wound 316 Spiral/C.S. outerring/S.S. Innerring, Graphite/thk. =4,5/3 mm HOFLAND GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | #T1.U1 =H01 LAC11 AA025 | 1LAC11AA025 | Drošības vārsts | 387068 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | #T1.U1 =H01 LAC11 AP110 | 1LAC11AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 1 | 387069 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā | Eļļas nomaiņa BES gultņos | 1 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 3 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 4 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 3.2 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | #T1.U1 =H01 LAC11 AP110 | 1LAC11AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 1 | 387070 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Smērviel. nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | 1 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka noņemšana. 2 Sūkņa savienotājuzmavas izjaukšana, tīrīšana, defektēšana. 3 Sūkņa savienotājuzmavas smērvielas iepildīšana. 4 Sūkņa savienotājuzmavas savākšana, blīvējumu pārbaude. 5 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka uzstādīšana. 6 Smērvielas utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041941 Ziede C-SG O Ultra Nr. Article: 039067/0177 GRAFLOSCON GR7501.002 1.2 kg |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | #T1.U1 =H01 LAC11 AT010 | 1LAC11AT010 | Filtrs | 387071 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN150. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN150 – 2gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada, blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | #T1.U1 =H01 LAC12 AA025 | 1LAC12AA025 | Drošības vārsts | 387072 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | #T1.U1 =H01 LAC12 AP110 | 1LAC12AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 2 | 387073 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā | Eļļas nomaiņa BES gultņos | 1 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 3 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 4 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 3.2 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | #T1.U1 =H01 LAC12 AP110 | 1LAC12AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 2 | 387074 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Smērviel. nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | 1 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka noņemšana. 2 Sūkņa savienotājuzmavas izjaukšana, tīrīšana, defektēšana. 3 Sūkņa savienotājuzmavas smērvielas iepildīšana. 4 Sūkņa savienotājuzmavas savākšana, blīvējumu pārbaude. 5 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka uzstādīšana. 6 Smērvielas utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041941 Ziede C-SG O Ultra Nr. Article: 039067/0177 GRAFLOSCON GR7501.002 1.2 kg |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | #T1.U1 =H01 LAC12 AT010 | 1LAC12AT010 | Filtrs | 387075 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN150. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN150 – 2gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada, blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | #T1.U1 =H01 LAC13 AA025 | 1LAC13AA025 | Drošības vārsts | 387076 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | #T1.U1 =H01 LAC13 AP110 | 1LAC13AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 3 | 387077 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā | Eļļas nomaiņa BES gultņos | 1 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 3 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 4 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 3.2 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | #T1.U1 =H01 LAC13 AP110 | 1LAC13AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 3 | 387078 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Smērviel. nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | 1 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka noņemšana. 2 Sūkņa savienotājuzmavas izjaukšana, tīrīšana, defektēšana. 3 Sūkņa savienotājuzmavas smērvielas iepildīšana. 4 Sūkņa savienotājuzmavas savākšana, blīvējumu pārbaude. 5 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka uzstādīšana. 6 Smērvielas utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041941 Ziede C-SG O Ultra Nr. Article: 039067/0177 GRAFLOSCON GR7501.002 1.2 kg |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | #T1.U1 =H01 LAC13 AT010 | 1LAC13AT010 | Filtrs | 387079 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN150. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN150 – 2gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada, blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0051 | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | #T1.U1 =H01 LFN50 BZ001 | 1LFN50BZ001 | Pulsāciju dempfers | 387080 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Fosf. sūkņa pulsāc.slāpētāja spied.pārb. | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | 1 Pulsācijas slāpētāja noņemšana no cauruļvada. 2 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Pulsācijas slāpētāja spiediena pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. Spiedienam jābūt kā norādīts pasē. 4 Ja spiediens neatbilst pases datiem, veikt pulsācijas slāpētāja ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes noņemt no stenda. 5 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0051 | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | #T1.U1 =H02 LFN50 BZ001 | 2LFN50BZ001 | Pulsāciju dempfers | 387081 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Fosf. sūkņa pulsāc.slāpētāja spied.pārb. | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | 1 Pulsācijas slāpētāja noņemšana no cauruļvada. 2 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Pulsācijas slāpētāja spiediena pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. Spiedienam jābūt kā norādīts pasē. 4 Ja spiediens neatbilst pases datiem, veikt pulsācijas slāpētāja ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes noņemt no stenda. 5 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0001 | GT gāzes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBP05 AT015 | 1MBP05AT015 | Gāzveida kurināmā filtrs | 387082 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gāzes filtru nomaiņa | GT gāzes filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 4 gab; 0041922 Blīve GT gāzes filtriem 12"-300# Gasket Spiral wound 316 Spiral/C.S. outerring/S.S. Innerring, Graphite/thk. =4,5/3 mm HOFLAND GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0168 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn50) | #T1.U1 =U05 LBH10 AT005 | 5LBH10AT005 | Tvaiks filtrs | 387083 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn50)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn50)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC40 AT005 | 3EGC40AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387084 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC41 AT005 | 3EGC41AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387085 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC42 AT005 | 3EGC42AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387086 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC43 AT005 | 3EGC43AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387087 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH15 AT005 | 3LBH15AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387088 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH16 AT005 | 3LBH16AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387089 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH17 AT005 | 3LBH17AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387090 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH18 AT005 | 3LBH18AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387091 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC40 AT005 | 4EGC40AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387092 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC41 AT005 | 4EGC41AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387093 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC42 AT005 | 4EGC42AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387094 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC43 AT005 | 4EGC43AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387095 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH15 AT005 | 4LBH15AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387096 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH16 AT005 | 4LBH16AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387097 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH17 AT005 | 4LBH17AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387098 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH18 AT005 | 4LBH18AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387099 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0166 | Filtra tīrīšana (Siebeck - Bitter DN40) | #T1.U1 =U05 EGC10 AT005 | 5EGC10AT005 | Degvielas filtrs | 387100 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra tīrīšana (Siebeck - Bitter DN40) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE075 | 0SMH10AE075 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387101 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE080 | 0SMH10AE080 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387102 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 387103 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387104 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387105 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0203 | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDA70 AB005 | 0NDA70AB005 | Blīvripa | 387106 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas montāža,gredzena demontāža | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Gredzenu demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Blīvripas uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0203 | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDB70 AB005 | 0NDB70AB005 | Blīvripa | 387107 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas montāža,gredzena demontāža | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Gredzenu demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Blīvripas uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0020 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | #T1.U1 =S00 MAV40 AT010 | 0MAV40AT010 | Filtrs | 387108 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | 1 Spiediena noņemšanas kontrole, filtra iztukšošana, eļļas atliekumu izliešana un utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Filtrējošo elementu, 5 gab., izņemšana, apskate un utilizācija. 4 Filtra un filtra vāka iztīrīšana. 5 Filtrējošo elementu un vāka blīvējumu pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams. 6 Jauno filtrējošo elementu, 5 gab., uzstādīšana. Filtra savākšana. 7 Filtra blīvuma pārbaude. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 | 0033987 Eļļas filtra elements 0850 R 020 ON /-KB 20 micron HYDAC GR6001.004 5 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0058 | Drošības vārsta pneimatiskās spēka pievada sistēmas tehniskā apkope un drošības vārsta darbības pārbaude (ar "SEMPEL" (Vācija) speciālistu piesaisti) | #T1.U1 =H01 HAX10 EG001 | 1HAX10EG001 | Drošības vārstu kontroles iekārta | 387109 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude Nr.3 | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu) | 1 Drošības vārsta pneimatiska spēka pievada sistēmas pieslēgšana pie pārbaudes stenda. 2 Tehniskā apkope, pārbaude un regulēšana saskaņā ar ražotāja instrukciju. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” Vācija speciālistu piesaistīšanu). 3 Drošības vārstu pieslēgšana pie pārbaudes stenda, nostrādes pārbaude, paceļot KU tvaika spiedienu. 4 DV nostrādes spiedienam, plūsmām un atvēršanas ātrumam jābūt , kā norādīts pasē. 5 Ja DV nostrādes spiediens, plūsma vai atvēršanas spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV atvienošana no stenda. 6 Drošības vārsta pneimatiskā spēka pievada sistēmas atslēgšana no pārbaudes stenda. 7 Mērījumu protokolu un atskaites dokumentāciju noformēšana. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  | Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0058 | Drošības vārsta pneimatiskās spēka pievada sistēmas tehniskā apkope un drošības vārsta darbības pārbaude (ar "SEMPEL" (Vācija) speciālistu piesaisti) | #T1.U1 =H02 HAX10 EG001 | 2HAX10EG001 | Drošības vārstu kontroles iekārta | 387110 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude Nr.3 | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu) | 1 Drošības vārsta pneimatiska spēka pievada sistēmas pieslēgšana pie pārbaudes stenda. 2 Tehniskā apkope, pārbaude un regulēšana saskaņā ar ražotāja instrukciju. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” Vācija speciālistu piesaistīšanu). 3 Drošības vārstu pieslēgšana pie pārbaudes stenda, nostrādes pārbaude, paceļot KU tvaika spiedienu. 4 DV nostrādes spiedienam, plūsmām un atvēršanas ātrumam jābūt , kā norādīts pasē. 5 Ja DV nostrādes spiediens, plūsma vai atvēršanas spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV atvienošana no stenda. 6 Drošības vārsta pneimatiskā spēka pievada sistēmas atslēgšana no pārbaudes stenda. 7 Mērījumu protokolu un atskaites dokumentāciju noformēšana. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  | Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0159 | Pārvietojama telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE085 | 0SMH10AE085 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 2.0 tn. | 387111 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sliede ar pārvietojamu vinču (apkope) | Pārvietojama telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Pārvietošanas mehānisma, riteņu un metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0109 | Eļļas /ūdens atdalītāja tīrīšāna un filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AT005 | 0QFA45AT005 | Filtrēšanas ierīce. Kond. novadtv. | 387112 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas/ūdens atdal.tīrīš., filtru nomaiņa | Eļļas /ūdens atdalītāja tīrīšāna un filtru nomaiņa | 1 Eļļas /ūdens atdalītāja vāku noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, eļļas- ūdens maisījumu drenēšana, atdalītāja korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Eļļas /ūdens atdalītāja korpusa aizpildīšana ar ūdeni līdz vajadzīga līmeņa. 4 Eļļas /ūdens atdalītāja vāku uzstādīšana. 5 Eļļas-ūdens maisījumu un filtru utilizācija. | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-31 15:30 | 0041947 Ogles filtra elements ESMK2 DOMNICK HUNTER GR6001.004 2 gab; 0041948 Atgaisošanas filtra elements ESVF2 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0232 | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³) | #T1.U1 =S00 MAX10 BB001 | 0MAX10BB001 | Eļļas tvertne | 387115 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa; MAX | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³). | 1 Eļļas tvertnes iztukšošana. 2 Eļļas tvertnes vāku noņemšana. 3 Eļļas tvertnes iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Eļļas tvertnes vāku blīves nomaiņa, vāku uzstādīšana. 5 Eļļas tvertnes aizpildīšana ar eļļas filtrāciju, 5µm. Blīvuma pārbaude. | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-31 15:30 | 0041849 Smēreļļa Shell Turbo S4 GX 46 Royal Dutch Shell GR7501.002 300 l |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0272 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā | #T1.U1 =H01 |  | Katls - utilizators Nr1 | 387286 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā. | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā. | 10 Katla boilera lūku siltumizolācijas ar skārda aizsargpārklājumu noņemšana un uzlikšana - 2 gab., biezums - 200mm. 20 Šuvju un sieniņu virsmu sagatavošana metāla kontroles darbiem katla boileram, L=6m ar laukumu 100mm no šuves katras puses. 30 Metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT: Katla boilera šuves (boilera loksnes, T-veida savienojuma vietās), L=6m šuves ar laukumu 100mm uz katru pusi. Loksnes biezums - 60mm. 40 Katla boilera lokšņu T-vieta savienojuma vietās un zonas ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana, 3 vietas - 60 punkti. 50 KU pārkarsētā tvaika cauruļvada ø219.1x16mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 5m, biezums - 300mm, PAROC 100VM (vai analogs). 60 Cauruļvada ø139.7x15.1mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 2.5m, biezums - 240mm, PAROC 100VM (vai analogs). 70 Cauruļvada ø114.3x17.5mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 0.6m, biezums - 240mm, PAROC 100VM (vai analogs). 80 Šuvju virsmu sagatavošana metāla kontrolei, tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam - 2 m2. 90 Metinājuma šuvju ar laukumu 100mm uz katru pusi ultraskaņas def. UT: T-gabals 219.1x20/139x20 - 1 gab., Iegrieš. vietas 114.3x17.5/219.1x16 - 1 gab., 33.7x5.6/219.1x16 - 1 gab. un ø50/219.1x16 - 1gab. 100 Met. šuvju ar lauk. 100mm uz katru pusi sieniņas biez. mērīš. USkBM: T-gabals 219.1x20/139x20 - 1 gab., Iegrieš. vietas 114.3x17.5/219.1x16 - 1 gab., 33.7x5.6/219.1x16 - 1 gab. un ø50/219.1x16 - 1gab. 110 Met. šuvju ar lauk. 100mm uz katru pusi ultraskaņas def. UT: Cauruļvadu metinājuma šuves 219.1x16/219.1x16 - 3 gab., 139.7x16/139.7x17.5 - 1 gab., 139.7x15.1/139.7x16 - 1 gab. 120 Met. šuvju ar lauk. 100mm uz katru pusi sieniņas biezuma mērīš. USkBM: Cauruļvadu metinājuma šuvēm 219.1x16/219.1x16 - 3 gab., 139.7x16/139.7x17.5 - 1 gab., 139.7x15.1/139.7x16 - 1 gab. 130 KU barošanas cauruļvada ø168.3x14.2mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 3.0m, biezums - 60mm, PAROC 100VM (vai analogs). 140 Šuvju virsmu sagatavošana metāla kontrolei, tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam - 0.5 m2. 150 Metinājuma šuvju ar laukumu 100mm uz katru pusi ultraskaņas defektoskopija UT: Cauruļvadu metinājuma šuves 168.3x14.2/168.3x14.2 - 2 gab. 160 Metinājuma šuvju ar laukumu 100mm uz katru pusi sieniņas biezuma mērīšana USkBM: Cauruļvadu metinājuma šuvju 168.3x14.2/168.3x14.2 - 2 gab. 170 USkBM cauruļvadiem un to veidgabaliem paredzēt šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas. 180 Sastatņu montāža un demontāža. 190 KU līdlūku apšuvuma noņemšana, atvēršana un aizvēršana, blīvējošo starpliku nomaiņa - 4 gab. 200 KU dūmeņa līdlūku atvēršana un aizvēršana, blīvējošo starpliku nomaiņa - 2 gab. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0272 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā | #T1.U1 =H02 |  | Katls - utilizators Nr2 | 387287 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā. | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā. | 10 Katla boilera lūku siltumizolācijas ar skārda aizsargpārklājumu noņemšana un uzlikšana - 2 gab., biezums - 200mm. 20 Šuvju un sieniņu virsmu sagatavošana metāla kontroles darbiem katla boileram, L=6m ar laukumu 100mm no šuves katras puses. 30 Metinājuma šuves ultraskaņas defektoskopija UT: Katla boilera šuves (boilera loksnes, T-veida savienojuma vietās), L=6m šuves ar laukumu 100mm uz katru pusi. Loksnes biezums - 60mm. 40 Katla boilera lokšņu T-vieta savienojuma vietās un zonas ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas biezuma mērīšana, 3 vietas - 60 punkti. 50 KU pārkarsētā tvaika cauruļvada ø219.1x16mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 5m, biezums - 300mm, PAROC 100VM (vai analogs). 60 Cauruļvada ø139.7x15.1mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 2.5m, biezums - 240mm, PAROC 100VM (vai analogs). 70 Cauruļvada ø114.3x17.5mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 0.6m, biezums - 240mm, PAROC 100VM (vai analogs). 80 Šuvju virsmu sagatavošana metāla kontrolei, tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam - 2 m2. 90 Metinājuma šuvju ar laukumu 100mm uz katru pusi ultraskaņas def. UT: T-gabals 219.1x20/139x20 - 1 gab., Iegrieš. vietas 114.3x17.5/219.1x16 - 1 gab., 33.7x5.6/219.1x16 - 1 gab. un ø50/219.1x16 - 1gab. 100 Met. šuvju ar lauk. 100mm uz katru pusi sieniņas biez. mērīš. USkBM: T-gabals 219.1x20/139x20 - 1 gab., Iegrieš. vietas 114.3x17.5/219.1x16 - 1 gab., 33.7x5.6/219.1x16 - 1 gab. un ø50/219.1x16 - 1gab. 110 Met. šuvju ar lauk. 100mm uz katru pusi ultraskaņas def. UT: Cauruļvadu metinājuma šuves 219.1x16/219.1x16 - 3 gab., 139.7x16/139.7x17.5 - 1 gab., 139.7x15.1/139.7x16 - 1 gab. 120 Met. šuvju ar lauk. 100mm uz katru pusi sieniņas biezuma mērīš. USkBM: Cauruļvadu metinājuma šuvēm 219.1x16/219.1x16 - 3 gab., 139.7x16/139.7x17.5 - 1 gab., 139.7x15.1/139.7x16 - 1 gab. 130 KU barošanas cauruļvada ø168.3x14.2mm siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana (nomaiņa) ar esošo skārda aizsargpārklājumu - 3.0m, biezums - 60mm, PAROC 100VM (vai analogs). 140 Šuvju virsmu sagatavošana metāla kontrolei, tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam - 0.5 m2. 150 Metinājuma šuvju ar laukumu 100mm uz katru pusi ultraskaņas defektoskopija UT: Cauruļvadu metinājuma šuves 168.3x14.2/168.3x14.2 - 2 gab. 160 Metinājuma šuvju ar laukumu 100mm uz katru pusi sieniņas biezuma mērīšana USkBM: Cauruļvadu metinājuma šuvju 168.3x14.2/168.3x14.2 - 2 gab. 170 USkBM cauruļvadiem un to veidgabaliem paredzēt šķēlumam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt četras kontrolzonas ar atstarpi 90º un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas. 180 Sastatņu montāža un demontāža. 190 KU līdlūku apšuvuma noņemšana, atvēršana un aizvēršana, blīvējošo starpliku nomaiņa - 4 gab. 200 KU dūmeņa līdlūku atvēršana un aizvēršana, blīvējošo starpliku nomaiņa - 2 gab. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0193 | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | #T1.U1 =W00 |  | Ūdens sagatavošanas iecirknis | 387470 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Kālija permanganāta sistēmas tīrīšana | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | 1 Izņemt sūkņu vārstu. 2 Izņemt vārstu no cauruļvada. 3 Izskalot vārstus ,iemērciet vārstus 5% sālsskābes šķīdumā. 4 Izskalot vārstus. 5 Uzstādiet vārstus uz sūkņiem un cauruļvadiem. | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN42 AA005 | 0GCN42AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387471 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN82 AA005 | 0GCN82AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387472 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA005 | 0GCR30AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387473 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA010 | 0GCR30AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387474 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA015 | 0GCR30AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387475 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA020 | 0GCR30AA020 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387476 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GDB11 AT005 | 0GDB11AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387477 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GDB12 AT005 | 0GDB12AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387478 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GDB13 AT005 | 0GDB13AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387479 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GCB11 AT005 | 0GCB11AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387480 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GCB12 AT005 | 0GCB12AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387481 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN42 AA010 | 0GCN42AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387482 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN82 AA010 | 0GCN82AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387483 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA005 | 0GCR40AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387484 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA010 | 0GCR40AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387485 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA015 | 0GCR40AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387486 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA020 | 0GCR40AA020 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387487 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0189 | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | #T1.U1 =W00 GCN22 AP005 | 0GCN22AP005 | Dozēšanas sūknis | 387488 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | 1 Sūkņa membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nolietojuma pārbaude. 3 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 4 Blīvumu pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0189 | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | #T1.U1 =W00 GCN62 AP005 | 0GCN62AP005 | Dozēšanas sūknis | 387489 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | 1 Sūkņa membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nolietojuma pārbaude. 3 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 4 Blīvumu pārbaude. | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0191 | Sveķu aizturētāju tīrīšana | #T1.U1 =W00 GCF40 AT005 | 0GCF40AT005 | Filtrēšanas ierīce. Sveķu uztvērējs | 387490 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Sveķu aizturētāju tīrīšana | Sveķu aizturētāju tīrīšana | 1 Atloku izjaukšana, filtra izņemšana, filtra korpusa tīrīšana. 2 Izpūst filtru ar gaisu, lai noņemt sasmalcinātas daļiņas. 3 Filtra uzstādīšana. 4 Atloku savienošana. 5 Blīvumu pārbaude. | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0193 | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | #T1.U1 =W00 |  | Ūdens sagatavošanas iecirknis | 387491 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Kālija permanganāta sistēmas tīrīšana | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | 1 Izņemt sūkņu vārstu. 2 Izņemt vārstu no cauruļvada. 3 Izskalot vārstus ,iemērciet vārstus 5% sālsskābes šķīdumā. 4 Izskalot vārstus. 5 Uzstādiet vārstus uz sūkņiem un cauruļvadiem. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN35 AA010 | 0GCN35AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387492 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN45 AA010 | 0GCN45AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387493 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN25 AA010 | 0GCN25AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387494 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN25 AA015 | 0GCN25AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387495 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0194 | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | #T1.U1 =W00 GCR10 BB005 | 0GCR10BB005 | Neitralizācijas tilpne | 387496 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | 1 Atvērt tvertnes skatlūku. 2 Izmantojot vakuuma sūkni izsūknēt noguldījumus no neitralizācijas tvertnes. 3 Izskalot tvertni (tvertnes skalošanai izmantot ūdeni no ugunsdzēsības tvertnes). 4 Aizvērt tvertnes skatlūku. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN75 AA010 | 0GCN75AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387497 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN85 AA010 | 0GCN85AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387498 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0195 | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | #T1.U1 =W00 GDF21 AT005 | 0GDF21AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387499 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | 1 Atvērt filtrus. 2 Izkraut jonu apmaiņas materiālu no filtra. 3 Ievietot filtrā jaunu jonu apmaiņas materiālu. 4 Izskalot jaunu jonu apmaiņas materiālu. 5 Aizvērt filtrus. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0195 | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | #T1.U1 =W00 GDF61 AT005 | 0GDF61AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387500 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | 1 Atvērt filtrus. 2 Izkraut jonu apmaiņas materiālu no filtra. 3 Ievietot filtrā jaunu jonu apmaiņas materiālu. 4 Izskalot jaunu jonu apmaiņas materiālu. 5 Aizvērt filtrus. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0195 | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | #T1.U1 =W00 GDF81 AT005 | 0GDF81AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387501 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | 1 Atvērt filtrus. 2 Izkraut jonu apmaiņas materiālu no filtra. 3 Ievietot filtrā jaunu jonu apmaiņas materiālu. 4 Izskalot jaunu jonu apmaiņas materiālu. 5 Aizvērt filtrus. | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN65 AA010 | 0GCN65AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387502 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN65 AA015 | 0GCN65AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387503 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0181 | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB70 AP001 | 0GNB70AP001 | Kanalizācijas sūknis FA 08.66 | 387538 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojumu), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB70AP001 un 0GNB70AP002 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0181 | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB70 AP002 | 0GNB70AP002 | Kanalizācijas sūknis FA 08.66 | 387539 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojumu), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB70AP001 un 0GNB70AP002 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0182 | Sūkņu FA 08.66 (gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GQB80 AP003 | 0GQB80AP003 | Kanalizācijas sūknis FA 10.28 | 387540 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojuma), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GQB80AP003 un 0GQB80AP004 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0182 | Sūkņu FA 08.66 (gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GQB80 AP004 | 0GQB80AP004 | Kanalizācijas sūknis FA 10.28 | 387541 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojuma), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GQB80AP003 un 0GQB80AP004 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0184 | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB50 AP005 | 0GNB50AP005 | Lietusūdens kanalizācijas sūknis | 387542 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājuma (pievienojuma). 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņa darba rita apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB50AP005 un 0GNB50AP006 elektriskās sadalnes. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2027 | TEC1 |  | T1E-MEH-0184 | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB50 AP006 | 0GNB50AP006 | Lietusūdens kanalizācijas sūknis | 387543 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājuma (pievienojuma). 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņa darba rita apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB50AP005 un 0GNB50AP006 elektriskās sadalnes. | 2027-10-01 08:00 | 2027-10-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
[18 empty] | 2027 TEC1 kopā: | 0
[18 empty] | PVN (21%): | 0
[18 empty] | KOPĀ ar PVN: | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 387116 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387117 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387118 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0209 | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei V=2m3 | #T1.U1 =C00 QFA55 BB005 | 0QFA55BB005 | Resivers. Gaisa resīvers V=2m3 | 387120 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana tvertnes apskatei | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekš. apskatei V=2m3 | 1 Lūkas atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 3 Lūkas aizvēršana. | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0160 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | #T1.U1 =B00 SMH10 AE090 | 0SMH10AE090 | Celtnis. Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. | 387121 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Bloka trīsis (apkope un pilnā pārbaude) | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. 8 Sagatavošana un piedalīšanās celšanas mehānisma pilnajā pārbaudē: Nodrošināt celšanas mehānisma nominālās celtspējas svarus. 9 Veikt visu mehānismu pārbaudi darba apstākļos saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. | 2028-02-01 08:00 | 2028-02-29 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0161 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | #T1.U1 =B00 SMH10 AE095 | 0SMH10AE095 | Celtnis. Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. | 387122 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Bloka trīsis (apkope un pilnā pārbaude) | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. 8 Sagatavošana un piedalīšanās celšanas mehānisma pilnajā pārbaudē: Nodrošināt celšanas mehānisma nominālās celtspējas svarus. 9 Veikt visu mehānismu pārbaudi darba apstākļos saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. | 2028-02-01 08:00 | 2028-02-29 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0091 | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | #T1.U1 =C00 LCA30 AT005 | 0LCA30AT005 | Filtrs | 387123 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Kartridžu, 42 gab., izņemšana no filtra korpusa un utilizācija. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Jauno kartrīdžu uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-02-01 08:00 | 2028-02-29 16:45 | 0041853 Ūdens filtra elementi Type P 42-4, 40" HECO Filter cartridge, Type P 42-4, Heco drg. No.32529, micr 40" 1.4301, poliester (max +150°C). Pieg.: SIA Termogrupa, Raž.: A/S Heco Filtration GR6001.004 42 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0200 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=11bar | #T1.U1 =C00 QFA55 AA005 | 0QFA55AA005 | Noslēgvārsts | 387124 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=11bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-02-01 08:00 | 2028-02-29 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA21 AT005 | 0LCA21AT005 | Filtrs | 387126 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA22 AT005 | 0LCA22AT005 | Filtrs | 387127 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA61 AT005 | 0LCA61AT005 | Filtrs | 387128 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCA62 AT005 | 0LCA62AT005 | Filtrs | 387129 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0088 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCM11 AT005 | 0LCM11AT005 | Filtrs | 387130 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.12 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Ūdens atliekumu izliešana no filtra korpusa. Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0003 | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBV20 AT010 | 2MBV20AT010 | Eļļas attīrīšanas sistēmas filtrs | 387131 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT eļļas filtru nomaiņa | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0139 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | #T1.U1 =P00 QHA10 AA005 | 0QHA10AA005 | Drošības vārsts | 387132 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0139 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | #T1.U1 =P00 QHA10 AA010 | 0QHA10AA010 | Drošības vārsts | 387133 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0140 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei | #T1.U1 =P00 QHA10 AC005 | 0QHA10AC005 | Sildvirsma. Tvaika katls | 387134 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana katla iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no katla lūkām (3 vietas). 2 Lūku (3 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 4 Lūku (3 gab.) aizvēršana. 5 Apšuvuma un siltumizolācijas atjaunošana. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0138 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=2,5 bar | #T1.U1 =P00 QLA10 AA010 | 0QLA10AA010 | Drošības vārsts | 387135 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=2,5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0141 | Lūku atvēršana un aizvēršana tvertne iekšējai apskatei | #T1.U1 =P00 QLA10 BB005 | 0QLA10BB005 | Piebarošanas ūdens tvertne | 387136 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana tvertnes apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana tvertne iekšējai apskatei | 1 Lūkas atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 3 Lūkas aizvēršana. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0003 | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBV20 AT010 | 1MBV20AT010 | Eļļas attīrīšanas sistēmas filtrs | 387137 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT eļļas filtru nomaiņa | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0020 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | #T1.U1 =S00 MAV40 AT005 | 0MAV40AT005 | Filtrs | 387138 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | 1 Spiediena noņemšanas kontrole, filtra iztukšošana, eļļas atliekumu izliešana un utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Filtrējošo elementu, 5 gab., izņemšana, apskate un utilizācija. 4 Filtra un filtra vāka iztīrīšana. 5 Filtrējošo elementu un vāka blīvējumu pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams. 6 Jauno filtrējošo elementu, 5 gab., uzstādīšana. Filtra savākšana. 7 Filtra blīvuma pārbaude. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 | 0033987 Eļļas filtra elements 0850 R 020 ON /-KB 20 micron HYDAC GR6001.004 5 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0023 | Filtra kartridžu nomaiņa | #T1.U1 =S00 MAV90 AT010 | 0MAV90AT010 | Filtrs | 387139 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra kartridžu nomaiņa Nr.1 | Filtra kartridžu nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0023 | Filtra kartridžu nomaiņa | #T1.U1 =S00 MAV90 AT015 | 0MAV90AT015 | Filtrs | 387140 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra kartridžu nomaiņa Nr.1 | Filtra kartridžu nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 | 0041923 Eļļas filtra elements 2xA 27/27 Article PA5600318 CJC GR6001.004 2 kom |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0215 | Telfera sliedes ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 t apkope un pilnā pārbaude | #T1.U1 =B00 SMH10 AE020 | 0SMH10AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387141 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliedes ar vinču apkope un pārbaude. | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. apkope un pilnā pārbaude | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. 8 Sagatavošana un piedalīšanās celšanas mehānisma pilnajā pārbaudē, nodrošināt celšanas mehānisma nominālās celtspējas svarus. 9 Veikt visu mehānismu pārbaudi darba apstākļos saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE015 | 0SMH10AE015 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387142 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0070 | Drošības vārstu ARMATEC 433 (AT4592D4-10-20) Dn25 Pn10 revīzija, funkcionēšanas pārbaude. | #T1.U1 =C00 GHD50 AA010 | 0GHD50AA010 | Drošības vārsts | 387143 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.6 | Drošības vārstu ARMATEC 433 (AT4592D4-10-20) Dn25 Pn10 revīzija, funkcionēšanas pārbaude. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 10,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 387144 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387145 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387146 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387147 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | 1 Ķīļsiksnas aizsardzības korpusa noņemšana. 2 Ķīļsiksnas komplekta noņemšana. 3 Jauna ķīļsiksnas komplekta uzstādīšana. 4 Aizsardzības korpusa uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041946 Ķīļsiksna MODELIS: 586000938P BOGE S50-3 GR6001.004 4 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387148 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Magnētisko vāstu nomaiņa | Magnētisko vārstu nomaiņa. | 1 Magnētiskā vārsta noņemšana. 2 Jauna magnētiskā vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041964 Magnētiskais vārsts MODELIS: 644006101P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387149 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | 1 Iesūknēšanas vārsta noņemšana. 2 Jauna iesūknēšanas vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041965 Iesūknēšanas vārsts MODELIS: 2420088671P BOGE S50-3 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387150 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtra korpusa atvēršana. 2 Vecā gaisa filtra noņemšana. 3 Gaisa ieplūdes ekrāna un filtra korpusa tīrīšana. 4 Jaunā gaisa filtra uzstādīšana. 5 Filtra uzstādīšanas pārbaude. 6 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041942 Apkalpošanas komplekts MODELIS: 2900003566P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387151 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtrēšanas elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un filtrēšanas elementa uzstādīšana. 3 Filtra blīvējumu pārbaude. 4 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387152 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas atdal. nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un eļļas atdalītāja elementa uzstādīšana. 3 Eļļas atdalītāja blīvējumu pārbaude. 4 Eļļas atdalītāja elementa utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387153 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | 1 Saspiesta gaisa kompresora eļļas tvertne noliešanas ventiļa atvēršana, eļļas noliešana, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas ventiļa aizvēršana. 3 Uzpildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas piepildīšana. 4 Pēc eļļas piepildīšanas, uzpildīšanas skrūves ieskrūvēšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041943 Eļļa SHELL CORENA S3 R 46 30 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387154 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387155 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | 1 Minimālā spiediena vārsta noņemšana. 2 Jauna minimālā spiediena vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041944 Minimālā spiediena vārsts MODELIS: 223044167P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387156 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas regulatoru nomaiņa | Eļļas regulatoru nomaiņa | 1 Eļļas regulatora noņemšana. 2 Jauna eļļas regulatora uzstādīšana. 3 Eļļas regulatora blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041945 Eļļas regulators MODELIS: 2420289671P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387157 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Eļļas dzesētāju tīrīšana | 1 Eļļas dzesētāja korpusa vāka noņemšana, dzesētāja korpusa iekšējas virsmas tīrīšana ar saspiesto gaisu. 2 Eļļas dzesētāja korpusa vāka uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387158 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | 1 Ķīļsiksnas aizsardzības korpusa noņemšana. 2 Ķīļsiksnas komplekta noņemšana. 3 Jauna ķīļsiksnas komplekta uzstādīšana. 4 Aizsardzības korpusa uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041946 Ķīļsiksna MODELIS: 586000938P BOGE S50-3 GR6001.004 4 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387159 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Magnētisko vāstu nomaiņa | Magnētisko vārstu nomaiņa. | 1 Magnētiskā vārsta noņemšana. 2 Jauna magnētiskā vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041964 Magnētiskais vārsts MODELIS: 644006101P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AN005 | 0QFA45AN005 | Gaisa kompresors Nr.2 | 387160 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | 1 Iesūknēšanas vārsta noņemšana. 2 Jauna iesūknēšanas vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041965 Iesūknēšanas vārsts MODELIS: 2420088671P BOGE S50-3 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT010 | 1MBL10AT010 | Filtrēšanas ierīce. Priekšfiltrs g4 | 387161 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT015 | 1MBL10AT015 | Augstas efektivitātes filtrs h9 | 387162 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0088 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCM12 AT005 | 0LCM12AT005 | Filtrs | 387163 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.12 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Ūdens atliekumu izliešana no filtra korpusa. Filtra vāka noņemšana. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. 7 Siltumizolācijas montāža. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0086 | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDA70 AB005 | 0NDA70AB005 | Blīvripa | 387164 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas demontāža un gredzena montāža | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Blīvripas demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Gredzenu uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0086 | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDB70 AB005 | 0NDB70AB005 | Blīvripa | 387165 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas demontāža un gredzena montāža | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Blīvripas demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Gredzenu uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387166 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtra korpusa atvēršana. 2 Vecā gaisa filtra noņemšana. 3 Gaisa ieplūdes ekrāna un filtra korpusa tīrīšana. 4 Jaunā gaisa filtra uzstādīšana. 5 Filtra uzstādīšanas pārbaude. 6 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041942 Apkalpošanas komplekts MODELIS: 2900003566P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387167 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtrēšanas elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un filtrēšanas elementa uzstādīšana. 3 Filtra blīvējumu pārbaude. 4 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387168 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas atdal. nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un eļļas atdalītāja elementa uzstādīšana. 3 Eļļas atdalītāja blīvējumu pārbaude. 4 Eļļas atdalītāja elementa utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387169 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | 1 Saspiesta gaisa kompresora eļļas tvertne noliešanas ventiļa atvēršana, eļļas noliešana, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas ventiļa aizvēršana. 3 Uzpildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas piepildīšana. 4 Pēc eļļas piepildīšanas, uzpildīšanas skrūves ieskrūvēšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041943 Eļļa SHELL CORENA S3 R 46 30 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387170 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387171 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | 1 Minimālā spiediena vārsta noņemšana. 2 Jauna minimālā spiediena vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041944 Minimālā spiediena vārsts MODELIS: 223044167P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387172 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas regulatoru nomaiņa | Eļļas regulatoru nomaiņa | 1 Eļļas regulatora noņemšana. 2 Jauna eļļas regulatora uzstādīšana. 3 Eļļas regulatora blīvējumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041945 Eļļas regulators MODELIS: 2420289671P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | #T1.U1 =C00 QFA40 AN005 | 0QFA40AN005 | Gaisa kompresors Nr.1 | 387173 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Eļļas dzesētāju tīrīšana | 1 Eļļas dzesētāja korpusa vāka noņemšana, dzesētāja korpusa iekšējas virsmas tīrīšana ar saspiesto gaisu. 2 Eļļas dzesētāja korpusa vāka uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0057 | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H01 HAD20 BB010 | 1HAD20BB010 | Boilers | 387174 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Boilera iekšējā apskate | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | 1 Siltumizolācijas noņemšana no boilera lūkām (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 5 Lūku blīvējumu pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0055 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | #T1.U1 =H01 HBK10 BR005 | 1HBK10BR005 | Dūmvads | 387175 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Katla iekšējā apskate | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | 1 Apšuvuma noņemšana no katla lūkām (4 vietas). 2 Lūku (4 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (4 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (4 gab.) aizvēršana. 5 Apšuvuma uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0059 | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | #T1.U1 =H01 HNE10 AA005 | 1HNE10AA005 | Dūmu aizvars | 387176 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | 1 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku noņemšana. 2 Blīvslēgu tīrīšana, eļļošana. 3 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku uzstādīšana. 4 Dūmeņa aizvaru darbības pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0056 | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H01 HNE10 BR005 | 1HNE10BR005 | Cauruļvads | 387177 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa iekšējā un ārējā apskate | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | 1 Lūku (2 gab.) atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 3 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 4 Apšuvuma uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0057 | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H02 HAD20 BB010 | 2HAD20BB010 | Boilers | 387178 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Boilera iekšējā apskate | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | 1 Siltumizolācijas noņemšana no boilera lūkām (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 5 Lūku blīvējumu pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0055 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | #T1.U1 =H02 HBK10 BR005 | 2HBK10BR005 | Dūmvads | 387179 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Katla iekšējā apskate | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | 1 Apšuvuma noņemšana no katla lūkām (4 vietas). 2 Lūku (4 gab.) atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas (4 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 4 Lūku (4 gab.) aizvēršana. 5 Apšuvuma uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0059 | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | #T1.U1 =H02 HNE10 AA005 | 2HNE10AA005 | Dūmu aizvars | 387180 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | 1 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku noņemšana. 2 Blīvslēgu tīrīšana, eļļošana. 3 Dūmeņa aizvaru blīvslēgu korpusa vāku uzstādīšana. 4 Dūmeņa aizvaru darbības pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0056 | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | #T1.U1 =H02 HNE10 BR005 | 2HNE10BR005 | Cauruļvads | 387181 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmeņa iekšējā un ārējā apskate | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | 1 Lūku (2 gab.) atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas (2 gab.) izgatavošana, uzstādīšana. 3 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 4 Apšuvuma uzstādīšana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT025 | 1MBL10AT025 | Filtrēšanas ierīce. Priekšfiltrs g4 | 387182 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBL10 AT030 | 1MBL10AT030 | Filtrēšanas ierīce. Augstas efektivitātes filtrs h9 | 387183 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | #T1.U1 =U05 HNA25 AN005 | 5HNA25AN005 | UK3 dūmsūcējs | 387184 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Dūmsūcēja iekšēja apskate | 1 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmsūcēja iekšējās virsmas tīrīšana no nosēdumiem. 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | #T1.U1 =U03 HNA25 AN005 | 3HNA25AN005 | UK1 dūmsūcējs | 387185 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Dūmsūcēja iekšēja apskate | 1 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmsūcēja iekšējās virsmas tīrīšana no nosēdumiem. 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | #T1.U1 =U04 HNA25 AN005 | 4HNA25AN005 | UK2 dūmsūcējs | 387186 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Dūmsūcēja iekšēja apskate | Dūmsūcēja iekšēja apskate | 1 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmsūcēja iekšējās virsmas tīrīšana no nosēdumiem. 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Dūmsūcēja lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0149 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE050 | 0SMH10AE050 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 1.25 tn. | 387187 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE055 | 0SMH10AE055 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387188 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0150 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE060 | 0SMH10AE060 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 3.5 tn. | 387189 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE065 | 0SMH10AE065 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387190 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0151 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE070 | 0SMH10AE070 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.25 tn. | 387191 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0142 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | #T1.U1 =C00 MAG10 AC005 | 0MAG10AC005 | S/t ūdens 1. kondensators | 387192 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t kondensatora Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | 1 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūku (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Pagaidāma pārseguma izgatavošana un uzstādīšana tvertnē. (1 vieta) 4 Caurules plākšņu tīrīšana pirms iekšējai apskatei 5 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 6 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 7 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu atjaunošana. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0144 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=1.1bar | #T1.U1 =C00 MAG20 AA005 | 0MAG20AA005 | Drošības vārsts | 387193 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=1.1bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0143 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | #T1.U1 =C00 MAG20 AC005 | 0MAG20AC005 | S/t ūdens 2. kondensators | 387194 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t kondensatora Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | 1 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūku (2 vietas). 2 Lūku (2 gab.) atvēršana. 3 Pagaidāma pārseguma izgatavošana un uzstādīšana tvertnē. (2 vietas) 4 Caurules plākšņu tīrīšana pirms iekšējai apskatei 5 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 6 Lūku (2 gab.) aizvēršana. 7 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu atjaunošana. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0147 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=3.25bar | #T1.U1 =C00 MAG30 AA005 | 0MAG30AA005 | Drošības vārsts | 387195 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=3.25bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0146 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | #T1.U1 =C00 MAG30 AC005 | 0MAG30AC005 | S/t ūdens tiešais kondensators | 387196 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t kondensatora Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | 1 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūku (2 vietas). 2 Lūku (3 gab.) atvēršana. 3 Pagaidāma pārseguma izgatavošana un uzstādīšana tvertnē. (2 vietas) 4 Caurules plākšņu tīrīšana pirms iekšējai apskatei 5 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 6 Lūku (3 gab.) aizvēršana. 7 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu atjaunošana. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0148 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | #T1.U1 =C00 NDA10 AA040 | 0NDA10AA040 | Drošības vārsts | 387197 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0197 | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | #T1.U1 =C00 NDB31 AT005 | 0NDB31AT005 | Filtrs | 387198 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0197 | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | #T1.U1 =C00 NDB32 AT005 | 0NDB32AT005 | Filtrs | 387199 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0145 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | #T1.U1 =C00 NDB40 AA040 | 0NDB40AA040 | Drošības vārsts | 387200 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0072 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 PGB72 AA005 | 0PGB72AA005 | Drošības vārsts | 387201 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.6 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 10,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0072 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 PGB73 AA005 | 0PGB73AA005 | Drošības vārsts | 387202 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.6 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 10,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | #T1.U1 =C00 PGD31 AH005 | 0PGD31AH005 | Gaisa siltummainis | 387203 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Slēgt.dzēs.siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | 1 Pagaidu aizsargpārsegumu uzstādīšana 2 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no augšpuses 3 Pagaidu aizsargpārsegumu noņemšana 4 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā demontāža 5 Ventilatora pret rotācijas bloķēšana 6 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no zempuses 7 Ventilatora rotācijas debloķēšana 8 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā montāža | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | #T1.U1 =C00 PGD32 AH005 | 0PGD32AH005 | Gaisa siltummainis | 387204 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Slēgt.dzēs.siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | 1 Pagaidu aizsargpārsegumu uzstādīšana 2 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no augšpuses 3 Pagaidu aizsargpārsegumu noņemšana 4 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā demontāža 5 Ventilatora pret rotācijas bloķēšana 6 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no zempuses 7 Ventilatora rotācijas debloķēšana 8 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā montāža | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | #T1.U1 =C00 PGD33 AH005 | 0PGD33AH005 | Gaisa siltummainis | 387205 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Slēgt.dzēs.siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | 1 Pagaidu aizsargpārsegumu uzstādīšana 2 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no augšpuses 3 Pagaidu aizsargpārsegumu noņemšana 4 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā demontāža 5 Ventilatora pret rotācijas bloķēšana 6 Siltummaiņa ārējā mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas aparātu no zempuses 7 Ventilatora rotācijas debloķēšana 8 Aizsargnožogojuma ventilatora tuvumā montāža | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0234 | Sūkņa (KSB RDLO 500-1035 B) smērvielas nomaiņa. Agregāta centrēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 NDC31 AP005 | 0NDC31AP005 | DH ūdens sūknis | 387206 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sūkņa uzturēšanas darbi Nr.09 NDC | Smērvielas nomaiņa. Agregāta centrēšanas pārbaude. (RDLO 500-1035 B) | 1 Sajūga un blīvējuma aizsarga sieties demontāža 2 Gultņu korpusu vāciņu demontāža, smērvielas gultņos nomaiņa, vāciņu montāža. Gultņu korpusu vāku atvienošana un uzstādīšana (ja nepieciešams) 3 Agregāta centrēšanas pārbaude. 4 Sajūga un blīvējuma aizsarga sieties montāža 5 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 | 0046776 Smērviela Mobilith SHC100 (kārtridžs 380g) GR6001.004 5 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0234 | Sūkņa (KSB RDLO 500-1035 B) smērvielas nomaiņa. Agregāta centrēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 NDC32 AP005 | 0NDC32AP005 | DH ūdens sūknis | 387207 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sūkņa uzturēšanas darbi Nr.09 NDC | Smērvielas nomaiņa. Agregāta centrēšanas pārbaude. (RDLO 500-1035 B) | 1 Sajūga un blīvējuma aizsarga sieties demontāža 2 Gultņu korpusu vāciņu demontāža, smērvielas gultņos nomaiņa, vāciņu montāža. Gultņu korpusu vāku atvienošana un uzstādīšana (ja nepieciešams) 3 Agregāta centrēšanas pārbaude. 4 Sajūga un blīvējuma aizsarga sieties montāža 5 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 | 0046776 Smērviela Mobilith SHC100 (kārtridžs 380g) GR6001.004 5 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0149 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE025 | 0SMH10AE025 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 1.25 tn. | 387208 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE030 | 0SMH10AE030 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387209 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0150 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE035 | 0SMH10AE035 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 3.5 tn. | 387210 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE040 | 0SMH10AE040 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387211 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0151 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE045 | 0SMH10AE045 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.25 tn. | 387212 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0119 | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | #T1.U1 =C00 EGC05 AT010 | 0EGC05AT010 | Sieta filtrs | 387213 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0093 | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 LBD40 AA005 | 0LBD40AA005 | Drošības vārsts | 387214 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 8,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | #T1.U1 =C00 EKA21 AT005 | 0EKA21AT005 | Gāzes filtrs | 387215 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemš. stacijas filtra nomaiņa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementu izņemšana no filtra korpusa. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauno filtrēšanas elementu uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0033803 Filtrs gāzes ELT-M1012-2x600 GR6001.004 1 gab; 0041985 Spirālblīve 20''-150# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 20''-150# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | #T1.U1 =C00 EKA22 AT005 | 0EKA22AT005 | Gāzes filtrs | 387216 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemš. stacijas filtra nomaiņa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementu izņemšana no filtra korpusa. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauno filtrēšanas elementu uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0033803 Filtrs gāzes ELT-M1012-2x600 GR6001.004 1 gab; 0041985 Spirālblīve 20''-150# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 20''-150# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | #T1.U1 =C00 EKA23 AT005 | 0EKA23AT005 | Gāzes filtrs | 387217 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemš. stacijas filtra nomaiņa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementu izņemšana no filtra korpusa. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauno filtrēšanas elementu uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0033803 Filtrs gāzes ELT-M1012-2x600 GR6001.004 1 gab; 0041985 Spirālblīve 20''-150# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 20''-150# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0064 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | #T1.U1 =C00 EKA24 AT005 | 0EKA24AT005 | Gāzes filtrs | 387218 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 3 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējušu starpliku). 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT001 | 0EKA61AT001 | Sieta filtrs | 387219 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | 1 Cauruļvada posma ar filtru noņemšana. 2 Sietiņa filtra izņemšana no cauruļvada un iztīrīšana. 3 Cauruļvada posma ar sietiņa filtru uzstādīšana uz vietas (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 4 Cauruļvada atloku blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT002 | 0EKA61AT002 | Filtrs | 387220 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | 1 Darbu jāveic vienlaicīgi ar eļļas separatora filtrēšanas elementu nomaiņu. 2 Tērauda plāksnes Ø565x10 noņemšana eļļas separatora iekšpusē. 3 Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, tērauda plāksnes uzstādīšana vietā. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT003 | 0EKA61AT003 | Filtrs | 387221 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu ar balsteņiem (3 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu pakošana uz balsteņiem un uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041978 Filtrēšanas elements ELT-920 ELTACON GR6001.004 3 gab; 0041981 Spirālblīve 24''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 24''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT004 | 0EKA61AT004 | Filtrs | 387222 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu (7 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 7 gab; 0041982 Spirālblīve 14''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 14''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT001 | 0EKA62AT001 | Sieta filtrs | 387223 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | 1 Cauruļvada posma ar filtru noņemšana. 2 Sietiņa filtra izņemšana no cauruļvada un iztīrīšana. 3 Cauruļvada posma ar sietiņa filtru uzstādīšana uz vietas (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 4 Cauruļvada atloku blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT002 | 0EKA62AT002 | Filtrēšanas ierīce | 387224 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | 1 Darbu jāveic vienlaicīgi ar eļļas separatora filtrēšanas elementu nomaiņu. 2 Tērauda plāksnes Ø565x10 noņemšana eļļas separatora iekšpusē. 3 Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, tērauda plāksnes uzstādīšana vietā. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT003 | 0EKA62AT003 | Filtrēšanas ierīce | 387225 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu ar balsteņiem (3 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu pakošana uz balsteņiem un uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041978 Filtrēšanas elements ELT-920 ELTACON GR6001.004 3 gab; 0041981 Spirālblīve 24''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 24''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT004 | 0EKA62AT004 | Filtrēšanas ierīce | 387226 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu (7 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 7 gab; 0041982 Spirālblīve 14''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 14''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT001 | 0EKA63AT001 | Sieta filtrs | 387227 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | 1 Cauruļvada posma ar filtru noņemšana. 2 Sietiņa filtra izņemšana no cauruļvada un iztīrīšana. 3 Cauruļvada posma ar sietiņa filtru uzstādīšana uz vietas (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 4 Cauruļvada atloku blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT002 | 0EKA63AT002 | Filtrs | 387228 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | 1 Darbu jāveic vienlaicīgi ar eļļas separatora filtrēšanas elementu nomaiņu. 2 Tērauda plāksnes Ø565x10 noņemšana eļļas separatora iekšpusē. 3 Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, tērauda plāksnes uzstādīšana vietā. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT003 | 0EKA63AT003 | Filtrs | 387229 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu ar balsteņiem (3 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu pakošana uz balsteņiem un uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041978 Filtrēšanas elements ELT-920 ELTACON GR6001.004 3 gab; 0041981 Spirālblīve 24''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 24''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT004 | 0EKA63AT004 | Filtrs | 387230 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | 1 Eļļas separatora lūkas atvēršana. 2 Filtrēšanas elementu (7 gab.) noņemšana no separatora. 3 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana separatorā. 4 Eļļas separatora lūkas aizvēršana, jaunas blīvējošas starplikas uzstādīšana. 5 Separatora lūkas blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 7 gab; 0041982 Spirālblīve 14''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 14''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0113 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=10.5bar | #T1.U1 =C00 QFA50 AA005 | 0QFA50AA005 | Drošības vārsts | 387231 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=10.5bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0083 | Filtra 0SDA10AT005 gultņu bloka revīzija, smērvielas nomaiņa, blīvējumu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 SDA10 AT005 | 0SDA10AT005 | Filtrs | 387232 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra gultņu bl.rev.smērv.blīv. nomaiņa | Filtra 0SDA10AT005 gultņu bloka revīzija, smērvielas nomaiņa, blīvējumu nomaiņa. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Lūkas atvēršana, ūdens atliekumu izliešana no filtra korpusa. 3 Cauruļvada posma ar vārstu Dn80 demontāža. 4 Iekārtas TAPROGGE rotācijas ierīces bloka demontāža, izjukšana, tīrīšana, defektēšana, blīvējumu nomaiņa, smērvielas nomaiņa. Rotācijas ierīces savākšana, montāža un darbības pārbaude. 5 Cauruļvada posma ar vārstu Dn80 montāža. 6 Lūkas blīvējošas starplikas izgatavošana. 7 Lūkas aizvēršana 8 Filtra blīvuma pārbaude. 9 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041852 Smērviela Klubertemp HM 83-401 800gr KLUBER LUBRIKATION MUNCHEN GR7501.002 2 gab; 0046403 Remonta komplekts V1 Ras.Nr. K2004/00/1549-0503 TAPROGGE GR6001.004 1 kom; 0046404 Remonta komplekts V2 Ras.Nr. K2004/00/1549-0503 TAPROGGE GR6001.004 1 kom |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0016 | Galvenā kondensāta cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | #T1.U1 =C00 LCE10 AT005 | 0LCE10AT005 | Filtrs | 387233 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Galvenā kondensāta cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0099 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=150mm | #T1.U1 =C00 MBL61 AT005 | 0MBL61AT005 | Filtrs | 387234 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kasešu filtru tīrīšana Nr.1 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=150mm | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra DN150 izņemšana, filtra un filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 3 Filtra uzstādīšana filtra korpusā. 4 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana, blīvējumu pārbaude. 5 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0099 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=150mm | #T1.U1 =C00 MBL62 AT005 | 0MBL62AT005 | Filtrs | 387235 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kasešu filtru tīrīšana Nr.1 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=150mm | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra DN150 izņemšana, filtra un filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 3 Filtra uzstādīšana filtra korpusā. 4 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana, blīvējumu pārbaude. 5 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0084 | Drošības vārsta LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =C00 NDB46 AA040 | 0NDB46AA040 | Drošības vārsts | 387236 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Drošības vārsta LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 16,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0118 | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | #T1.U1 =P00 QLB15 AT005 | 0QLB15AT005 | Filtrs | 387237 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | #T1.U1 =U05 HLB20 AN005 | 5HLB20AN005 | ŪK3 ventilators | 387238 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusa vāka noņemšana, gultņu korpusa iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņa tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusa vāka uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūves pārpakošana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Gultņu korpusa piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūves pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | #T1.U1 =U05 HNA25 AN005 | 5HNA25AN005 | UK3 dūmsūcējs | 387239 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusu vāku noņemšana, gultņu korpusu iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņu tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusu vāku uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūvju pārpakošana (pielietot jaunas blīvējošas starplikas). 6 Gultņu korpusu piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūvju pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0174 | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | #T1.U1 =U05 HNE25 | 5HNE25 | ŪK-3 dūmeņa un dūmgāzu sistēma - 25 | 387240 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana dūmeņa iekšējai apskatei | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | 1 Dūmeņa lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmeņa klona tīrīšana no nosēdumiem. 3 Dūmeņa klona drenāžas caurules tīrīšana (skalošana). 4 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 5 Dūmeņa lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0179 | Kondensāta sajaukšanas starptvertnes (V=0,26 m3) attīrīšana no nosēdumiem | #T1.U1 =U05 HSL40 BB001 | 5HSL40BB001 | Starptvertne | 387241 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kondensāta starptvertnes attīrīšana | Kondensāta sajaukšanas starptvertnes (V=0,26 m3) attīrīšana no nosēdumiem | 1 Kondensāta sajaukšanas tvertnes atslēgšana no kondensāta cauruļvadiem. 2 Tvertnes iekšējās virsmas skalošana no nosēdumiem. 3 Kondensāta sajaukšanas tvertnes pieslēgšana kondensāta cauruļvadiem. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT015 | 0MAL10AT015 | Tvaika uztvērējs | 387242 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT020 | 0MAL10AT020 | Tvaika uztvērējs | 387243 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT025 | 0MAL10AT025 | Tvaika uztvērējs | 387244 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL10 AT030 | 0MAL10AT030 | Tvaika uztvērējs | 387245 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | #T1.U1 =S00 MAL10 BP055 | 0MAL10BP055 | Sprausla | 387246 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Droseļdiafr.revīzija, izolācijas atjaun. | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Droseļdiafragmas demontāža, revīzija. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa). 4 Droseļdiafragmas montāža. 5 Savienojumu blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | #T1.U1 =S00 MAL10 BP080 | 0MAL10BP080 | Sprausla | 387247 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Droseļdiafr.revīzija, izolācijas atjaun. | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Droseļdiafragmas demontāža, revīzija. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa). 4 Droseļdiafragmas montāža. 5 Savienojumu blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | #T1.U1 =S00 MAL10 BP115 | 0MAL10BP115 | Diafragmas plate | 387248 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Droseļdiafr.revīzija, izolācijas atjaun. | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Droseļdiafragmas demontāža, revīzija. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa). 4 Droseļdiafragmas montāža. 5 Savienojumu blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas atjaunošana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0013 | Filtru Dn65 tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL65 AT005 | 0MAL65AT005 | Filtrs | 387249 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Filtru Dn65 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0013 | Filtru Dn65 tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAL70 AT005 | 0MAL70AT005 | Filtrs | 387250 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Filtru Dn65 tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0030 | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAM10 AC005 | 0MAM10AC005 | Blīvtvaika kondensators | 387251 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Cauruļvadu pievienošanas pāreju demontāža 3 Dzesētāja caurplūdes daļas tīrīšana. 4 Atloksavienojumu virsmas tīrīšana. Blīvējumu izgatavošana. 5 Cauruļvadu pievienošanas pāreju montāža 6 Siltumizolācijas montāža | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0011P | TT konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | #T1.U1 =S00 MAQ10 AH005 | 0MAQ10AH005 | Žāvētājs. Konservācijas iekārta | 387252 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Konservācijas iekārtas pārbaude | "Konservācijas iekārtas ""Munters ML690"" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude" | 1 Konservācijas iekārtas korpusa atvēršana. 2 Piedziņa korpusa tīrīšana. 3 Piedziņa siksna un atbalsta ritenīšu nodiluma defektēšana (nepieciešamības gadījumā siksna nomaiņa, atbalsta ritenīšu ieeļļošana) 4 Konservācijas korpusa aizvēršana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0021 | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | #T1.U1 =S00 MAV10 AN005 | 0MAV10AN005 | Ventilators. Eļļas tvaiku filtra filtra bloks | 387253 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | 1 Cauruļvada starp filtram un eļļas ventilatoram demontāža. Blīvējumu izgatavošana. 2 Filtra korpusa demontāža, blīvējumu izgatavošana 3 Filtra kartridža izņemšana. 4 Korpusa un kartridža revīzija, blīvējumu nomaiņa 5 Filtra savākšana un montāža. 6 Cauruļvada starp filtram un eļļas ventilatoram montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0019 | Filtra pirms vītņsūkņa tīrīšana Dn 150 | #T1.U1 =S00 MAV24 AT015 | 0MAV24AT015 | Filtrs | 387254 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.2 | Filtra pirms vītņsūkņa tīrīšana Dn 150 | 1 Spiediena noņemšana un eļļas izliešana caur drenāžu filtra korpusa vākā. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, eļļas atliekumu izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0022 | Eļļas filtra tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAV26 AT005 | 0MAV26AT005 | Filtrs | 387255 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.2 | Eļļas filtra tīrīšana | 1 Spiediena noņemšana un eļļas izliešana caur drenāžu filtra korpusa vākā. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, eļļas atliekumu izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 3 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 4 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 5 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējuma nomaiņa, filtra savākšana. 6 Filtra blīvuma pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0018 | Drošības vārsta Armatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =S00 MAW10 AA045 | 0MAW10AA045 | Drošības vārsts | 387256 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta Amrmatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | Drošības vārsta Armatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 5,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0017 | Ūdens separatora tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAW10 AT005 | 0MAW10AT005 | Filtrēšanas ierīce. Ūdens separators | 387257 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ūdens separatora tīrīšana | Ūdens separatora tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Ūdens separatora sagatavošana skalošanai: korķa un atloku savienojuma demontāža, drenāžās ūdens novadīšanas nodrošināšana. 3 Separatora skalošana ar ūdeni ar lieko spiedienu. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), korķa un atloku savienojuma samontēšana. 5 Separatora blīvējumu pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0015 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAW15 AT005 | 0MAW15AT005 | Filtrs | 387258 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0015 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | #T1.U1 =S00 MAW15 AT010 | 0MAW15AT010 | Filtrs | 387259 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtru elem. tīrīšana Nr.1 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | 1 Siltumizolācijas demontāža. 2 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Sietfiltra tīrīšana. 4 Blīves defektēšana (nepieciešamībās gadījumā blīves nomaiņa), filtra samontēšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. 6 Siltumizolācijas montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0029 | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | #T1.U1 =S00 MAX50 AA003 | 0MAX50AA003 | Regulējošais vārsts | 387260 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no ierīces. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude stendā. DV Nostrādes spiedienam jābūt 160,0 bari. Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 4 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz cauruļvada (pielietot jaunu blīvējošu materiālu). 6 Pārbaudes protokola sastādīšana | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0026 | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | #T1.U1 =S00 MAX71 AC001 | 0MAX71AC001 | Siltummainis. Eļļas dzesētājs | 387261 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | 1 Eļļas dzesētāja demontāža. Bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija. 2 Dzesētāja tīrīšana. 3 Dzesētāja savienojumu revīzija. 4 Dzesētāja montāža un blīvumu pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | #T1.U1 =U03 HLB20 AN005 | 3HLB20AN005 | ŪK1 ventilators | 387262 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusa vāka noņemšana, gultņu korpusa iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņa tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusa vāka uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūves pārpakošana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Gultņu korpusa piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūves pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | #T1.U1 =U03 HNA25 AN005 | 3HNA25AN005 | UK1 dūmsūcējs | 387263 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusu vāku noņemšana, gultņu korpusu iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņu tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusu vāku uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūvju pārpakošana (pielietot jaunas blīvējošas starplikas). 6 Gultņu korpusu piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūvju pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0174 | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | #T1.U1 =U03 HNE25 | 3HNE25 | ŪK-1 dūmeņa un dūmgāzu sistēma - 25 | 387264 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana dūmeņa iekšējai apskatei | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | 1 Dūmeņa lūku (3 gab.) atvēršana. 2 Dūmeņa klona tīrīšana no nosēdumiem. 3 Dūmeņa klona drenāžas caurules tīrīšana (skalošana). 4 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 5 Dūmeņa lūku (3 gab.) aizvēršana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | #T1.U1 =U04 HLB20 AN005 | 4HLB20AN005 | ŪK2 ventilators | 387265 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusa vāka noņemšana, gultņu korpusa iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņa tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusa vāka uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūves pārpakošana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Gultņu korpusa piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūves pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | #T1.U1 =U04 HNA25 AN005 | 4HNA25AN005 | UK2 dūmsūcējs | 387266 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | 1 Nolietotās eļļas izliešana no gultņu korpusa caur noliešanas atveri. 2 Gultņu korpusu vāku noņemšana, gultņu korpusu iekšējās virsmas tīrīšana (skalošana), eļļas skatlodziņu tīrīšana. 3 Gultņu radiālās spraugas un spraugas starp gultņu korpusu un gultņu gredzeniem mērīšana, remonta formulāra sastādīšana. 4 Gultņu korpusu vāku uzstādīšana. 5 Iztukšošanas skrūvju pārpakošana (pielietot jaunas blīvējošas starplikas). 6 Gultņu korpusu piepildīšana ar tīru eļļu. 7 Iepildīšanas skrūvju pakošana. 8 Nolietotās eļļas utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 40 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0178 | Lūku atvēršana un aizvēršana kondensācijas ekonomaizera iekšējai apskatei | #T1.U1 =U05 HAC10 AC005 | 5HAC10AC005 | ŪK3 kondensācijas ekonomaizera sildvirsma | 387267 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana ekonomaizera apskatei | Lūku atvēršana un aizvēršana kondensācijas ekonomaizera iekšējai apskatei | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no lūkām (2 gab.). 2 Lūku atvēršana (2 gab). 3 Lūku blīvējoša materiāla (blīvējuma auklas) nomaiņa. 4 Lūku aizvēršana. 5 Lūku siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0206 | Tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei | #T1.U1 =H01 LAA10 BB020 | 1LAA10BB020 | Degazācijas iekārta. Deaerators | 387268 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana un aizvēršana | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens rezervuāra lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekš. apskātei. | 1 Siltumizolācijas ar metāla aizsargpārklājumu noņemšana no tvertnes lūkas. 2 Lūkas D600 mm atvēršana un piespiedu ventilēšana ar ventilatoru. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana. Blīve - Camprofile gasket, 316L(1.4404)/graphite, 600x568x4mm - 1 gab 4 Lūkas aizvēršana. 5 Tvertnes lūkas siltumizolācijas ar metāla aizsargpārklājumu uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0208 | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei V=1m3 | #T1.U1 =C00 QFA50 BB005 | 0QFA50BB005 | Resivers. Gaisa resīvers V=1m3 | 387269 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūku atvēršana tvertnes apskatei | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekš. apskatei V=1m3. | 1 Lūkas atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas izgatavošana. 3 Lūkas aizvēršana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0225 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvadam ar diametru Ø168.3x12.5mm | #T1.U1 =H01 HAH10 BR005 | 1HAH10BR005 | Cauruļvads. Boilers - pārkarsētājs | 387270 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | KU Met. Kontr. apjoms ar sagat. darbiem | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada zonā; Ø168.3x12.5mm | 1 Metāla pārklājuma demontāža (nomaiņa netiek paredzēta); 3.8 m2. 2 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=120mm; 0.5 m3. 3 Līkuma virsmas sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metālā spīdumam); 1.5 m2. 4 Līkuma virsmas vizuālā kontrole VT; L=707mm, 100%. 5 Līkuma virsmas ultraskaņas defektoskopija UT; (3 griezumi). 6 Līkuma virsmas krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. L=707mm, 100%. 7 Līkuma virsmas USkBM sieniņas biezuma mērīšana; 17 punkti, katrā punktā veikt 3 mērījumos. 8 Līkuma virsmas ovāluma mērījumi; 3 griezumi, katrā griezuma 3 mērījumu pozīcijas (0°/45°/90°). 9 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. 10 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM(vai analogu). 11 Metāla pārklājuma montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  | Cauruļvada Ø168.3x12.5mm līkuma metāla kontrole: VK, USD, USB, PT, ovāluma mērījumi. Sagatavošanas darbi: metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); siltumizolācijas nomaiņa; līkuma virsmas sagatavošana. 1 līkums ar taisniem posmiem, L=3m; s/iz. biezums 150mm; met. pārklājuma biezums 0.7mm (apt.); siltumizolācija PAROC100VM vai analogs. | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0225 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvadam ar diametru Ø168.3x12.5mm | #T1.U1 =H01 HAH10 BR010 | 1HAH10BR010 | Cauruļvads. Boilers - pārkarsētājs | 387271 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | KU Met. Kontr. apjoms ar sagat. darbiem | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada zonā; Ø168.3x12.5mm | 1 Metāla pārklājuma demontāža (nomaiņa netiek paredzēta); 3.8 m2. 2 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=120mm; 0.5 m3. 3 Līkuma virsmas sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metālā spīdumam); 1.5 m2. 4 Līkuma virsmas vizuālā kontrole VT; L=707mm, 100%. 5 Līkuma virsmas ultraskaņas defektoskopija UT; (3 griezumi). 6 Līkuma virsmas krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. L=707mm, 100%. 7 Līkuma virsmas USkBM sieniņas biezuma mērīšana; 17 punkti, katrā punktā veikt 3 mērījumos. 8 Līkuma virsmas ovāluma mērījumi; 3 griezumi, katrā griezuma 3 mērījumu pozīcijas (0°/45°/90°). 9 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. 10 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM(vai analogu). 11 Metāla pārklājuma montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  | Cauruļvada Ø168.3x12.5mm līkuma metāla kontrole: VK, USD, USB, PT, ovāluma mērījumi. Sagatavošanas darbi: metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); siltumizolācijas nomaiņa; līkuma virsmas sagatavošana. 1 līkums ar taisniem posmiem, L=3m; s/iz. biezums 150mm; met. pārklājuma biezums 0.7mm (apt.); siltumizolācija PAROC100VM vai analogs. | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0232 | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³) | #T1.U1 =S00 MAX10 BB001 | 0MAX10BB001 | Eļļas tvertne | 387272 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa; MAX | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³). | 1 Eļļas tvertnes iztukšošana. 2 Eļļas tvertnes vāku noņemšana. 3 Eļļas tvertnes iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Eļļas tvertnes vāku blīves nomaiņa, vāku uzstādīšana. 5 Eļļas tvertnes aizpildīšana ar eļļas filtrāciju, 5µm. Blīvuma pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0041849 Smēreļļa Shell Turbo S4 GX 46 Royal Dutch Shell GR7501.002 300 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0233 | Sūkņa (VECTRA GL 60) smērvielas, gultņu un blīvējuma nomaiņa; caurplūdes daļas revīzija ar korpusa blīvējumu nomaiņu; pusuzmavas defektēšana, elastīgo ieliktņu nomaiņa; agregāta centrēšana | #T1.U1 =C00 MAJ21 AP005 | 0MAJ21AP005 | Vakuuma sūknis | 387273 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sūkņa uzturēšanas darbi Nr.08 | Sūkņa smērvielas, gultņu un blīvējuma nomaiņa; caurplūdes daļas revīzija ar korpusa blīvējumu nomaiņu; pusuzmavas defektēšana, elastīgo ieliktņu nomaiņa; agregāta centrēšana. (VECTRA GL 60) | 1 Sūkņa korpusa iztukšošana caur drenāžas aizbāžņa caurumu (ja nepieciešams) 2 Sūkņa no iesūkšanas un spiediena cauruļvadus atvienošana (ja nepieciešams) 3 Sajūga aizsargu demontāža 4 Sajūga starpieliktni demontāža 5 Sūkņa no pamatnes atskrūvēšana (ja nepieciešams) 6 Sūkņa demontāža 7 Sūkņa izjaukšana. Darba rata, blīvējumu, gultņu demontāža. 8 Vārpsta un vārpstas ieliktni iztīrīšana, iespējamas rievas vai skrāpējumus pulēšana 9 Gultņu, mehāniskā un korpusa blīvējumu nomaiņa 10 Smēreļļas nomaiņa, bīstamo vielu utilizācija 11 Sūkņa savākšana 12 Sūkņa uz pamatnes montāža un pieskrūvēšana (ja nepieciešams) 13 Blīvējumu izgatavošana. Sūkņa pievienošana pie iesūkšanas un spiediena cauruļvadiem 14 Sajūga starpieliktni montāža 15 Agregāta centrēšana. 16 Sajūga aizsargu montāža 17 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0233 | Sūkņa (VECTRA GL 60) smērvielas, gultņu un blīvējuma nomaiņa; caurplūdes daļas revīzija ar korpusa blīvējumu nomaiņu; pusuzmavas defektēšana, elastīgo ieliktņu nomaiņa; agregāta centrēšana | #T1.U1 =C00 MAJ22 AP005 | 0MAJ22AP005 | Vakuuma sūknis | 387274 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sūkņa uzturēšanas darbi Nr.08 | Sūkņa smērvielas, gultņu un blīvējuma nomaiņa; caurplūdes daļas revīzija ar korpusa blīvējumu nomaiņu; pusuzmavas defektēšana, elastīgo ieliktņu nomaiņa; agregāta centrēšana. (VECTRA GL 60) | 1 Sūkņa korpusa iztukšošana caur drenāžas aizbāžņa caurumu (ja nepieciešams) 2 Sūkņa no iesūkšanas un spiediena cauruļvadus atvienošana (ja nepieciešams) 3 Sajūga aizsargu demontāža 4 Sajūga starpieliktni demontāža 5 Sūkņa no pamatnes atskrūvēšana (ja nepieciešams) 6 Sūkņa demontāža 7 Sūkņa izjaukšana. Darba rata, blīvējumu, gultņu demontāža. 8 Vārpsta un vārpstas ieliktni iztīrīšana, iespējamas rievas vai skrāpējumus pulēšana 9 Gultņu, mehāniskā un korpusa blīvējumu nomaiņa 10 Smēreļļas nomaiņa, bīstamo vielu utilizācija 11 Sūkņa savākšana 12 Sūkņa uz pamatnes montāža un pieskrūvēšana (ja nepieciešams) 13 Blīvējumu izgatavošana. Sūkņa pievienošana pie iesūkšanas un spiediena cauruļvadiem 14 Sajūga starpieliktni montāža 15 Agregāta centrēšana. 16 Sajūga aizsargu montāža 17 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0237 | Nopūšanas tvertnes sagatavošana iekšējai pārbaudei. | #T1.U1 =P00 QHA10 BB005 | 0QHA10BB005 | Nopūšanas tvertne | 387275 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Nopūšanas tvertnes sagatavošana iekšējai pārbaudei. | Nopūšanas tvertnes sagatavošana iekšējai pārbaudei. | 1 Lūkas DN200 atvēršana. 2 Blīvējošas starplikas izgatavošana 3 Lūkas aizvēršana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0249 | Lūkas Dn200 atvēršana un aizvēršana | #T1.U1 =S00 MAL60 BB005 | 0MAL60BB005 | Drenāžas tvertne | 387276 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Lūkas Dn200 atvēršana un aizvēršana | Lūkas Dn200 atvēršana un aizvēršana. | 1 Siltumizolācijas ar metālpārklājumu noņemšana un atjaunošana. 2 Lūkas atvēršana. 3 Blīvējošas starplikas izgatavošana un nomaiņa 4 Lūkas aizvēršana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0156 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE010 | 0SMH10AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 2.0 tn. | 387277 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0216 | Telfera sliedes ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 t apkope un pilnā pārbaude | #T1.U1 =B00 SMH10 AE100 | 0SMH10AE100 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 2.0 tn. | 387278 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliedes ar vinču apkope un pārbaude. | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. apkope un pilnā pārbaude | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. 8 Sagatavošana un piedalīšanās celšanas mehānisma pilnajā pārbaudē, nodrošināt celšanas mehānisma nominālās celtspējas svarus. 9 Veikt visu mehānismu pārbaudi darba apstākļos saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0275 | Sagatavošanās darbi tvaika katla Univex 120PD H-20 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | #T1.U1 =P00 QHA10 AC005 | 0QHA10AC005 | Sildvirsma. Tvaika katls | 387279 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sagatavošanās darbi tvaika katla Univex 120PD H-20 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | Sagatavošanās darbi tvaika katla Univex 120PD H-20 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | 10 Slēgplākšņu izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana nepieciešamā biezumā atbilstoši HP spiedienam, (D=150mm atlokam) drošības vārsta atslēgšanai - 2 gab. 20 Drošības vārsta DN40 mm (atloks D150 mm) noņemšana un uzstādīšana - 2 gab. 30 Pievienojuma vietas sagatavošana, katla spiediena pacelšanai ar ūdeni, DN10 mm. 40 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana, spiediena paaugstināšana līdz P=30,7 bar pārbaudei pirms HP un HP laikā. 50 Hidrauliskā sūkņa atslēgšana no pievienojuma vietas un cauruļvada montāža sākuma stāvoklī. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0270 | Sagatvošanās darbi barošanas ūdens tvertnes 7.0.H-3 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | #T1.U1 =P00 QLA10 BB005 | 0QLA10BB005 | Piebarošanas ūdens tvertne | 387280 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sagatvošanās darbi barošanas ūdens tvertnes 7.0.H-3 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | Sagatvošanās darbi barošanas ūdens tvertnes 7.0.H-3 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | 10 Slēgplāksnes izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana nepieciešamā biezumā atbilstoši HP spiedienam, D=180mm drošības vārsta atslēgšanai - 1 gab. 20 Drošības vārsta DN65 mm (atloks D180 mm) noņemšana un uzstādīšana - 1 gab. 30 Pievienojuma vietas sagatavošana, tvertnes spiediena pacelšanai ar ūdeni, DN10 mm. 40 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana, spiediena paaugstināšana līdz P=4.8 bar pārbaudei pirms HP un HP laikā. 50 Hidrauliskā sūkņa atslēgšana no pievienojuma vietas un cauruļvadu montāža sākuma stāvoklī. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0267 | Sagatavošanās darbi nopūšanas tvertnes DN 500 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | #T1.U1 =P00 QHA10 BB005 | 0QHA10BB005 | Nopūšanas tvertne | 387281 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sagatavošanās darbi nopūšanas tvertnes DN 500 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | Sagatavošanās darbi nopūšanas tvertnes DN 500 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | 10 Slēgplāksnes izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana nepieciešamā biezumā atbilstoši HP spiedienam, DN50 mm pārplūdes c.v. - 1 gab un iztvaices c.v. DN125 mm -1 gab. atslēgšanai atloku savien. vietās. 20 Siltumizolācijas čaulas ar skārda aizsargpārklājumu noņemšana un uzlikšana cauruļvadam DN125 - 1 gab. 30 Pievienojuma vietas sagatavošana, tvertnes spiediena pacelšanai ar ūdeni, DN25 mm. 40 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana, spiediena paaugstināšana līdz P=8.0 bar pārbaudei pirms HP un HP laikā. 50 Hidrauliskā sūkņa atslēgšana no pievienojuma vietas un cauruļvada montāža sākuma stāvoklī. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0268 | Sagatavošanās darbi tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra DN 2800 ar deaeratoru hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | #T1.U1 =H01 LAA10 BB010 | 1LAA10BB010 | Degazācijas iekārta. Deaeratora tvertne | 387282 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sagatavošanās darbi tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra DN 2800 ar deaeratoru hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | Sagatavošanās darbi tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra DN 2800 ar deaeratoru hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude. | 10 Slēgplāksnes izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana nepieciešamā biezumā atbilstoši HP spiedienam, D=219mm drošības vārsta atslēgšanai - 1 gab., DN50mm vakuumvārsta atslēgšanai - 1 gab. 20 Drošības vārsta DN200 mm (atloks D219 mm) - 1 gab., vakuumvārsta DN50 mm - 1 gab. noņemšana un uzstādīšana. 30 Pievienojuma vietas sagatavošana, tvertnes spiediena pacelšanai ar ūdeni, DN15 mm. 40 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana, spiediena paaugstināšana līdz P=5.25 bar pārbaudei pirms HP un HP laikā. 50 Hidrauliskā sūkņa atslēgšana no pievienojuma vietas un cauruļvadu montāža sākuma stāvoklī. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0269 | Sagatavošanas darbi gaisa resivera hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude V=1m3, P=16.0 bar | #T1.U1 =C00 QFA50 BB005 | 0QFA50BB005 | Resivers. Gaisa resīvers V=1m3 | 387283 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sagatavošanas darbi gaisa resivera hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude V=1m3, P=16.0 bar. | Sagatavošanas darbi gaisa resivera hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude V=1m3, P=16.0 bar. | 10 Slēgplāksnes izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana nepieciešamā biezumā atbilstoši HP spiedienam, DN50/60 mm kolektora cauruļvada - 1 gab atslēgšanai atloku savienojumu vietā. 20 Drošības vārsta DN15 noņemšana un uzstādīšana, tapas montāža hidraulikas laikā - 1 gab. 30 Gaisa resivera atvienošana no drenāžas cauruļvada pievienojuma vietas sagatavošanai DN15. 40 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana, spiediena paaugstināšana līdz P=16 bar pārbaudei pirms HP un HP laikā. 50 Hidrauliskā sūkņa atslēgšana no pievienojuma vietas un cauruļvadu montāža sākuma stāvoklī, drošības vārsta uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0266 | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem | #T1.U1 =G02 MBL10 AT010 | 2MBL10AT010 | Rupjais filtrs g4 | 387284 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | 10 Filtru nomaiņas laikā, notīrīt rāmi no esošiem blīvējumiem līdz metālam. 20 Sagatavot (sagriezt) lentes atbilstošā garumā no EPDM putupolietilēna. 30 Jaunu lentu līmēšana - 110m. Rāmja rūts izmērs 592x592mm, kvadrāts - 45 gab. 40 Filtru telpas sakopšana un veco materiālu utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 1000588 Lenta EPDM, pašlīmējoša, melna, 6mm x 18mm, blīvējoša, amortizējoša putupolietilēna lenta āra apstākļiem GR6301.001 120 m |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0266 | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem | #T1.U1 =G02 MBL10 AT025 | 2MBL10AT025 | Rupjais filtrs g4 | 387285 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem. | 10 Filtru nomaiņas laikā, notīrīt rāmi no esošiem blīvējumiem līdz metālam. 20 Sagatavot (sagriezt) lentes atbilstošā garumā no EPDM putupolietilēna. 30 Jaunu lentu līmēšana - 110m. Rāmja rūts izmērs 592x592mm, kvadrāts - 45 gab. 40 Filtru telpas sakopšana un veco materiālu utilizācija. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 1000588 Lenta EPDM, pašlīmējoša, melna, 6mm x 18mm, blīvējoša, amortizējoša putupolietilēna lenta āra apstākļiem GR6301.001 120 m |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0276 | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar | #T1.U1 =U04 HAA10 AC005 | 4HAA10AC005 | ŪK2 sildvirsma | 387288 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar. | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar. | 1 Slēgplākšņu DN250, 4gab. uzstādīšana. 2 Katla uzpilde ar šļūteni caur drenāžas līniju. 3 Ūdens spiediena pacelšana katlā līdz 29.0 bar. hidrauliskās pārbaudes veikšanai ar papildu sūkni. 4 Katla drenēšana un slēgplākšņu DN250, 4gab. noņemšana. 5 Jaunu blīvējošo starpliku izgatavošana un uzstādīšana. (8gab.) | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0276 | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar | #T1.U1 =U03 HAA10 AC005 | 3HAA10AC005 | ŪK1 sildvirsma | 387289 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar. | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar. | 1 Slēgplākšņu DN250, 4gab. uzstādīšana. 2 Katla uzpilde ar šļūteni caur drenāžas līniju. 3 Ūdens spiediena pacelšana katlā līdz 29.0 bar. hidrauliskās pārbaudes veikšanai ar papildu sūkni. 4 Katla drenēšana un slēgplākšņu DN250, 4gab. noņemšana. 5 Jaunu blīvējošo starpliku izgatavošana un uzstādīšana. (8gab.) | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0277 | Gāzes arējās apgādes sistēmas augstspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=45.0 bar | #T1.U1 =C00 EKA70 | 0EKA70 | Ārējo un PK gāzesvadu sistēma - 70 | 387290 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes arējās apgādes sistēmas augstspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=45.0 bar. | Gāzes arējās apgādes sistēmas augstspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=45.0 bar. | 1 Gāzesvada atloku atjaukšana. 2 Slēgplākšņu DN100 2gab. uzstādīšana. 3 Spiediena pacelšana gāzesvada posmā līdz 45bar. 4 Jaunu blīvējošo starpliku izgatavošana un uzstādīšana. (4gab.) 5 Slēgplākšņu 2gab. izņemšana un atloku saskrūvēšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0278 | Gāzes arējās apgādes sistēmas zemspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=10.5 bar | #T1.U1 =C00 EKA50 | 0EKA50 | Ārējo un PK gāzesvadu sistēma - 50 | 387291 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes arējās apgādes sistēmas zemspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=10.5 bar. | Gāzes arējās apgādes sistēmas zemspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=10.5 bar. | 1 DN600 noslēgvārsta ar piedziņu demontāža. 2 Cauruļvada DN500/600 pārejas demontāža. 3 Dielektriskās starplikas DN500 blīvējuma izgatavošana un nomaiņa. 4 Jaunu blīvju DN600 izgatavošana un uzstādīšana. 5 DN600 noslēgvārsta ar piedziņu montāža. 6 Blīvuma pārbaude ar slāpekli. (P=10.5bar) | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0283 | Deaeratora Dn3000 sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude. P=3.4 bar | #T1.U1 =C00 GHD60 BB005 | 0GHD60BB005 | Degazācijas iekārta. Deaerators | 387292 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Deaer.Dn3000 sagat. tvertnes hidraulikai | Deaeratora Dn3000 sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude. P=3.4 bar. | 10 Drošības plīšanas membrānas Dn200 siltumizolācijas čaulu noņemšana un uzstādīšana. Sastatņu montāža un demontāža. 20 Drošības plīšanas membrānas Dn200 atslēgšana: slēgplākšņes nepieciešamā biezumā izgatavošana atbilstoši HP spiedienam, uzstādīšana un noņemšana; blīvējošu starpliku izgatavošana un uzstādīšana. 30 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana un tvertnes piepildīšana ar ūdeni caur vārstu 0GHD94AA203 Dn25. Atgaisošana caur vārstiem 0GHD94AA205, 0GHD55AA205 Dn25 ar šļūtenēm. 40 Hidrauliskā sūkņa pieslēgšana, spiediena paaugstināšana līdz P=3.4 bar pārbaudes laikā. 50 Hidrauliskā sūkņa atslēgšana no pievienojuma vietas un cauruļvadu montāža sākuma stāvoklī. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0284 | Deaeratora Dn3000 sagatavošana iekšējai pārbaudei | #T1.U1 =C00 GHD60 BB005 | 0GHD60BB005 | Degazācijas iekārta. Deaerators | 387293 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Deaer.Dn3000 sagat. tvertnes iekš.pārb. | Deaeratora Dn3000 sagatavošana iekšējai pārbaudei. | 10 Siltumizolācijas ar metāla pārsegumu noņemšana no tvertnes lūkas Dn500. 20 Lūkas Dn500 atvēršana un aizvēršana. Blīvējošas starplikas izgatavošana un uzstādīšana. 30 Piespiedventilācijas, apgaismojuma, kāpņu nodrošināšana deaeratora iekšējai pārbaudei. 40 Gala noslēga Dn80 demontāža un montāža. Blīvējošas starplikas izgatavošana un uzstādīšana. Deaeratora drenēšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0285 | Metāla kontrole pārkarsēta tvaika cauruļvadu sistēmai | #T1.U1 =C00 |  | Stacijas palīgiekārtas | 387294 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Met. kontrole pārk. tvaika caur. sistēm. | Metāla kontrole pārkarsēta tvaika cauruļvadu sistēmai. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Metāla pārklājuma demontāža un montāža; 8.7 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=300 mm, 2.6 m3. 40 Cauruļvada likuma virsmas sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 1,0 m2. 50 Cauruļvadā (Ø323.9x25) likuma virsmas stieptas zonas ultraskaņas defektoskopija UT. 60 Cauruļvadā (Ø323.9x25) likuma virsmas stieptas zonas krāsainā defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 70 Cauruļvadā (Ø323.9x25) likuma virsmas stieptas zonas USkBM sieniņas biezuma mērīšana - 27 punkti. (USkBM paredzēta visas likuma stieptas zonas garuma deviņos vietas, katrā vietā veikt 3 biezuma mērīša 80 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. 90 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM(vai analogu). | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0289 | Drenāžas tvertnes metāla kontroles sagatavošanas darbi | #T1.U1 =S00 MAL60 BB005 | 0MAL60BB005 | Drenāžas tvertne | 387295 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Met.kontr. sagat. darbi drenāžas tvertn. | Drenāžas tvertnes metāla kontroles sagatavošanas darbi. | 10 Tvertnes korpusa metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 2,5 m2. 20 Cauruļvada Dn300 metāla pārklājuma demontāža un montāža (nomaiņa netiek paredzēta); 0.5 m2. 30 Siltumizolācijas demontāža; biezums S=100 mm, 0,2 m3. 40 Korpusa virsmu sagatavošana metāla kontroles darbu veikšanai (tīrīšana un slīpēšana līdz metāla spīdumam); 0,1 m2. 50 Tvertnes korpusa (Ø914mm, δ=4mm) un tvertnes dibena metinājuma šuves posms (L=700mm) , šuves termozona (1 gab.) un metāla zonas (1 gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves ultraskaņas 51 defektoskopija UT. 60 Tvertnes korpusa (Ø914mm, δ=4mm) un tvertnes dibena metinājuma šuves posms (L=700mm) , šuves termozona (1 gab.) un metāla zonas (1 gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves krāsainā 61 defektoskopija PT vai magnētiskā pulvera defektoskopija MT. 70 Tvertnes korpusa (Ø914mm, δ=4mm) un tvertnes dibena metinājuma šuves posms (L=700mm) , šuves termozona (1 gab.) un metāla zonas (1 gab.) attālumā ne mazāk kā 100mm no metinājuma šuves USkBM sieniņas 71 biezuma mērīšana - 30 punkti. (USkBM paredzēta šķēlumam (3 gab.) perpendikulari šuves posmam pa aploci, katrā šķēlumā izdalīt divas kontrolzonas (pie šuves un 100mm attālumā no šuves) ar atstarpi 72 350mm un katrā zonā veikt 5 biezuma mērīšanas). 80 Atskaites dokumentācijas sastādīšana un izsniegšana. 90 90 Siltumizolācijas atjaunošana (nomaiņa) ar PAROC 100VM (vai analogu). | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0298 | Noslēgtās dzesēšanas sistēmas drenēšana un uzpildīšana | #T1.U1 =C00 PGA10 | 0PGA10 | Noslēgtās dzesēšanas sistēmas palīgsistēma - 10 | 387296 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Nosl. dzesēš. sist. drenēš. uzpildīšana | Noslēgtās dzesēšanas sistēmas drenēšana un uzpildīšana. | 10 Noslēgtās dzesēšanas sistēmas drenēšana (šķidrums TEMPER 30; 25m3.) un dzesēšanas šķidrums savākšana. 20 Noslēgtās dzesēšanas sistēmas uzpildīšana ar filtrāciju. Filtrācijas pakāpe ne mazāk ka 37µ. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0299 | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn200 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGB22 AA005 | 0PGB22AA005 | Regulējošais vārsts. Sadales vārsts | 387297 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Reg. vārsta blīvējumu bultskrūv. nomaiņa | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn200 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. | 10 Elektropiedziņas demontāža. 20 Atloksavienojuma izjaukšana, vārsta demontāža. 30 Atloku un vārsta virsmu iztīrīšana. 40 Vārsta montāža; grafīta blīvējumu (200x1.5 Pn16, 2 gab.), bultskrūvju (M20x140, klase 8.8, 12 gab.) un uzgriežņu (12 gab.) nomaiņa. 50 Vārsta blīvuma pārbaude. 60 Elektropiedziņas montāža un ieregulēšana, vārsta darbības pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0300 | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGB20 AA005 | 0PGB20AA005 | Regulējošais vārsts. Sadales vārsts | 387298 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Reg. vārsta blīvējumu bultskrūv. nomaiņa | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. | 10 Elektropiedziņas demontāža. 20 Atloksavienojuma izjaukšana, vārsta demontāža. 30 Atloku un vārsta virsmu iztīrīšana. 40 Vārsta montāža; grafīta blīvējumu (250x1.5 Pn16, 2 gab.), bultskrūvju (M24x150, klase 8.8, 12 gab.) un uzgriežņu (12 gab.) nomaiņa. 50 Vārsta blīvuma pārbaude. 60 Elektropiedziņas montāža un ieregulēšana, vārsta darbības pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0301 | Prētvārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGA11 AA010 | 0PGA11AA010 | Pretvārsts | 387299 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Pretvārsta blīvējumu bultskrūv. nomaiņa | Prētvārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. | 10 Atloksavienojuma izjaukšana, vārsta demontāža. 20 Atloku un vārsta virsmu iztīrīšana. 30 Vārsta montāža; grafīta blīvējumu (350x1.5 Pn10, 2 gab.), bultskrūvju (M20x220, klase 8.8, 16 gab.) un uzgriežņu (16 gab.) nomaiņa. 40 Vārsta blīvuma pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0301 | Prētvārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGA12 AA010 | 0PGA12AA010 | Pretvārsts | 387300 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Pretvārsta blīvējumu bultskrūv. nomaiņa | Prētvārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. | 10 Atloksavienojuma izjaukšana, vārsta demontāža. 20 Atloku un vārsta virsmu iztīrīšana. 30 Vārsta montāža; grafīta blīvējumu (350x1.5 Pn10, 2 gab.), bultskrūvju (M20x220, klase 8.8, 16 gab.) un uzgriežņu (16 gab.) nomaiņa. 40 Vārsta blīvuma pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0302 | Sūkņa ETANORM R S 250-400 atloksavienojumu Dn350 Pn16 blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGA11 AP005 | 0PGA11AP005 | Slēgtās dzēsēšanas sistēma sūknis | 387301 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Atloku blīvējumu bultskrūvju nomaiņa | Sūkņa ETANORM R S 250-400 atloksavienojumu Dn350 Pn16 blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. | 10 Atloksavienojumu izjaukšana. 20 Sūkņa sajūga izjaukšana. 30 Sūkņa demontāža. 40 Atloku un sūkņa virsmu iztīrīšana. 50 Sūkņa montāža; grafīta blīvējumu (250x1.5 Pn16; 300x1.5 Pn16), bultskrūvju (M24x90, klase 8.8, 24 gab.) un uzgriežņu (24 gab.) nomaiņa. atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. 60 Sūkņu agregāta sajūga savākšana; agregāta centrēšana. 70 Atloksavienojumu blīvuma pārbaude. 80 Sūkņa darbības pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0302 | Sūkņa ETANORM R S 250-400 atloksavienojumu Dn350 Pn16 blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGA12 AP005 | 0PGA12AP005 | Slēgtās dzēsēšanas sistēma sūknis | 387302 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Atloku blīvējumu bultskrūvju nomaiņa | Sūkņa ETANORM R S 250-400 atloksavienojumu Dn350 Pn16 blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. | 10 Atloksavienojumu izjaukšana. 20 Sūkņa sajūga izjaukšana. 30 Sūkņa demontāža. 40 Atloku un sūkņa virsmu iztīrīšana. 50 Sūkņa montāža; grafīta blīvējumu (250x1.5 Pn16; 300x1.5 Pn16), bultskrūvju (M24x90, klase 8.8, 24 gab.) un uzgriežņu (24 gab.) nomaiņa. atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa. 60 Sūkņu agregāta sajūga savākšana; agregāta centrēšana. 70 Atloksavienojumu blīvuma pārbaude. 80 Sūkņa darbības pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0286 | Tvaika cauruļvadu sistēmas sagatavošana iekšējai pārbaudei | #T1.U1 =C00 |  | Stacijas palīgiekārtas | 387303 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Tvaika caur. sistēm. sag. iekš.pārb. | Tvaika cauruļvadu sistēmas sagatavošana iekšējai pārbaudei. | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Piedziņas demontāža. 30 Aizbīdņa 0LBA10AA005 ZTS Dn300/250 "C", Pn111, izjaukšana iekšējai pārbaude. 40 Aizbīdņa korpusa un šķīvju kontaktvirsmu notīrīšana. 50 Aizbīdņa salīkšana, kāta blīvslēga un korpusa blīvējuma nomaiņa. 60 Piedziņas montāža, vārsta darbības pārbaude. 70 Aizbīdņa vāka siltumizolācijas ar metālpārsegumu noņemšana un uzstādīšana. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 0035997 Kāta blīvējumu kompl., aizbīdņa ZTS Dn300/250 "C" Blīvējuma materiāls - grafīts. Rasējums AP-22914; poz. 461.1., 461.2. 1 kom; 0035998 Korpusa blīvējums, aizbīdņa ZTS Dn300/250 "C" Blīvējuma materiāls - grafīts. Rasējums AP-22914, poz. 411. 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0303 | Sūkņa DOMINATOR PUMP E1SA4R449 remonts | #T1.U1 =C00 PGF20 AP005 | 0PGF20AP005 | Membrānas sūknis | 387304 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sūkņa diafragmu blīvējumu nomaiņa | Sūkņa DOMINATOR PUMP E1SA4R449 remonts. | 10 Šļūteņu un cauruļvadu atvienošana, sūkņa demontāža. 20 Sūkņa izjaukšana un iztīrīšana. 30 Sūkņa savākšana, diafragmu un blīvējumu nomaiņa. 40 Sūkņa montāža, šļūteņu un cauruļvadu pievienošana. 50 Savienojumu blīvuma pārbaude. 60 Sūkņa darbības pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 1000604 Blīvējumu remontkomplekts sūknim DOMINATOR PUMP E1SA4R449 GR6001.004 1 kom; 1000605 Diafragmu komplekts (4 gb.) sūknim DOMINATOR PUMP E1SA4R449 GR6001.004 1 kom |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0304 | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa | #T1.U1 =C00 PGF10 AA010 | 0PGF10AA010 | Drošības vārsts | 387305 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta nomaiņa | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa | 10 Vārsta demontāža. 20 Vītņu iztīrīšana 30 Vārsta nostrādes pārbaude. Pārbaudes spiediens 8 bar(g). 40 Vārsta montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 1000601 Vārsts drošības Dn15 Pn8 ARMATEC AT4592N4-8-15 darba vide TEPMER-30; korpusa materiāls X14CrMoS17 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0305 | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa (nepieciešama sastatņu montāža un demontāža) | #T1.U1 =C00 PGA20 AA005 | 0PGA20AA005 | Drošības vārsts | 387306 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta nomaiņa | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa | 10 Sastatņu montāža un demontāža. 20 Vārsta demontāža. 30 Vītņu iztīrīšana 40 Vārsta nostrādes pārbaude. Pārbaudes spiediens 8 bar(g). 50 Vārsta montāža. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 | 1000601 Vārsts drošības Dn15 Pn8 ARMATEC AT4592N4-8-15 darba vide TEPMER-30; korpusa materiāls X14CrMoS17 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0180 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | #T1.U1 =C00 EKA05 AA005 | 0EKA05AA005 | Noslēgvārsts. Iekārtas atv.vārsts | 387307 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes vada aku un to armatūru rev.Nr.1 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | 1 Ūdens atsūknēšana no akas (pie nepieciešamības). 2 Pašas akas un pārseguma apskate. 3 Gāzesvada un armatūras tīrīšana no netīrumiem. 4 Iespējamo korozijas bojājumu noskaidrošana. 5 Gāzesvada un armatūras krāsošana ar pretkorozijas pārklājumu (nepieciešamības gadījumā). 6 Aizbīdņa kāta ieziešana. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0180 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | #T1.U1 =C00 EKA10 AA005 | 0EKA10AA005 | Noslēgvārsts. Iekārtas atv.vārsts | 387308 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes vada aku un to armatūru rev.Nr.1 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | 1 Ūdens atsūknēšana no akas (pie nepieciešamības). 2 Pašas akas un pārseguma apskate. 3 Gāzesvada un armatūras tīrīšana no netīrumiem. 4 Iespējamo korozijas bojājumu noskaidrošana. 5 Gāzesvada un armatūras krāsošana ar pretkorozijas pārklājumu (nepieciešamības gadījumā). 6 Aizbīdņa kāta ieziešana. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | #T1.U1 =C00 EKA61 AA110 | 0EKA61AA110 | Drošības vārsts | 387309 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.2 | Drošības vārsta pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no kompresora. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 32,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana kompresorā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041983 Spirālblīve 3''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 3''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT010 | 0EKA61AT010 | Sieta filtrs | 387310 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT020 | 0EKA61AT020 | Sieta filtrs | 387311 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT305 | 0EKA61AT305 | Sieta filtrs | 387312 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT310 | 0EKA61AT310 | Sieta filtrs | 387313 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT315 | 0EKA61AT315 | Galvenais eļļas filtrs | 387314 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA61 AT320 | 0EKA61AT320 | Galvenais eļļas filtrs | 387315 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 387316 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | #T1.U1 =C00 EKA62 AA110 | 0EKA62AA110 | Drošības vārsts | 387317 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.2 | Drošības vārsta pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no kompresora. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 32,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana kompresorā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041983 Spirālblīve 3''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 3''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT010 | 0EKA62AT010 | Sieta filtrs | 387318 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT020 | 0EKA62AT020 | Sieta filtrs | 387319 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT305 | 0EKA62AT305 | Sieta filtrs | 387320 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT310 | 0EKA62AT310 | Sieta filtrs | 387321 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT315 | 0EKA62AT315 | Galvenais eļļas filtrs | 387322 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA62 AT320 | 0EKA62AT320 | Galvenais eļļas filtrs | 387323 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387324 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | #T1.U1 =C00 EKA63 AA110 | 0EKA63AA110 | Drošības vārsts | 387325 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.2 | Drošības vārsta pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no kompresora. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt 32,0 bari. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datos norādītajam veikt DV ieregulēšanu un atkārtotu pārbaudi. 5 Drošības vārsta blīvuma pārbaude stendā. 6 Drošības vārsta uzstādīšana kompresorā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041983 Spirālblīve 3''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 3''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT010 | 0EKA63AT010 | Sieta filtrs | 387326 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT020 | 0EKA63AT020 | Sieta filtrs | 387327 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | 1 Eļļas filtra vāka noņemšana. 2 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā spirālveida blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT305 | 0EKA63AT305 | Sieta filtrs | 387328 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT310 | 0EKA63AT310 | Sieta filtrs | 387329 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Blīvējuma starplikas izgatavošana, filtra vāka uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT315 | 0EKA63AT315 | Galvenais eļļas filtrs | 387330 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | #T1.U1 =C00 EKA63 AT320 | 0EKA63AT320 | Galvenais eļļas filtrs | 387331 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | 1 Eļļas izliešana no filtra korpusa, eļļas utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa noņemšana. 3 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 4 Filtra vāka uzstādīšana, jauna O-veida PTFE blīvējuma uzstādīšana. 5 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041979 Eļļas filtrs ELT-Z-1800-A-CC10-V INDUFIL GR6001.004 1 gab; 0041980 Blīve filtram O-ring Viton-A 90o Shore INDUFIL Blīve eļļas filtram ELT-M4004-1800: O-ring Viton-A 90o Shore, SOR 86, Di=Ø184,3 x 5,7 INDUFIL GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387332 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT003 | 0QFA60AT003 | Gaisa filtrs | 387333 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT005 | 0QFA60AT005 | Gaisa filtrs | 387334 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041950 Filtra element K145AA OIL-X Kods No. AA-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0112 | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT010 | 0QFA60AT010 | Gaisa žāvetājs | 387335 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Izplūdes trokšņa slāpētāju kompl.nomaiņa | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | 1 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu noņemšana, virsmas tīrīšana. 2 Jaunu izplūdes trokšņa slāpētāja elementu uzstādīšana. 3 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu blīvējumu pārbaude. 4 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041953 Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekts MODELIS: 608201031 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0114 | Gaisa žāvētāju absorbējošā materiāla nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT010 | 0QFA60AT010 | Gaisa žāvetājs | 387336 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa žāvētāju absorb. materiāla nomaiņa | Gaisa žāvētāju absorbējošā materiāla nomaiņa | 1 Gaisa žāvētāja vāka noņemšana, absorbējoša materiāla izņemšana, korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jauna absorbējoša materiāla aizpildīšana. 3 Blīves nomaiņa, gaisa žāvētāja vāka uzstādīšana. 4 Gaisa žāvētāja blīvējumu pārbaude. 5 Absorbējošā materiāla utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041954 Sikatīva materiāls MODELIS: 608203661 DOMNICK HUNTER GR6001.004 8 gab; 0041955 Gaisa žāvētāja noblīvējumu komplekts MODELIS: 608202032 DOMNICK HUNTER GR6001.004 8 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0115 | Gaisa žāvētāju vārstu(ieplūdes, izplūdes, caurplūdes, pārslēdzes, noplūdes) nomaiņa (5kompl.) | #T1.U1 =C00 QFA60 AT010 | 0QFA60AT010 | Gaisa žāvetājs | 387337 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa žāvētāju vārstu nomaiņa | Gaisa žāvētāju vārstu(ieplūdes, izplūdes, caurplūdes, pārslēdzes, noplūdes) nomaiņa (5kompl.) | 1 Gaisa žāvētāja vārstu vāku noņemšana, vārstu izņemšana, korpusu iekšējās virsmu tīrīšana. 2 Jaunu vārstu komplektu uzstādīšanu. 3 Blīves nomaiņa, gaisa žāvētāja vārstu vāku uzstādīšana. 4 Gaisa žāvētāja vārstu blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041957 Gaisa žāvētāja DXS 104 apkopes komplekts Kods Nr. 608250502 DOMNICK HUNTER Ieplūdes vārstu komplekts (cilindru vārsti; attiecīgie blīvējumi un O-gredzeni; skrūves) GR6001.004 1 gab; 0041958 Gaisa žāvētāja DXS 104 apkopes komplekts Kods Nr. 608250503 DOMNICK HUNTER Izplūdes vārstu komplekts (cilindru vārsti; attiecīgie blīvējumi un O-gredzeni; skrūves) GR6001.004 1 gab; 0041959 Gaisa žāvētāja DXS 104 apkopes komplekts Kods Nr. 608250504 DOMNICK HUNTER Izpūšanas vārstu komplekts (cilindru vārsti; attiecīgie blīvējumi un O-gredzeni; skrūves) GR6001.004 1 gab; 0041962 Gaisa žāvētāja DXS 104 kontroles vārstu komplekts Kods Nr. 608201238 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab; 0041963 Gaisa žāvētāja DXS 104 solenoĪda vārsts Kods Nr. 608201287 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA60 AT015 | 0QFA60AT015 | Gaisa filtrs | 387338 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT003 | 0QFA65AT003 | Gaisa filtrs | 387339 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT005 | 0QFA65AT005 | Gaisa filtrs | 387340 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041950 Filtra element K145AA OIL-X Kods No. AA-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0112 | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT010 | 0QFA65AT010 | Gaisa žāvetājs | 387341 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Izplūdes trokšņa slāpētāju kompl.nomaiņa | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | 1 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu noņemšana, virsmas tīrīšana. 2 Jaunu izplūdes trokšņa slāpētāja elementu uzstādīšana. 3 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu blīvējumu pārbaude. 4 Izplūdes trokšņa slāpētāja elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041953 Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekts MODELIS: 608201031 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0114 | Gaisa žāvētāju absorbējošā materiāla nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT010 | 0QFA65AT010 | Gaisa žāvetājs | 387342 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa žāvētāju absorb. materiāla nomaiņa | Gaisa žāvētāju absorbējošā materiāla nomaiņa | 1 Gaisa žāvētāja vāka noņemšana, absorbējoša materiāla izņemšana, korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jauna absorbējoša materiāla aizpildīšana. 3 Blīves nomaiņa, gaisa žāvētāja vāka uzstādīšana. 4 Gaisa žāvētāja blīvējumu pārbaude. 5 Absorbējošā materiāla utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041954 Sikatīva materiāls MODELIS: 608203661 DOMNICK HUNTER GR6001.004 8 gab; 0041955 Gaisa žāvētāja noblīvējumu komplekts MODELIS: 608202032 DOMNICK HUNTER GR6001.004 8 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0115 | Gaisa žāvētāju vārstu(ieplūdes, izplūdes, caurplūdes, pārslēdzes, noplūdes) nomaiņa (5kompl.) | #T1.U1 =C00 QFA65 AT010 | 0QFA65AT010 | Gaisa žāvetājs | 387343 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa žāvētāju vārstu nomaiņa | Gaisa žāvētāju vārstu(ieplūdes, izplūdes, caurplūdes, pārslēdzes, noplūdes) nomaiņa (5kompl.) | 1 Gaisa žāvētāja vārstu vāku noņemšana, vārstu izņemšana, korpusu iekšējās virsmu tīrīšana. 2 Jaunu vārstu komplektu uzstādīšanu. 3 Blīves nomaiņa, gaisa žāvētāja vārstu vāku uzstādīšana. 4 Gaisa žāvētāja vārstu blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041957 Gaisa žāvētāja DXS 104 apkopes komplekts Kods Nr. 608250502 DOMNICK HUNTER Ieplūdes vārstu komplekts (cilindru vārsti; attiecīgie blīvējumi un O-gredzeni; skrūves) GR6001.004 1 gab; 0041958 Gaisa žāvētāja DXS 104 apkopes komplekts Kods Nr. 608250503 DOMNICK HUNTER Izplūdes vārstu komplekts (cilindru vārsti; attiecīgie blīvējumi un O-gredzeni; skrūves) GR6001.004 1 gab; 0041959 Gaisa žāvētāja DXS 104 apkopes komplekts Kods Nr. 608250504 DOMNICK HUNTER Izpūšanas vārstu komplekts (cilindru vārsti; attiecīgie blīvējumi un O-gredzeni; skrūves) GR6001.004 1 gab; 0041962 Gaisa žāvētāja DXS 104 kontroles vārstu komplekts Kods Nr. 608201238 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab; 0041963 Gaisa žāvētāja DXS 104 solenoĪda vārsts Kods Nr. 608201287 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA65 AT015 | 0QFA65AT015 | Gaisa filtrs | 387344 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041951 Filtra element K145AO OIL-X Kods No. AR-0125G DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0095 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | #T1.U1 =C00 PGA11 AT005 | 0PGA11AT005 | Filtrs | 387345 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | 1 Filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 3 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 4 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0095 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | #T1.U1 =C00 PGA12 AT005 | 0PGA12AT005 | Filtrs | 387346 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | 1 Filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas sieta izņemšana no filtra korpusa, tīrīšana un defektēšana. 3 Filtra korpusa, vāka un skrūvju tīrīšana. 4 Filtrēšanas sieta uzstādīšana, blīvējumu nomaiņa, filtra savākšana. 5 Filtra blīvuma pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0007 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 SAG10 AT015 | 2SAG10AT015 | Filtrēšanas ierīce. Filtra GT vent. | 387347 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041925 Ventilācijas sistēmas filtrs GT Hi-Cap G4 90/35-66; 592x592x360 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 18 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0060 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | #T1.U1 =H01 HAC13 AA005 | 1HAC13AA005 | Regulējošais vārsts | 387348 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā, blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0048 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | #T1.U1 =H01 HAC31 AA015 | 1HAC31AA015 | Filtrēšanas ierīce | 387349 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Jauna blīvējošas starplika izgatavošana un nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0040 | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | #T1.U1 =H01 HJG10 AA010 | 1HJG10AA010 | Filtrēšanas ierīce | 387350 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041930 Gāzes filtra filtrācijas patrons; Modelis: G-2,5 PFP 8 16 100 04 M9 S. TECHKO GR6001.004 2 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0041 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =H01 HJG20 AA009 | 1HJG20AA009 | Filtrēšanas ierīce | 387351 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.5 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0042 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn40) | #T1.U1 =H01 HJG30 AA010 | 1HJG30AA010 | Sieta filtrs | 387352 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.5 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn40) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H01 NDA10 AA025 | 1NDA10AA025 | Drošības vārsts | 387353 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H01 NDB50 AA005 | 1NDB50AA005 | Drošības vārsts | 387354 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0061 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | #T1.U1 =H01 NDB60 AA015 | 1NDB60AA015 | Drošības vārsts | 387355 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0060 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | #T1.U1 =H02 HAC13 AA005 | 2HAC13AA005 | Regulējošais vārsts | 387356 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā, blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0048 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | #T1.U1 =H02 HAC31 AA015 | 2HAC31AA015 | Filtrēšanas ierīce | 387357 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Jauna blīvējošas starplika izgatavošana un nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0040 | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | #T1.U1 =H02 HJG10 AA010 | 2HJG10AA010 | Filtrēšanas ierīce | 387358 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041930 Gāzes filtra filtrācijas patrons; Modelis: G-2,5 PFP 8 16 100 04 M9 S. TECHKO GR6001.004 2 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0041 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn100) | #T1.U1 =H02 HJG20 AA009 | 2HJG20AA009 | Filtrēšanas ierīce | 387359 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.5 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn100) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0042 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn40) | #T1.U1 =H02 HJG30 AA010 | 2HJG30AA010 | Sieta filtrs | 387360 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.5 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn40) | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H02 NDA10 AA025 | 2NDA10AA025 | Drošības vārsts | 387361 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | #T1.U1 =H02 NDB50 AA005 | 2NDB50AA005 | Drošības vārsts | 387362 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0061 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | #T1.U1 =H02 NDB60 AA015 | 2NDB60AA015 | Drošības vārsts | 387363 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0007 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 SAG10 AT015 | 1SAG10AT015 | Filtrēšanas ierīce. Filtra GT vent. | 387364 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 | 0041925 Ventilācijas sistēmas filtrs GT Hi-Cap G4 90/35-66; 592x592x360 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 18 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH70 AE010 | 1SMH70AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387367 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH40 AE020 | 2SMH40AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387368 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH30 AE010 | 2SMH30AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv.ķēdes vinču 0.5 tn. | 387369 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH30 AE020 | 2SMH30AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. | 387370 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar ratiem (apkope) | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu apskate. 4 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H02 SMH40 AE010 | 2SMH40AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387371 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0155 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 5.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH10 AE010 | 1SMH10AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv.ķēdes vinču 5.0 tn. | 387372 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 5.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0154 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH20 AE010 | 1SMH20AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 1.0 tn. | 387373 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH30 AE010 | 1SMH30AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. | 387374 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar ratiem (apkope) | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu apskate. 4 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0157 | Telfera sliede 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH30 AE020 | 1SMH30AE020 | Celtnis. Telfera sliede 0.5 tn. | 387375 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliedes (apkope) | Telfera sliede 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH40 AE010 | 1SMH40AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. | 387376 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar ratiem (apkope) | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 2 Buferu un strupceļa apskate. 3 Kravas ratiņu apskate. 4 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH40 AE020 | 1SMH40AE020 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv.ķēdes vinču 0.5 tn. | 387377 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH50 AE010 | 1SMH50AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387378 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =H01 SMH60 AE010 | 1SMH60AE010 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387379 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0120 | Gāzes filtra (RMG 906-80-16/1/1) kartridža nomaiņa | #T1.U1 =C00 EKA80 AT005 | 0EKA80AT005 | Filtrs | 387380 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra kartridža nomaiņa | Gāzes filtra (RMG 906-80-16/1/1) kartridža nomaiņa | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementa izņemšana no filtra korpusā. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041988 Gāzes filtrs 15015100 ar blīvēm, RMG Filtrācijas elements gāzes filtram DN80 RMG906: 15015100 ar O-veida blīvēm 00020443 un 00020479 RMG GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387381 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtra korpusa atvēršana. 2 Vecā gaisa filtra noņemšana. 3 Gaisa ieplūdes ekrāna un filtra korpusa tīrīšana. 4 Jaunā gaisa filtra uzstādīšana. 5 Filtra uzstādīšanas pārbaude. 6 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041942 Apkalpošanas komplekts MODELIS: 2900003566P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387382 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | 1 Filtrēšanas elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un filtrēšanas elementa uzstādīšana. 3 Filtra blīvējumu pārbaude. 4 Filtrēšanas elementa utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387383 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas atdal. nomaiņa | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | 1 Eļļas atdalītāja elementa noņemšana. 2 Jauna blīves un eļļas atdalītāja elementa uzstādīšana. 3 Eļļas atdalītāja blīvējumu pārbaude. 4 Eļļas atdalītāja elementa utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387384 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | Gaisa kompresora eļļas maiņa | 1 Saspiesta gaisa kompresora eļļas tvertne noliešanas ventiļa atvēršana, eļļas noliešana, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas ventiļa aizvēršana. 3 Uzpildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas piepildīšana. 4 Pēc eļļas piepildīšanas, uzpildīšanas skrūves ieskrūvēšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041943 Eļļa SHELL CORENA S3 R 46 30 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387385 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.11 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | 1 Drošības vārsta noņemšana no tvertnes. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst ražotāja datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana uz tvertne (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387386 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | 1 Minimālā spiediena vārsta noņemšana. 2 Jauna minimālā spiediena vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041944 Minimālā spiediena vārsts MODELIS: 223044167P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387387 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas regulatoru nomaiņa | Eļļas regulatoru nomaiņa | 1 Eļļas regulatora noņemšana. 2 Jauna eļļas regulatora uzstādīšana. 3 Eļļas regulatora blīvējumu pārbaude. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041945 Eļļas regulators MODELIS: 2420289671P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387388 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas dzesētāju tīrīšana | Eļļas dzesētāju tīrīšana | 1 Eļļas dzesētāja korpusa vāka noņemšana, dzesētāja korpusa iekšējas virsmas tīrīšana ar saspiesto gaisu. 2 Eļļas dzesētāja korpusa vāka uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387389 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | 1 Ķīļsiksnas aizsardzības korpusa noņemšana. 2 Ķīļsiksnas komplekta noņemšana. 3 Jauna ķīļsiksnas komplekta uzstādīšana. 4 Aizsardzības korpusa uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041946 Ķīļsiksna MODELIS: 586000938P BOGE S50-3 GR6001.004 4 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387390 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Magnētisko vāstu nomaiņa | Magnētisko vārstu nomaiņa. | 1 Magnētiskā vārsta noņemšana. 2 Jauna magnētiskā vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041964 Magnētiskais vārsts MODELIS: 644006101P BOGE S50-2 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA50 AN005 | 0QFA50AN005 | Gaisa kompresors Nr.3 | 387391 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | 1 Iesūknēšanas vārsta noņemšana. 2 Jauna iesūknēšanas vārsta uzstādīšana. 3 Vārsta blīvējumu pārbaude. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041965 Iesūknēšanas vārsts MODELIS: 2420088671P BOGE S50-3 GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT010 | 2MBL10AT010 | Rupjais filtrs g4 | 387392 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT015 | 2MBL10AT015 | Augstas efektivitātes filtrs h9 | 387393 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT025 | 2MBL10AT025 | Rupjais filtrs g4 | 387394 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041928 Gaisa ieplūdes filtrs GT HI-FLO II P7/520 50+ HFGS-F7-592/592/520-10-25 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBL10 AT030 | 2MBL10AT030 | Augstas efektivitātes filtrs h9 | 387395 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gaisa ieplūdes filtru nomaiņa Nr.1 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | 1 Gaisa filtru uzcelšana ar konsoles celtni un izvietošana uz GT telpas jumta. 2 Filtru fiksatoru atvienošana, veco gaisa filtru noņemšana, izvietošana uz jumta. 3 Gaisa filtru blīvējumu defektēšana. 4 Gaisa ieplūdes rāmja un filtru telpas tīrīšana. 5 Jaunu gaisa filtru uzstādīšana, filtru fiksatoru pievienošana. Nepieļaut svešu priekšmetu nokļūšanu gaisa ieplūdes ventilācijas sistēmā. 6 Filtru uzstādīšanas pārbaude. 7 Veco gaisa filtru nocelšana no jumta ar konsoles celtni. 8 Gaisa filtru utilizācija. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041927 Gaisa ieplūdes filtrs GT CAM GT 4V-300- E10-Std 592x592x292 (WxHxD) CAMFIL FARR GR6001.004 45 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0198 | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens deaeratora drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=200 mm Pn = 3.0 bar | #T1.U1 =H01 LAA15 AA005 | 1LAA15AA005 | Drošības vārsts | 387396 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.8 | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens deaeratora drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=200 mm Pn = 3.0 bar | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no drošības vārsta. 2 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 3 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 4 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 5 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 6 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0079 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 16 bar | #T1.U1 =H01 LCA32 AA005 | 1LCA32AA005 | Drošības vārsts | 387397 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 16 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB21 AT005 | 5NDB21AT005 | Filtrs | 387398 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB22 AT005 | 5NDB22AT005 | Filtrs | 387399 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0176 | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB41 AT005 | 5NDB41AT005 | Filtrs | 387400 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | 1 Ūdens izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0176 | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | #T1.U1 =U05 NDB42 AT005 | 5NDB42AT005 | Filtrs | 387401 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | 1 Ūdens izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0162 | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | #T1.U1 =U03 EKA43 AT005 | 3EKA43AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387402 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementa izņemšana no filtra korpusā. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Filtra korpusa drenāžas līnijas iztīrīšana. 5 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 6 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu O-veida PTFE blīvējumu). 7 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041986 Filtrēšanas elements G6 TARTARINI Filtrēšanas elements gāzes filtram FAG A/6, G6 TARTARINI GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0164 | Gāzes filtra (Kromschrōder GFK80 F40-3) tīrīšana | #T1.U1 =U03 ERC05 AT005 | 3ERC05AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387403 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra tīrīšana | Gāzes filtra (Kromschrōder GFK80 F40-3) tīrīšana | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementa izņemšana no filtra korpusā un tīrīšana. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Filtrēšanas elementa uzstādīšana filtra korpusā. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu O-veida PTFE blīvējumu). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U03 NDB21 AT005 | 3NDB21AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387404 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U03 NDB22 AT005 | 3NDB22AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387405 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | #T1.U1 =U03 NDB23 AT005 | 3NDB23AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387406 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | "Sietiņa filtra ""Plenty"" (DN600) tīrīšana" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN600. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN600 – 3gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada. 7 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0162 | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | #T1.U1 =U04 EKA43 AT005 | 4EKA43AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387407 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementa izņemšana no filtra korpusā. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Filtra korpusa drenāžas līnijas iztīrīšana. 5 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 6 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu O-veida PTFE blīvējumu). 7 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041986 Filtrēšanas elements G6 TARTARINI Filtrēšanas elements gāzes filtram FAG A/6, G6 TARTARINI GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0164 | Gāzes filtra (Kromschrōder GFK80 F40-3) tīrīšana | #T1.U1 =U04 ERC05 AT005 | 4ERC05AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387408 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra tīrīšana | Gāzes filtra (Kromschrōder GFK80 F40-3) tīrīšana | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementa izņemšana no filtra korpusā un tīrīšana. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Filtrēšanas elementa uzstādīšana filtra korpusā. 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu O-veida PTFE blīvējumu). 6 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0163 | Gāzes filtra (FAG A/4, Dn200) kartridža nomaiņa | #T1.U1 =U05 EKA01 AT005 | 5EKA01AT005 | Gāzes filtrs | 387409 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Gāzes filtra (FAG A/4, Dn200) kartridža nomaiņa | Gāzes filtra (FAG A/4, Dn200) kartridža nomaiņa | 1 Gāzes filtra vāka noņemšana. 2 Filtrēšanas elementa izņemšana no filtra korpusā. 3 Filtra korpusa iekšējās virsmas attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. 4 Filtra korpusa drenāžas līnijas iztīrīšana. 5 Jauna filtrēšanas elementa uzstādīšana. 6 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 7 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 | 0041987 Filtrēšanas elements G4 TARTARINI Filtrēšanas elements gāzes filtram FAG A/4, G4 TARTARINI GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0235 | Kombinēta degļa (EK9.1000 GL-R) tehniskā apkope, noregulēšana un sadegšanas procesu pārbaude | #T1.U1 =P00 QHH10 AV005 | 0QHH10AV005 | Šķidrā kurināmā/gāzes deglis | 387410 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Kombinēta degļa tehniskā apkope | Kombinēta degļa (EK9.1000 GL-R) tehniskā apkope, noregulēšana un sadegšanas procesu pārbaude. | 1 Degļa izolācijas un apmūrējuma defektācija un tīrīšana 2 Sprauslas izņemšana, tīrīšana un defektācija 3 Aizdedzes elektrodu tīrīšana, dzirksteles pārbaude, regulēšana 4 Degļa iekšējās un ārējās virsmas tīrīšana 5 Ventilatora darba rata pārbaude un tīrīšana, gaisa aizbīdņu kustības vieglumu pārbaude 6 UV liesmas sensora pārbaude 7 Degļa galvas noregulējumu pārbaude, plakano blīves starp gāzes galvas un gāzes caurules nomaiņa 8 Gāzes vārsta 0EKA80AA015 blīvuma pārbaude 9 Vadības un drošības iekārtu darbības pārbaude 10 Spiediena devēja noregulējumu un darbības pārbaude 11 Šķidrā kurināmā sūkņa 0QHH10AP005 darbības pārbaude, kurināmā sistēmas blīvuma pārbaude 12 Iekurināšana ar dabas gāzi un sadegšanas procesu pārbaude, dūmgāžu mērījumu veikšana 13 Iekurināšana ar dīzeļdegvielu un sadegšanas procesu pārbaude, dūmgāžu mērījumu veikšana 14 Degļa pārbaudes un dūmgāžu mērījumus ierakstīt pārbaužu protokolā | 2028-08-01 08:00 | 2028-08-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0011 | Konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | #T1.U1 =G01 MBH10 AH001 | 1MBH10AH001 | Žāvētājs. Konservācijas iekārta | 387411 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Konservācijas iekārtas pārbaude | "Konservācijas iekārtas ""Munters ML690"" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude" | 1 Konservācijas iekārtas korpusa atvēršana. 2 Piedziņa korpusa tīrīšana. 3 Piedziņa siksna un atbalsta ritenīšu nodiluma defektēšana (nepieciešamības gadījumā siksna nomaiņa, atbalsta ritenīšu ieeļļošana) 4 Konservācijas korpusa aizvēršana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0011 | Konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | #T1.U1 =G02 MBH10 AH001 | 2MBH10AH001 | Žāvētājs. Konservācijas iekārta | 387412 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Konservācijas iekārtas pārbaude | "Konservācijas iekārtas ""Munters ML690"" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude" | 1 Konservācijas iekārtas korpusa atvēršana. 2 Piedziņa korpusa tīrīšana. 3 Piedziņa siksna un atbalsta ritenīšu nodiluma defektēšana (nepieciešamības gadījumā siksna nomaiņa, atbalsta ritenīšu ieeļļošana) 4 Konservācijas korpusa aizvēršana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0001 | GT gāzes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G02 MBP05 AT015 | 2MBP05AT015 | Gāzveida kurināmā filtrs | 387413 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gāzes filtru nomaiņa | GT gāzes filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 4 gab; 0041922 Blīve GT gāzes filtriem 12"-300# Gasket Spiral wound 316 Spiral/C.S. outerring/S.S. Innerring, Graphite/thk. =4,5/3 mm HOFLAND GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | #T1.U1 =H01 LAC11 AA025 | 1LAC11AA025 | Drošības vārsts | 387414 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | #T1.U1 =H01 LAC11 AP110 | 1LAC11AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 1 | 387415 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā | Eļļas nomaiņa BES gultņos | 1 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 3 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 4 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 3.2 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | #T1.U1 =H01 LAC11 AP110 | 1LAC11AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 1 | 387416 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Smērviel. nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | 1 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka noņemšana. 2 Sūkņa savienotājuzmavas izjaukšana, tīrīšana, defektēšana. 3 Sūkņa savienotājuzmavas smērvielas iepildīšana. 4 Sūkņa savienotājuzmavas savākšana, blīvējumu pārbaude. 5 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka uzstādīšana. 6 Smērvielas utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041941 Ziede C-SG O Ultra Nr. Article: 039067/0177 GRAFLOSCON GR7501.002 1.2 kg |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | #T1.U1 =H01 LAC11 AT010 | 1LAC11AT010 | Filtrs | 387417 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN150. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN150 – 2gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada, blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | #T1.U1 =H01 LAC12 AA025 | 1LAC12AA025 | Drošības vārsts | 387418 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | #T1.U1 =H01 LAC12 AP110 | 1LAC12AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 2 | 387419 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā | Eļļas nomaiņa BES gultņos | 1 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 3 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 4 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 3.2 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | #T1.U1 =H01 LAC12 AP110 | 1LAC12AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 2 | 387420 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Smērviel. nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | 1 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka noņemšana. 2 Sūkņa savienotājuzmavas izjaukšana, tīrīšana, defektēšana. 3 Sūkņa savienotājuzmavas smērvielas iepildīšana. 4 Sūkņa savienotājuzmavas savākšana, blīvējumu pārbaude. 5 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka uzstādīšana. 6 Smērvielas utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041941 Ziede C-SG O Ultra Nr. Article: 039067/0177 GRAFLOSCON GR7501.002 1.2 kg |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | #T1.U1 =H01 LAC12 AT010 | 1LAC12AT010 | Filtrs | 387421 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN150. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN150 – 2gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada, blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | #T1.U1 =H01 LAC13 AA025 | 1LAC13AA025 | Drošības vārsts | 387422 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārsta pārbaude Nr.5 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | 1 Drošības vārsta noņemšana no cauruļvada. 2 Drošības vārsta uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Drošības vārsta nostrādes pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. DV nostrādes spiedienam jābūt, kā norādīts pasē. 4 Ja DV nostrādes spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV noņemšana no stenda. 5 Drošības vārsta uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | #T1.U1 =H01 LAC13 AP110 | 1LAC13AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 3 | 387423 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā | Eļļas nomaiņa BES gultņos | 1 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojot savākšanas tvertni. 2 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 3 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 4 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 5 Eļļas noplūdes pārbaude. 6 Eļļas utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041940 Eļļa SHELL TURBO OIL T 32, SHELL GR7501.002 3.2 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | #T1.U1 =H01 LAC13 AP110 | 1LAC13AP110 | Augstspiediena barošana ūdens sūknis Nr. 3 | 387424 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Smērviel. nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | 1 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka noņemšana. 2 Sūkņa savienotājuzmavas izjaukšana, tīrīšana, defektēšana. 3 Sūkņa savienotājuzmavas smērvielas iepildīšana. 4 Sūkņa savienotājuzmavas savākšana, blīvējumu pārbaude. 5 Sūkņa savienotājuzmavas aizsargapvalka uzstādīšana. 6 Smērvielas utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041941 Ziede C-SG O Ultra Nr. Article: 039067/0177 GRAFLOSCON GR7501.002 1.2 kg |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | #T1.U1 =H01 LAC13 AT010 | 1LAC13AT010 | Filtrs | 387425 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra korpusa noņemšana no cauruļvada DN150. 3 Konusveida filtra izņemšana no filtra korpusa un tīrīšana. 4 Blīvējošas starplikas DN150 – 2gab. izgatavošana. 5 Konusveida filtra uzstādīšana filtra korpusā. 6 Filtra uzstādīšana cauruļvada, blīvējumu pārbaude. 7 Siltumizolācijas un apšuvuma uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0051 | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | #T1.U1 =H01 LFN50 BZ001 | 1LFN50BZ001 | Pulsāciju dempfers | 387426 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Fosf. sūkņa pulsāc.slāpētāja spied.pārb. | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | 1 Pulsācijas slāpētāja noņemšana no cauruļvada. 2 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Pulsācijas slāpētāja spiediena pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. Spiedienam jābūt kā norādīts pasē. 4 Ja spiediens neatbilst pases datiem, veikt pulsācijas slāpētāja ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes noņemt no stenda. 5 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0051 | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | #T1.U1 =H02 LFN50 BZ001 | 2LFN50BZ001 | Pulsāciju dempfers | 387427 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Fosf. sūkņa pulsāc.slāpētāja spied.pārb. | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | 1 Pulsācijas slāpētāja noņemšana no cauruļvada. 2 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana pārbaudes stendā. 3 Pulsācijas slāpētāja spiediena pārbaude, paceļot slāpekļa spiedienu stendā. Spiedienam jābūt kā norādīts pasē. 4 Ja spiediens neatbilst pases datiem, veikt pulsācijas slāpētāja ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes noņemt no stenda. 5 Pulsācijas slāpētāja uzstādīšana cauruļvadā (pielietot jaunu blīvējošu starpliku), blīvējumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0001 | GT gāzes filtru nomaiņa | #T1.U1 =G01 MBP05 AT015 | 1MBP05AT015 | Gāzveida kurināmā filtrs | 387428 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | GT gāzes filtru nomaiņa | GT gāzes filtru nomaiņa | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, filtra korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Blīves nomaiņa, filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude ar slāpekli. 5 Filtrēšanas elementu utilizācija. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 | 0041921 Filtrējošais elements ELT-110 ELTACON gāzes filtriem GR6001.004 4 gab; 0041922 Blīve GT gāzes filtriem 12"-300# Gasket Spiral wound 316 Spiral/C.S. outerring/S.S. Innerring, Graphite/thk. =4,5/3 mm HOFLAND GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0168 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn50) | #T1.U1 =U05 LBH10 AT005 | 5LBH10AT005 | Tvaiks filtrs | 387429 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn50)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn50)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC40 AT005 | 3EGC40AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387430 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC41 AT005 | 3EGC41AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387431 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC42 AT005 | 3EGC42AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387432 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U03 EGC43 AT005 | 3EGC43AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387433 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH15 AT005 | 3LBH15AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387434 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH16 AT005 | 3LBH16AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387435 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH17 AT005 | 3LBH17AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387436 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U03 LBH18 AT005 | 3LBH18AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387437 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC40 AT005 | 4EGC40AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387438 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC41 AT005 | 4EGC41AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387439 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC42 AT005 | 4EGC42AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387440 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | #T1.U1 =U04 EGC43 AT005 | 4EGC43AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387441 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH15 AT005 | 4LBH15AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387442 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH16 AT005 | 4LBH16AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387443 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH17 AT005 | 4LBH17AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387444 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | #T1.U1 =U04 LBH18 AT005 | 4LBH18AT005 | Filtrēšanas ierīce | 387445 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | "Sietiņa filtra ''Spirax Sarco"" tīrīšana (Dn25)" | 1 Apšuvuma un siltumizolācijas noņemšana no filtra. 2 Filtra vāka noņemšana (izskrūvēt no filtra korpusa). 3 Filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). 5 Apšuvuma un siltumizolācijas uzstādīšana. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0166 | Filtra tīrīšana (Siebeck - Bitter DN40) | #T1.U1 =U05 EGC10 AT005 | 5EGC10AT005 | Degvielas filtrs | 387446 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.22 | Filtra tīrīšana (Siebeck - Bitter DN40) | 1 Dīzeļdegvielas izliešana no filtra korpusa caur apakšējo aizgriezni. 2 Filtra vāka noņemšana. 3 Sietveida filtra tīrīšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 4 Apakšējā aizgriežņa uzstādīšana (pakošana). 5 Filtra vāka aizvēršana (pielietot jaunu blīvējošu starpliku). | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA61 BB001 | 0EKA61BB001 | Eļļas separators | 387447 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA62 BB001 | 0EKA62BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387448 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | #T1.U1 =C00 EKA63 BB001 | 0EKA63BB001 | Rezervuārs. Eļļas separators | 387449 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas papildināšana | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | 1 Slēgta atloka noņemšana no ielietnes. 2 Ar pārnesamā sūkņa palīdzību eļļas papildināšana separatorā. 3 Slēgta atloka uzstādīšana uz ielietnes. 4 Slēgta atloka savienojuma blīvējumu pārbaude ar slāpekli | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 | 0041754 Kompresoreļļa SHELL MADRELA OIL GS68, SHELL Gas Compressor Oil S4 RN68 SHELL GR7501.002 35 l; 0041984 Spirālblīve 2''-300# 316 Spiral Spirālblīve Spiral wound gasket 2''-300# 316 Spiral /C.St outerring/ St.St. innerirring/ Graphite t=4,5/3mm GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0203 | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDA70 AB005 | 0NDA70AB005 | Blīvripa | 387450 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas montāža,gredzena demontāža | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Gredzenu demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Blīvripas uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0203 | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | #T1.U1 =C00 NDB70 AB005 | 0NDB70AB005 | Blīvripa | 387451 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Blīvripas montāža,gredzena demontāža | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | 1 Siltumizolācijas demontāža 2 Gredzenu demontāža 3 Blīvējumu izgatavošana 4 Blīvripas uzstādīšana 5 Atloksavienojuma blīvuma pārbaude un siltumizolācijas montāža | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0004 | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | #T1.U1 =G02 SDB10 AP005 | 2SDB10AP005 | Kompresora tīrīšanas sūknis | 387452 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | 1 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārtas korpusa izjaukšana. 2 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojiet savākšanas tvertni. 3 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 4 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 5 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 6 Eļļas noplūdes pārbaude. 7 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārta korpusa savākšana. 8 Eļļas utilizācija. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 | 0041924 Eļļa 20W-20 TITAN UNIVERSAL HD FUCHS vai EKV GR7501.002 .5 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0005 | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | #T1.U1 =G02 SDB10 AP005 | 2SDB10AP005 | Kompresora tīrīšanas sūknis | 387453 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | 1 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārtas korpusa izjaukšana. 2 Sūkņa zobratu pārnesuma eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojiet savākšanas tvertni. 3 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 4 Eļļas nomaiņa sūkņa zobratu pārnesuma korpusā. 5 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 6 Eļļas noplūdes pārbaude. 7 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārta korpusa savākšana. 8 Eļļas utilizācija. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0006 | Sietfiltru iztīrīšana | #T1.U1 =G02 SDB10 AT005 | 2SDB10AT005 | Izsūknēšanas filtrs | 387454 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.1 | Sietfiltru iztīrīšana | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0006 | Sietfiltru iztīrīšana | #T1.U1 =G02 SDB30 AT010 | 2SDB30AT010 | Augsta spiediena filtrs | 387455 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.1 | Sietfiltru iztīrīšana | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0004 | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | #T1.U1 =G01 SDB10 AP005 | 1SDB10AP005 | Kompresora tīrīšanas sūknis | 387456 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | 1 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārtas korpusa izjaukšana. 2 Sūkņa eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojiet savākšanas tvertni. 3 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 4 Eļļas nomaiņa sūkņa korpusā. 5 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 6 Eļļas noplūdes pārbaude. 7 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārta korpusa savākšana. 8 Eļļas utilizācija. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 | 0041924 Eļļa 20W-20 TITAN UNIVERSAL HD FUCHS vai EKV GR7501.002 .5 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0005 | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | #T1.U1 =G01 SDB10 AP005 | 1SDB10AP005 | Kompresora tīrīšanas sūknis | 387457 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | 1 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārtas korpusa izjaukšana. 2 Sūkņa zobratu pārnesuma eļļas noliešanas un iepildīšanas skrūves atskrūvēšana, eļļas noliešana no sūkņa korpusa, izmantojiet savākšanas tvertni. 3 Pēc eļļas iztukšošanās noliešanas skrūves uzstādīšana. 4 Eļļas nomaiņa sūkņa zobratu pārnesuma korpusā. 5 Pēc eļļas iepildīšana, iepildīšanas skrūves uzstādīšana. 6 Eļļas noplūdes pārbaude. 7 Kompresora mazgāšanas sistēmas iekārta korpusa savākšana. 8 Eļļas utilizācija. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0006 | Sietfiltru iztīrīšana | #T1.U1 =G01 SDB10 AT005 | 1SDB10AT005 | Iesūkšanas filtrs | 387458 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.1 | Sietfiltru iztīrīšana | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0006 | Sietfiltru iztīrīšana | #T1.U1 =G01 SDB30 AT010 | 1SDB30AT010 | Augsta spiediena filtrs | 387459 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sietfiltru iztīrīšana Nr.1 | Sietfiltru iztīrīšana | 1 Filtra vāka noņemšana, filtrēšanas elementa izņemšana, filtra korpusa iekšējas virsmas tīrīšana. 2 Sietfiltra tīrīšana. 3 Blīves defektēšana (nepieciešamības gadījumā blīves nomaiņa), filtra vāka uzstādīšana. 4 Filtra blīvējumu pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0020 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | #T1.U1 =S00 MAV40 AT010 | 0MAV40AT010 | Filtrs | 387460 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | 1 Spiediena noņemšanas kontrole, filtra iztukšošana, eļļas atliekumu izliešana un utilizācija. 2 Eļļas filtra vāka noņemšana. 3 Filtrējošo elementu, 5 gab., izņemšana, apskate un utilizācija. 4 Filtra un filtra vāka iztīrīšana. 5 Filtrējošo elementu un vāka blīvējumu pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams. 6 Jauno filtrējošo elementu, 5 gab., uzstādīšana. Filtra savākšana. 7 Filtra blīvuma pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 | 0033987 Eļļas filtra elements 0850 R 020 ON /-KB 20 micron HYDAC GR6001.004 5 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE075 | 0SMH10AE075 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387461 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE080 | 0SMH10AE080 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 0.5 tn. | 387462 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Telfera sliede ar vinču (apkope) | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0058 | Drošības vārsta pneimatiskās spēka pievada sistēmas tehniskā apkope un drošības vārsta darbības pārbaude (ar "SEMPEL" (Vācija) speciālistu piesaisti) | #T1.U1 =H01 HAX10 EG001 | 1HAX10EG001 | Drošības vārstu kontroles iekārta | 387463 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude Nr.3 | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu) | 1 Drošības vārsta pneimatiska spēka pievada sistēmas pieslēgšana pie pārbaudes stenda. 2 Tehniskā apkope, pārbaude un regulēšana saskaņā ar ražotāja instrukciju. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” Vācija speciālistu piesaistīšanu). 3 Drošības vārstu pieslēgšana pie pārbaudes stenda, nostrādes pārbaude, paceļot KU tvaika spiedienu. 4 DV nostrādes spiedienam, plūsmām un atvēršanas ātrumam jābūt , kā norādīts pasē. 5 Ja DV nostrādes spiediens, plūsma vai atvēršanas spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV atvienošana no stenda. 6 Drošības vārsta pneimatiskā spēka pievada sistēmas atslēgšana no pārbaudes stenda. 7 Mērījumu protokolu un atskaites dokumentāciju noformēšana. | 2028-11-01 08:00 | 2028-11-30 16:45 |  | Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0058 | Drošības vārsta pneimatiskās spēka pievada sistēmas tehniskā apkope un drošības vārsta darbības pārbaude (ar "SEMPEL" (Vācija) speciālistu piesaisti) | #T1.U1 =H02 HAX10 EG001 | 2HAX10EG001 | Drošības vārstu kontroles iekārta | 387464 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude Nr.3 | Drošības vārstu pneimat. spēka pievada sistēmas tehn. apkope un DV darbības pārbaude. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu) | 1 Drošības vārsta pneimatiska spēka pievada sistēmas pieslēgšana pie pārbaudes stenda. 2 Tehniskā apkope, pārbaude un regulēšana saskaņā ar ražotāja instrukciju. (Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” Vācija speciālistu piesaistīšanu). 3 Drošības vārstu pieslēgšana pie pārbaudes stenda, nostrādes pārbaude, paceļot KU tvaika spiedienu. 4 DV nostrādes spiedienam, plūsmām un atvēršanas ātrumam jābūt , kā norādīts pasē. 5 Ja DV nostrādes spiediens, plūsma vai atvēršanas spiediens neatbilst pases datiem, veikt DV ieregulēšanu. Pēc ieregulēšanas un atkārtotas pārbaudes DV atvienošana no stenda. 6 Drošības vārsta pneimatiskā spēka pievada sistēmas atslēgšana no pārbaudes stenda. 7 Mērījumu protokolu un atskaites dokumentāciju noformēšana. | 2028-11-01 08:00 | 2028-11-30 16:45 |  | Darbu jāveic ar uzņēmuma „SEMPEL” (Vācija) speciālistu piesaistīšanu | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0109 | Eļļas /ūdens atdalītāja tīrīšāna un filtru nomaiņa | #T1.U1 =C00 QFA45 AT005 | 0QFA45AT005 | Filtrēšanas ierīce. Kond. novadtv. | 387465 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas/ūdens atdal.tīrīš., filtru nomaiņa | Eļļas /ūdens atdalītāja tīrīšāna un filtru nomaiņa | 1 Eļļas /ūdens atdalītāja vāku noņemšana, filtrēšanas elementu izņemšana, eļļas- ūdens maisījumu drenēšana, atdalītāja korpusa iekšējās virsmas tīrīšana. 2 Jaunu filtrēšanas elementu uzstādīšana. 3 Eļļas /ūdens atdalītāja korpusa aizpildīšana ar ūdeni līdz vajadzīga līmeņa. 4 Eļļas /ūdens atdalītāja vāku uzstādīšana. 5 Eļļas-ūdens maisījumu un filtru utilizācija. | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-29 15:30 | 0041947 Ogles filtra elements ESMK2 DOMNICK HUNTER GR6001.004 2 gab; 0041948 Atgaisošanas filtra elements ESVF2 DOMNICK HUNTER GR6001.004 1 gab |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0232 | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³) | #T1.U1 =S00 MAX10 BB001 | 0MAX10BB001 | Eļļas tvertne | 387468 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa; MAX | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³). | 1 Eļļas tvertnes iztukšošana. 2 Eļļas tvertnes vāku noņemšana. 3 Eļļas tvertnes iekšējās virsmas tīrīšana. 4 Eļļas tvertnes vāku blīves nomaiņa, vāku uzstādīšana. 5 Eļļas tvertnes aizpildīšana ar eļļas filtrāciju, 5µm. Blīvuma pārbaude. | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-29 15:30 | 0041849 Smēreļļa Shell Turbo S4 GX 46 Royal Dutch Shell GR7501.002 300 l |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0159 | Pārvietojama telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | #T1.U1 =B00 SMH10 AE085 | 0SMH10AE085 | Celtnis. Telfera sliede ar pārv. ķēdes vinču 2.0 tn. | 387469 | TEC-1 ED siltumiekārtu inženieru grupa | Sliede ar pārvietojamu vinču (apkope) | Pārvietojama telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | 1 Kravas ķēdes, nodiluma, stāvokļa (pārrāvumi utt.) un stiprinājumu apskate, ieeļļošana. 2 Pacelšanas mehānisma, skrūvju un uzgriežņu fiksācijas apskate un darbības pārbaude. 3 Kāša un fiksācijas apskate, kāša bloka ieeļļošana. 4 Pārvietošanas mehānisma, riteņu un metālkonstrukcijas apskate un uzkopšana. 5 Buferu un strupceļa apskate. 6 Kravas ratiņu apskate. 7 Kravas ratiņu sliežu ceļa apskate. | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0193 | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | #T1.U1 =W00 |  | Ūdens sagatavošanas iecirknis | 387507 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Kālija permanganāta sistēmas tīrīšana | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | 1 Izņemt sūkņu vārstu. 2 Izņemt vārstu no cauruļvada. 3 Izskalot vārstus ,iemērciet vārstus 5% sālsskābes šķīdumā. 4 Izskalot vārstus. 5 Uzstādiet vārstus uz sūkņiem un cauruļvadiem. | 2028-03-01 08:00 | 2028-03-31 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN42 AA005 | 0GCN42AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387508 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN82 AA005 | 0GCN82AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387509 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA005 | 0GCR30AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387510 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA010 | 0GCR30AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387511 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA015 | 0GCR30AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387512 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR30 AA020 | 0GCR30AA020 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387513 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GDB11 AT005 | 0GDB11AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387514 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GDB12 AT005 | 0GDB12AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387515 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GDB13 AT005 | 0GDB13AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387516 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GCB11 AT005 | 0GCB11AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387517 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | #T1.U1 =W00 GCB12 AT005 | 0GCB12AT005 | Filtrēšanas ierīce. Filtrācijas tvertne | 387518 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | 1 Atvērt skatlūku. 2 Filtrējoša materiāla līmeņa mērīšana. 3 Ja līmenis samazinājās, piepildīt filtrējošo materiālu. 4 Aizvērt skatlūku. 5 Filtru aizpildīšana ar ūdeni. 6 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN42 AA010 | 0GCN42AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387519 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN82 AA010 | 0GCN82AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387520 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA005 | 0GCR40AA005 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387521 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA010 | 0GCR40AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387522 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA015 | 0GCR40AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387523 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCR40 AA020 | 0GCR40AA020 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387524 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0189 | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | #T1.U1 =W00 GCN22 AP005 | 0GCN22AP005 | Dozēšanas sūknis | 387525 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | 1 Sūkņa membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nolietojuma pārbaude. 3 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 4 Blīvumu pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0189 | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | #T1.U1 =W00 GCN62 AP005 | 0GCN62AP005 | Dozēšanas sūknis | 387526 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | 1 Sūkņa membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nolietojuma pārbaude. 3 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 4 Blīvumu pārbaude. | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-30 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0191 | Sveķu aizturētāju tīrīšana | #T1.U1 =W00 GCF40 AT005 | 0GCF40AT005 | Filtrēšanas ierīce. Sveķu uztvērējs | 387527 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Sveķu aizturētāju tīrīšana | Sveķu aizturētāju tīrīšana | 1 Atloku izjaukšana, filtra izņemšana, filtra korpusa tīrīšana. 2 Izpūst filtru ar gaisu, lai noņemt sasmalcinātas daļiņas. 3 Filtra uzstādīšana. 4 Atloku savienošana. 5 Blīvumu pārbaude. | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0193 | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | #T1.U1 =W00 |  | Ūdens sagatavošanas iecirknis | 387528 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Kālija permanganāta sistēmas tīrīšana | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | 1 Izņemt sūkņu vārstu. 2 Izņemt vārstu no cauruļvada. 3 Izskalot vārstus ,iemērciet vārstus 5% sālsskābes šķīdumā. 4 Izskalot vārstus. 5 Uzstādiet vārstus uz sūkņiem un cauruļvadiem. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN35 AA010 | 0GCN35AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387529 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN45 AA010 | 0GCN45AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387530 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN25 AA010 | 0GCN25AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387531 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN25 AA015 | 0GCN25AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387532 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0194 | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | #T1.U1 =W00 GCR10 BB005 | 0GCR10BB005 | Neitralizācijas tilpne | 387533 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | 1 Atvērt tvertnes skatlūku. 2 Izmantojot vakuuma sūkni izsūknēt noguldījumus no neitralizācijas tvertnes. 3 Izskalot tvertni (tvertnes skalošanai izmantot ūdeni no ugunsdzēsības tvertnes). 4 Aizvērt tvertnes skatlūku. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN75 AA010 | 0GCN75AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387534 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-11-01 08:00 | 2028-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN85 AA010 | 0GCN85AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387535 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-11-01 08:00 | 2028-11-30 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN65 AA010 | 0GCN65AA010 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387536 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | #T1.U1 =W00 GCN65 AA015 | 0GCN65AA015 | Noslēgvārsts. Membrānas vārsts | 387537 | TEC-1 ED ķīmijas inženieru grupa | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām. | 1 Membrānas izņemšana, korpusa tīrīšana. 2 Membrānas nomaiņa un uzstādīšana. 3 Blīvumu pārbaude. | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-29 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0181 | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB70 AP001 | 0GNB70AP001 | Kanalizācijas sūknis FA 08.66 | 388365 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojumu), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB70AP001 un 0GNB70AP002 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0181 | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB70 AP002 | 0GNB70AP002 | Kanalizācijas sūknis FA 08.66 | 388366 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojumu), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB70AP001 un 0GNB70AP002 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0182 | Sūkņu FA 08.66 (gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GQB80 AP003 | 0GQB80AP003 | Kanalizācijas sūknis FA 10.28 | 388367 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojuma), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GQB80AP003 un 0GQB80AP004 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0182 | Sūkņu FA 08.66 (gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GQB80 AP004 | 0GQB80AP004 | Kanalizācijas sūknis FA 10.28 | 388368 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | Sūkņu FA 08.66 ( gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājumu (pievienojuma), izcelšanas vaduļu, drošības ķēžu pārbaude. 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņu darba rata apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GQB80AP003 un 0GQB80AP004 avārijas atslēgšanas sadalnes. | 2028-04-03 08:00 | 2028-04-28 15:30 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0184 | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB50 AP005 | 0GNB50AP005 | Lietusūdens kanalizācijas sūknis | 388369 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājuma (pievienojuma). 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņa darba rita apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB50AP005 un 0GNB50AP006 elektriskās sadalnes. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
2028 | TEC1 |  | T1E-MEH-0184 | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | #T1.U1 =B00 GNB50 AP006 | 0GNB50AP006 | Lietusūdens kanalizācijas sūknis | 388370 | TEC-1 ED būvinženieru grupa | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | 1 Sūkņu izcelšana no kanalizācijas tvertnes ar kravas celtņa palīdzību. 2 Sūkņu stiprinājuma (pievienojuma). 3 Eļļas nomaiņa sūknim (izmantojot noliešanas un uzpildes skrūves). 4 Sūkņa darba rita apskate. 5 Sūkņu iecelšana kanalizācijas tvertnē ar kravas celtņa palīdzību. 6 Kabeļa un sūkņa elektriskās izolācijas pārbaude no sūkņu 0GNB50AP005 un 0GNB50AP006 elektriskās sadalnes. | 2028-10-02 08:00 | 2028-10-31 16:45 |  |  | 0 | 1 | 0
[18 empty] | 2028 TEC1 kopā: | 0
[18 empty] | PVN (21%): | 0
[18 empty] | KOPĀ ar PVN: | 0

## Darbu grafiks
Darbu grafiks
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2027.-2028. gadā
|  |  | 2027 | [11 empty] | 2028
Iepirkuma vienības Nr. | Iepirkuma vienības apraksts | Ražotne; Ražotnes daļa | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
T1E-MEH-0001 | GT gāzes filtru nomaiņa | TEC1 | 2027 09: 2; 2028 09: 2
T1E-MEH-0003 | GT eļļas attīrīšanas iekārtas eļļas filtru nomaiņa | TEC1 | 2027 03: 2; 2028 03: 2
T1E-MEH-0004 | Skalošanas sūkņa eļļas nomaiņa | TEC1 | 2028 10: 2
T1E-MEH-0005 | Zobratu parraides sūkņa eļļas nomaiņa | TEC1 | 2028 10: 2
T1E-MEH-0006 | Sietfiltru iztīrīšana | TEC1 | 2028 10: 4
T1E-MEH-0007 | GT ventilācijas sistēmas gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0008 | GT gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 4; 2027 08: 4; 2028 04: 4; 2028 08: 4
T1E-MEH-0011 | Konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | TEC1 | 2027 09: 2; 2028 09: 2
T1E-MEH-0011P | TT konservācijas iekārtas "Munters ML690" piedziņas siksnu un atbalsta riteņus pārbaude | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0012 | Tvaika uztvērēju Dn 25 filtru elementu tīrīšana | TEC1 | 2027 06: 4; 2028 06: 4
T1E-MEH-0013 | Filtru Dn65 tīrīšana | TEC1 | 2027 06: 2; 2028 06: 2
T1E-MEH-0014 | Droseļdiafragmas Dn25 revīzija. Siltumizolācijas atjaunošana. | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0015 | Tvaika cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | TEC1 | 2027 06: 2; 2028 06: 2
T1E-MEH-0016 | Galvenā kondensāta cauruļvada Dn 25 filtra tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0017 | Ūdens separatora tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0018 | Drošības vārsta Armatec AT4550, Dn80-Pn16/Dn50-Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0019 | Filtra pirms vītņsūkņa tīrīšana Dn 150 | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0020 | Galveno eļļas filtru nomaiņa Dn 150 | TEC1 | bar: 2027 03; 2027 10; 2028 03; 2028 10
T1E-MEH-0021 | Eļļas tvaiku ventilatora filtra revīzija | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0022 | Eļļas filtra tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0023 | Filtra kartridžu nomaiņa | TEC1 | 2027 03: 2; 2028 03: 2
T1E-MEH-0026 | Eļļas dzesētāja tīrīšana ar demontāžu | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0029 | Eļļas spiediena ierobežošanas vārsta funkcionēšanas pārbaude | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0030 | Blīvtvaika dzesētāja tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0031 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn250) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0032 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-920 - 3 gab.) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0033 | Eļļas pilienu atdalītāja tīrīšana (Dn 490X200) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0034 | Eļļas separatora filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-110 - 7 gab.) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0035 | Eļļas filtra filtrējošo elementu nomaiņa (ELT-Z-1800-A-CC10V) | TEC1 | 2027 07: 6; 2028 07: 6
T1E-MEH-0036 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn100) | TEC1 | 2027 07: 6; 2028 07: 6
T1E-MEH-0037 | Sietiņa eļļas filtra tīrīšana (Dn15) | TEC1 | 2027 07: 6; 2028 07: 6
T1E-MEH-0038 | Eļļas papildināšana līdz nepieciešamajam līmenim | TEC1 | 2027 01: 3; 2027 04: 3; 2027 07: 3; 2027 10: 3; 2028 01: 3; 2028 04: 3; 2028 07: 3; 2028 10: 3
T1E-MEH-0039 | Drošības vārsta pārbaude | TEC1 | 2027 07: 3; 2028 07: 3
T1E-MEH-0040 | Gāzes filtra kartridža nomaiņa (Dn100) | TEC1 | 2028 07: 2
T1E-MEH-0041 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn100) | TEC1 | 2028 07: 2
T1E-MEH-0042 | Gāzes filtra tīrīšana (Dn40) | TEC1 | 2028 07: 2
T1E-MEH-0048 | Sietiņa filtra tīrīšana (Dn85) | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0051 | Fosfāta sūkņa pulsācijas slāpētāja spied. pārbaude | TEC1 | 2027 09: 2; 2028 09: 2
T1E-MEH-0055 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei ( 4 gab.) | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0056 | Lūku atvēršana un aizvērš. dūmeņa iekšējai un ārējai apskatei (2 gab.) | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0057 | Boilera lūku atveršana un aizvēršana iekšējai vīrsmu tīrīšanai un apskatei (2 gab.) | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0058 | Drošības vārsta pneimatiskās spēka pievada sistēmas tehniskā apkope un drošības vārsta darbības pārbaude (ar "SEMPEL" (Vācija) speciālistu piesaisti) | TEC1 | 2027 11: 2; 2028 11: 2
T1E-MEH-0059 | Dūmeņa aizvaru blīvslēgu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un darbības pārbaude | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0060 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=40 mm, Pn = 162.0 bar. | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0061 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn = 25 mm, Pn = 28.0 bar. | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0062 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=15 mm, Pn = 15.0 bar. | TEC1 | 2027 07: 4; 2028 07: 4
T1E-MEH-0063 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra nomaiņa (ELMT1012-2X600) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0064 | Gāzes pieņemšanas stacijas filtra tīrīšana (Dn80) | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0070 | Drošības vārstu ARMATEC 433 (AT4592D4-10-20) Dn25 Pn10 revīzija, funkcionēšanas pārbaude. | TEC1 | bar: 2027 04; 2028 04
T1E-MEH-0072 | Drošības vārstu LASER 441 Dn25 Pn40 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | TEC1 | 2027 05: 2; 2028 05: 2
T1E-MEH-0073 | Filtra pirms BES tīrīšana (Dn150) | TEC1 | 2027 09: 3; 2028 09: 3
T1E-MEH-0074 | Eļļas nomaiņa BES gultņos | TEC1 | 2027 09: 3; 2028 09: 3
T1E-MEH-0075 | Smērvielas nomaiņa sūkņa savienotājuzmavā | TEC1 | 2027 09: 3; 2028 09: 3
T1E-MEH-0078 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 5.5 bar | TEC1 | 2027 09: 3; 2028 09: 3
T1E-MEH-0079 | Drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=25 mm, Pn = 16 bar | TEC1 | bar: 2027 08; 2028 08
T1E-MEH-0083 | Filtra 0SDA10AT005 gultņu bloka revīzija, smērvielas nomaiņa, blīvējumu nomaiņa. | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0084 | Drošības vārsta LASER 433 (AT4520D4-16-50) Dn50 Pn16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0086 | Blīvripas Dn250 demontāža ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0088 | Drenāžas sūkņa filtra Dn 100 tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 03 to 2027 04; 2028 03 to 2028 04
T1E-MEH-0090 | Kondensāta filtra Dn 300 tīrīšana | TEC1 | 2027 03: 4; 2028 03: 4
T1E-MEH-0091 | Galvenā kondensāta filtra kartridžu nomaiņa, 42gab. | TEC1 | bar: 2027 02; 2028 02
T1E-MEH-0093 | Drošības vārstu LASER 441 (AT4547-4-8,0-125) Dn125/200 Pn40/16 revīzija, funkcionēšanas pārbaude | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0095 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=350mm | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0096 | Slēgtās dzesēšanas sistēma siltummaiņu mazgāšana (ārējā) | TEC1 | 2027 05: 3; 2028 05: 3
T1E-MEH-0099 | Kasešu filtru tīrīšana Dn=150mm | TEC1 | 2028 06: 2
T1E-MEH-0100 | Gaisa kompresora gaisa ieplūdes filtru nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0101 | Gaisa kompresora eļļas filtru nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0102 | Gaisa kompresora eļļas atdalītāju nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0103 | Gaisa kompresora eļļas maiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0104 | Gaisa kompresora drošības vārstu pārbaude | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0105 | Minimālā spiediena vārstu nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0106 | Eļļas regulatoru nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0107 | Eļļas dzesētāju tīrīšana | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0108 | Gaisa kompresora ķīļsiksnas nomaiņa (komplekts) | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0109 | Eļļas /ūdens atdalītāja tīrīšāna un filtru nomaiņa | TEC1 | bar: 2027 12; 2028 12
T1E-MEH-0111 | Eļļas atdalītāja filtra elementa nomaiņa | TEC1 | 2027 07: 6; 2028 07: 6
T1E-MEH-0112 | Izplūdes trokšņa slāpētāju komplekta nomaiņa | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0113 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=10.5bar | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0114 | Gaisa žāvētāju absorbējošā materiāla nomaiņa | TEC1 | 2028 07: 2
T1E-MEH-0115 | Gaisa žāvētāju vārstu(ieplūdes, izplūdes, caurplūdes, pārslēdzes, noplūdes) nomaiņa (5kompl.) | TEC1 | 2028 07: 2
T1E-MEH-0116 | Magnētisko vārstu nomaiņa. | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0117 | Iesūknēšanas vārstu nomaiņa | TEC1 | 2027 04: 2; 2027 08: 1; 2028 04: 2; 2028 08: 1
T1E-MEH-0118 | Sietiņa filtra tīrīšana (Strainer AT4029A Dn65) | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0119 | Degvielas sietiņa filtra tīrīšana (Anello 70502) | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0120 | Gāzes filtra (RMG 906-80-16/1/1) kartridža nomaiņa | TEC1 | bar: 2028 08
T1E-MEH-0138 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=2,5 bar | TEC1 | bar: 2027 03; 2028 03
T1E-MEH-0139 | Drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=20 bar | TEC1 | 2027 03: 2; 2028 03: 2
T1E-MEH-0140 | Lūku atvēršana un aizvēršana katla iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2027 03; 2028 03
T1E-MEH-0141 | Lūku atvēršana un aizvēršana tvertne iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2027 03; 2028 03
T1E-MEH-0142 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr1 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0143 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr2 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0144 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=1.1bar | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0145 | 0MAG20AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0146 | Lūku atvēršana un aizvēršana, s/t ūdens sildītāja Nr3 tvertnes sagatavošana iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0147 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=3.25bar | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0148 | 0MAG30AC005 drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana Pn=16bar | TEC1 | bar: 2027 05; 2028 05
T1E-MEH-0149 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.25 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 04 to 2027 05; 2028 04 to 2028 05
T1E-MEH-0150 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 3.5 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 04 to 2027 05; 2028 04 to 2028 05
T1E-MEH-0151 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.25 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 04 to 2027 05; 2028 04 to 2028 05
T1E-MEH-0152 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 tn. ( apkope ) | TEC1 | 2027 03: 2; 2027 04: 2; 2027 05: 2; 2027 07: 7; 2027 10: 2; 2028 03: 1; 2028 04: 2; 2028 05: 2; 2028 07: 7; 2028 10: 2
T1E-MEH-0153 | Telfera sliede ar ratiņiem 0.5 tn. ( apkope ) | TEC1 | 2027 07: 3; 2028 07: 3
T1E-MEH-0154 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 1.0 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 07; 2028 07
T1E-MEH-0155 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 5.0 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 07; 2028 07
T1E-MEH-0156 | Telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | TEC1 | 2027 06: 2; 2028 06: 1
T1E-MEH-0157 | Telfera sliede 0.5 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 07; 2028 07
T1E-MEH-0159 | Pārvietojama telfera sliede ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 tn. ( apkope ) | TEC1 | bar: 2027 12; 2028 12
T1E-MEH-0160 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 1.5 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 02
T1E-MEH-0161 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīsis 2.0 tn. ( apkope ) un pilnā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 02
T1E-MEH-0162 | Gāzes filtra (FAG A/6, Dn300) kartridža nomaiņa | TEC1 | 2028 08: 2
T1E-MEH-0163 | Gāzes filtra (FAG A/4, Dn200) kartridža nomaiņa | TEC1 | bar: 2028 08
T1E-MEH-0164 | Gāzes filtra (Kromschrōder GFK80 F40-3) tīrīšana | TEC1 | 2028 08: 2
T1E-MEH-0165 | Filtra (EG2) tīrīšana (Ako Filter DN25) | TEC1 | 2027 09: 8; 2028 09: 8
T1E-MEH-0166 | Filtra tīrīšana (Siebeck - Bitter DN40) | TEC1 | bar: 2027 09; 2028 09
T1E-MEH-0167 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn25) | TEC1 | 2027 09: 8; 2028 09: 8
T1E-MEH-0168 | Sietiņa filtra ''Spirax Sarco" tīrīšana (Dn50) | TEC1 | bar: 2027 09; 2028 09
T1E-MEH-0169 | Sietiņa filtra "Plenty" (DN600) tīrīšana | TEC1 | 2027 08: 5; 2028 08: 5
T1E-MEH-0171 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (ventilators VDN18 II) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0172 | Gultņu revīzija, eļļas nomaiņa (dūmsūc. DN22X2-0,62GM) | TEC1 | 2027 06: 3; 2028 06: 3
T1E-MEH-0173 | Dūmsūcēja iekšēja apskate | TEC1 | 2027 04: 3; 2028 04: 3
T1E-MEH-0174 | Lūku atvērš. un aizvērš. dūmeņa iekšējai apskatei | TEC1 | 2027 06: 2; 2028 06: 2
T1E-MEH-0175 | Siltumtīkla sūkņa iekšēja apskate, defektācija, remonts ar blīvējumu un gultņu nomaiņu, sūkņa centrēšana (sūknis OMEGA 300 - 700A) | TEC1 | bar: 2027 06 to 2027 07
T1E-MEH-0176 | Sietiņa filtra (DN300) tīrīšana | TEC1 | 2027 08: 2; 2028 08: 2
T1E-MEH-0178 | Lūku atvēršana un aizvēršana kondensācijas ekonomaizera iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0179 | Kondensāta sajaukšanas starptvertnes (V=0,26 m3) attīrīšana no nosēdumiem | TEC1 | bar: 2027 06; 2028 06
T1E-MEH-0180 | Gāzes vada aku, ar tajā uzstādīto armatūru revīzija | TEC1 | 2027 07: 2; 2028 07: 2
T1E-MEH-0181 | Sūkņu FA 10.28 (gultņu, blīvējumu, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0182 | Sūkņu FA 08.66 (gultņu, blīvējuma, darba riteņa, eļļas, sūkņu stiprinājumu pārbaude) tehniskā apkope | TEC1 | 2027 04: 2; 2028 04: 2
T1E-MEH-0184 | Lietusūdens kanalizācijas stacijas sūkņu (darba riteņa, eļļas, izolācijas, cauruļvadu pievienojumu pārbaude) tehniskā apkope | TEC1 | 2027 10: 2; 2028 10: 2
T1E-MEH-0189 | Membrānas pārbaude dozēšanas sūkņos | TEC1 | 2027 06: 2; 2028 06: 2
T1E-MEH-0190 | Filtrējošā materiāla līmeņa pārbaude | TEC1 | 2027 04: 3; 2027 05: 2; 2028 04: 3; 2028 05: 2
T1E-MEH-0191 | Sveķu aizturētāju tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 07; 2028 07
T1E-MEH-0193 | Kālija permanganāta dozēšanas sistēmas tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 03; 2027 09; 2028 03; 2028 09
T1E-MEH-0194 | Neitralizācijas tvertnes tīrīšana | TEC1 | bar: 2027 10; 2028 10
T1E-MEH-0195 | Jonu apmaiņu sveķu nomaiņa. | TEC1 | 2027 11: 3
T1E-MEH-0197 | Sietfiltru iztīrīšana, Dn=700mm | TEC1 | 2027 05: 2; 2028 05: 2
T1E-MEH-0198 | Tvaika ģeneratoru bārošanas ūdens deaeratora drošības vārsta noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana: Dn=200 mm Pn = 3.0 bar | TEC1 | bar: 2027 08; 2028 08
T1E-MEH-0200 | Gaisa resīvera drošības vārstu noņemšana, pārbaude uz stenda un uzstādīšana : Pn=11bar | TEC1 | bar: 2027 02; 2028 02
T1E-MEH-0203 | Blīvripas Dn250 uzstādīšana ar siltumizolācijas demontāžu un montāžu. | TEC1 | 2027 10: 2; 2028 10: 2
T1E-MEH-0206 | Tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0208 | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei V=1m3 | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0209 | Gaisa resivera lūku atvēršana un aizvēršana tvertnes iekšējai apskatei V=2m3 | TEC1 | bar: 2028 01
T1E-MEH-0211 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīša apkope 1.5 t | TEC1 | bar: 2027 02
T1E-MEH-0212 | Rokas-ķēdes bloka sijas trīša apkope 2.0 t | TEC1 | bar: 2027 02
T1E-MEH-0215 | Telfera sliedes ar pārvietojamu ķēdes vinču 0.5 t apkope un pilnā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 03
T1E-MEH-0216 | Telfera sliedes ar pārvietojamu ķēdes vinču 2.0 t apkope un pilnā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0225 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvadam ar diametru Ø168.3x12.5mm | TEC1 | 2028 06: 2
T1E-MEH-0232 | TT regulēšanas eļļas sistēmas eļļas tvertnes tīrīšana un eļļas nomaiņa (V=0.3 m³) | TEC1 | bar: 2027 06; 2027 12; 2028 06; 2028 12
T1E-MEH-0233 | Sūkņa (VECTRA GL 60) smērvielas, gultņu un blīvējuma nomaiņa; caurplūdes daļas revīzija ar korpusa blīvējumu nomaiņu; pusuzmavas defektēšana, elastīgo ieliktņu nomaiņa; agregāta centrēšana | TEC1 | 2028 06: 2
T1E-MEH-0234 | Sūkņa (KSB RDLO 500-1035 B) smērvielas nomaiņa. Agregāta centrēšanas pārbaude | TEC1 | 2028 05: 2
T1E-MEH-0235 | Kombinēta degļa (EK9.1000 GL-R) tehniskā apkope, noregulēšana un sadegšanas procesu pārbaude | TEC1 | bar: 2027 08; 2028 08
T1E-MEH-0237 | Nopūšanas tvertnes sagatavošana iekšējai pārbaudei. | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0249 | Lūkas Dn200 atvēršana un aizvēršana | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0260 | Lūkas Dn250 atvēršana un aizvēršana | TEC1 | 2027 06: 5
T1E-MEH-0262 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=168.3mm zonā | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0263 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanas darbiem cauruļvada D=219.1mm zonā | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0265 | Membrānas nomaiņa pneimatiskajos vārstos kam ir saskarsme ar agresīvām ķīmiskām vielām | TEC1 | 2027 04: 6; 2027 05: 6; 2027 09: 2; 2027 10: 2; 2027 11: 2; 2027 12: 2; 2028 04: 6; 2028 05: 6; 2028 09: 2; 2028 10: 2; 2028 11: 2; 2028 12: 2
T1E-MEH-0266 | GT gaisa ieplūdes sistēmas rāmja blīvējumu nomaiņa kabatu filtriem | TEC1 | 2027 06: 2; 2028 06: 2
T1E-MEH-0267 | Sagatavošanās darbi nopūšanas tvertnes DN 500 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0268 | Sagatavošanās darbi tvaika ģeneratoru barošanas ūdens rezervuāra DN 2800 ar deaeratoru hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0269 | Sagatavošanas darbi gaisa resivera hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude V=1m3, P=16.0 bar | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0270 | Sagatvošanās darbi barošanas ūdens tvertnes 7.0.H-3 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0271 | GT izplūdes difuzora siltumizolācijas nomaiņa | TEC1 | 2027 06: 2
T1E-MEH-0272 | Metāla kontroles apjoms ar sagatavošanās darbiem KU zonā | TEC1 | 2027 06: 2
T1E-MEH-0273 | Palīgkatla deaeratora barbotāžas disku remonts | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0274 | Palīgkatla barošanas sūkņa KSB MTC A 32/11B-02.1 10.62 remonts | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0275 | Sagatavošanās darbi tvaika katla Univex 120PD H-20 hidrauliskās pārbaudes veikšanai un hidrauliskā pārbaude | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0276 | Ūk sagatavošana iekšējai un hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=29.0 bar | TEC1 | 2028 06: 2
T1E-MEH-0277 | Gāzes arējās apgādes sistēmas augstspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=45.0 bar | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0278 | Gāzes arējās apgādes sistēmas zemspiediena daļas sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei. Hidrauliskā pārbaude uz P=10.5 bar | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0279 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2080 TZ G160 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | TEC1 | bar: 2027 02
T1E-MEH-0280 | Gāzes skaitītāja Fluxi 2300 TZ G400 noņemšana verifikācijai un uzstādīšana | TEC1 | 2027 08: 3
T1E-MEH-0281 | Siltumtīklu armatūas DN600 nomaiņa | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0282 | Regulējoša vārsta FLOWSERVE, Type V726DCVNA, Dn80, Pn40 blīvslēgu nomaiņa | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0283 | Deaeratora Dn3000 sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude. P=3.4 bar | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0284 | Deaeratora Dn3000 sagatavošana iekšējai pārbaudei | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0285 | Metāla kontrole pārkarsēta tvaika cauruļvadu sistēmai | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0286 | Tvaika cauruļvadu sistēmas sagatavošana iekšējai pārbaudei | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0287 | Siltummaiņa metāla kontroles sagatavošanas darbi | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0288 | Siltummaiņu metāla kontroles sagatavošanas darbi | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0289 | Drenāžas tvertnes metāla kontroles sagatavošanas darbi | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0290 | Ķīļveida aizbīdņa KSB, STAAL 40, Dn600 Pn8 remonts | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0291 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320, materiāls 10CrMo9-10 ar cauruļvadu 33.7x5.0, DIN 2448, materiāls 10CrMo9-10 metinājuma šuves pārbaude | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0292 | Vārsta KSB, NORI 500 ZXSV 7641.1, Dn25, Pn320 nomaiņa; materiāls 10CrMo9-10 | TEC1 | 2027 06: 13
T1E-MEH-0293 | Reducejoša dzēsējoša vārsta CCI BTG, VLB-40RT, Dn100 Pn112 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0294 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 25VSG1-10, Dn25, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0295 | Regulējoša vārsta CCI BTG, tips 50VSG1-40R, Dn50, Pn16 korpusa blīvējuma un kāta blīvslēga nomaiņa | TEC1 | 2027 06: 2
T1E-MEH-0296 | Apkalpošanas laukuma daļēja demontāža un atjaunošana aizbīdņu revīzijai | TEC1 | bar: 2027 06
T1E-MEH-0297 | Ķīļveida aizbīdņa Dn800 Pn25 remonts | TEC1 | 2027 06: 2
T1E-MEH-0298 | Noslēgtās dzesēšanas sistēmas drenēšana un uzpildīšana | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0299 | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn200 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0300 | Tauriņveida regulējoša vārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0301 | Prētvārsta Dn350 Pn16 atloksavienojumu blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | TEC1 | 2028 06: 2
T1E-MEH-0302 | Sūkņa ETANORM R S 250-400 atloksavienojumu Dn350 Pn16 blīvējumu, bultskrūvju un uzgriežņu nomaiņa | TEC1 | 2028 06: 2
T1E-MEH-0303 | Sūkņa DOMINATOR PUMP E1SA4R449 remonts | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0304 | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa | TEC1 | bar: 2028 06
T1E-MEH-0305 | Drošības vārsta Dn15 Pn8 nomaiņa (nepieciešama sastatņu montāža un demontāža) | TEC1 | bar: 2028 06