## Pamatdokuments
ILGTSPĒJAS PRASĪBAS 3.0
Aizpilda Izpildītājs :
Nosaukums | Avots | Sfēra | Apraksts | Projektēšanas posms | Sasniedzamais rezultāts | Statuss Izpildīts / Nav Izpildīts | Skatīt: Veidne / Lokācija / Faila nosaukums utt.
Vispārīgās prasības | S
Atskaites | IP | GEN | Atskaites par projektā ieviestajiem Ilgtspēju prasību risinājumiem, veiktajiem aprēķiniem, simulācijām, citiem projektēšanas datiem, iesniedzamas uz katru noteikto Projektēšanas posmu. Iepriekš iesniegto informāciju nepieciešams atjaunināt nākamajos projektēšanas posmos. Būvniecības laikā nepieciešams atjaunināt informāciju ne retāk kā reizi mēnesī. | Projekta koncepcija | Veidnes atskaišu izstrādei pieejamas lejuplādei VNĪ mājaslapā https://www.vni.lv/kompetence/ilgtspejiga-buvnieciba# | Izpildīts
Teritorija un infrastruktūra | S
Teritorijas ceļi un segumi (TS-CD) | S
Ēkas ieejas kāpņu un pandusu aizsardzība pret nokrišņiem | IP, ATUP | GP; TS-CD; TS-L; BK | Jāizvairās būvēt kāpņu un uzbrauktuvju (pandusu) apsildes sistēmas, ja ir iespējams tā vietā izvēlēties risinājumus, kas neļauj nokrišņiem un mitrumam nokļūt uz minētajām vietām, piemēram, nojumītes. | Skiču projekts | Projektā izvēlēts labākais un ilgmūžīgākais risinājums.
Teritorijas labiekārtojums (TS-L) | S
Jumtiņi | IP, ATUP | GP; AR; TS-BK | Paredzēt risinājumus, kas neļauj nokrišņiem un mitrumam nokļūt labiekārtojuma teritorijā uz kāpnēm un uzbrauktuvēm. | Skiču projekts | Projektā iekļauti risinājumi ar nojumēm.
Arhitektūra un interjers | S
Arhitektoniskais plānojums | S
Ilgtspējas prasību ievērošana ventilācijas sistēmā | IP, ZPI | AR, AVK | Jāizvērtē un jāparedz sekojošie aspekti, kas uzlabo komfortu ēkas iekštelpās, samazinot mehānisko sistēmu pielietojumu un attiecīgi samazinot ēkas ekspluatācijas izmaksas: | Projekta koncepcija | Sagatavota atskaite par izvērtētajiem un iekļautajiem risinājumiem:
| IP, ZPI |  | 1. Pasīvā dzesēšana: |  | 1. Pasīvajai dzesēšanai – jāparedz vismaz vienu no dabiskās ventilācijas veidiem. Gadījumā, ja nav iespējams piemērot dabisko ventilāciju, iesniedz pamatojumu;
| IP, ZPI |  | 2. Pasīvā sildīšana: |  | 2. Pasīvajai apsildei – jāparedz realizācijai vizmaz divus no apsildes veidiem. Jāņem vērā ēkas novietojums, dabiskais reljefs, esošo būvju un objektu radītais noēnojums;
| IP, ZPI |  | 3. Pasīvā vēdināšana (dabiskā ventilācija): |  | 3. Pasīvajai vēdināšanai – risinājumi pēc vajadzības jākombinē ar mehānisko un piespiedu ventilāciju.
Akustiskais komforts | IP | BAA; AR | Nodrošināta atbilstoša iekštelpu akustika saskaņā ar MK noteikumu Nr.312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"” prasībām no jauna projektējamiem / izbūvētajiem apjomiem C klase, esošiem / pārbūvētiem D klases prasībām | Skiču projekts | 1. Veikti konstrukciju skaņas caurlaidības mērījumi un telpu paštrokšņa mērījumi, nosakot esošo situāciju ēkā;
| IP | BAA; AR |  |  | 2. Izstrādāta atskaite par plānoto konstrukciju skaņas caurlaidību.
Materiāli | IP, ZPI | AR; BK | Paredzēt, projektējamās būves 80 % nesošajās konstrukcijās, izmantot viegli pārstrādājamus materiālus. | Skiču projekts | Apkopoti projektā paredzētie materiāli un/vai būves elementi un to īpatsvars būvē vai konstrukcijā un atkārtoti izmantotās / izmantojamās komponentes apjoms.
Materiāli | IP | AR; BK | Vismaz 20 % būvmateriālus no kopējās jauno būvmateriālu masas ir iespējams izmantot atkārtoti (aprēķinot vismaz 80 % jauno būvmateriālu kopējo materiālu masu). | Skiču projekts | Apkopoti projektā paredzētie materiāli un būvelementi, kurus iespējams izmantot atkārtoti.
Materiāli | IP | AR; BK | Būvprojektā paredzēti materiāli, kuru ieguve ir izsekojama, materiālu ieguvē nav izmantotas neētiskas prakses. | Tehniskais projekts | EPD (EU zonas materiāliem nav nepieciešams).
Materiāli | IP, ZPI | AR; BK | Visiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kas paredzēti iebūvei ēkā vai labiekārtojumos, jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulai (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr. 995/2010). (Prasība attiecas uz iebūvējamo kokmateriālu un koksnes produktiem). | Tehniskais projekts | FSC vai PFSC sertifikāts kokmateriāliem un/vai koka izstrādājumiem vai ekvivalents notificētas iestādes apliecinājums par kokmateriālu un koksnes produktu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, prasībām.
Interjers | S
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) | IP | AR; IN | Nodrošināt atbilstošus iekštelpu apdares materiālus un materiālu pārklājumus saskaņā ar MK noteikumu Nr.231” Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem” 2. pielikumu “Gaistošo organisko savienojumu satura maksimālās robežvērtības”. | Tehniskais projekts | 1. Uzskaitīti izvēlētie interjera materiāli un materiāli, kuri ietekmē iekštelpu gaisa kvalitāti, t.sk. no materiālu ražotājiem saņemtie tehniskie rādītāji;
| IP | AR; IN |  |  | 2. Iekštelpu apdares materiāliem iesniegtas produktu vides deklarācijas (EPD)
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) | IP, ZPI, ATUP | AR; IN | Visi ēkas iekštelpu izbūvei un apdarei izvēlētie materiāli atbilst emisiju limitiem, veicot telpu emisiju mērijumus 28 dienas pēc apdares darbu pabeigšanas. | Tehniskais projekts | 1. Skaidrojošajā aprakstā iekļauta informācija par GOS pieļaujamajām emisijām izmantotajos materiālos.
| IP, ZPI | AR; IN | I. Kopējie gaistošie organiskie savienojumi < 300 μg/m3 |  | 2. Sagatavota atskaite par izvēlētajiem izbūves un apdares materiāliem. Materiālu uzskaite veikta pa telpām.
| IP, ZPI | AR; IN | II. Formaldehīds < 30 μg/m3 |  | 3 Uzskaitīti izvēlētie interjera materiāli un materiāli, kuri ietekmē iekštelpu gaisa kvalitāti, t.sk. no materiālu ražotājiem saņemtie tehniskie rādītāji, produktu vides deklarācijas .
| IP, ZPI | AR; IN | Šī prasība attiecas uz visām telpas apdarēm, tai skaitā uz:
| IP, ZPI | AR; IN | 1) griestu plātnēm un griestu apdarēm;
| IP, ZPI | AR; IN | 2) krāsām un lakām;
| IP, ZPI | AR; IN | 3) grīdas un sienu tekstilsegumiem;
| IP, ZPI | AR; IN | 4) laminātiem un elastīgo grīdu segumiem;
| IP, ZPI | AR; IN | 5) koka un kompozītmateriāla grīdas segumiem,
| IP, ZPI | AR; IN | 6) Apdares materiālu līmēm un virsmu izlīdzinošajiem materiāliem
| IP, ZPI | AR; IN | 7) Telpu sienu apdarēm
Interjera plānojums | IP | AR; IN | Pie visām ēkas ieejām paredzēti kājslauķi. | Skiču projekts
Logi un stiklotās konstrukcijas | S
Uzkopšanas prasības | IP | AR | Paredzēti risinājumi logu, fasādes stiklojumu tīrīšanai. | Skiču projekts | Tiek nodrošināta piekļuve un tīrīšana visiem fasādes stiklojumiem.
Norāžu sistēma | S
Navigācijas zīmju tipi | IP, PU | AR; IN | Ēkā jāparedz navigācijas zīmes un norādes, iekļaujot informācijas stendus pie sienas, durvju identifikācijas zīmes, stāvu numerācijas zīmes, piktogrammas, stikloto starpsienu grafiku, informācijas stendus kāpņu telpas katrā stāvā, evakuācijas plānus un iestādes identifikācijas zīmes ar logo atbilstoši Lietotāju zīmolam. | Tehniskais projekts | Izstrādāti risinājumi norāžu zīmēm.
Vides pieejamības prasības | S
Universālā dizaina rekomendācijas | IP | AR; IN | Telpās nodrošināta vides pieejamība un universāla dizaina principi atbilstoši MK noteikumiem Nr.693 - “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”. | Skiču projekts | 1.Vides pieejamības analīze;
| IP | AR; IN |  |  | 2.Apkopotie projektā ietvertie risinājumi (veidne IPV_08).
Universālā dizaina rekomendācijas | IP | AR | Projekta izstrādē tiek ievēroti universālā dizaina principi vadoties pēc standartiem LVS CEN/TR 17621:2021 “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu, kritēriji un specifikācijas” un LVS EN 17210:2021 L “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības”. | Skiču projekts | 1.Vides pieejamības analīze;
| IP | AR |  |  | 2.Apkopotie projektā ietvertie risinājumi (veidne IPV_08).
Universālā dizaina rekomendācijas | IP | AR; IN | Izstrādājot būvprojektu ņemtas vērā universālā dizaina rekomendācijas, kas balstītas pētījumos, kā arī Latvijā un citās valstīs izstrādātās un aprobētās vadlīnijas, metodiskos ieteikumus un standartus. | Skiču projekts
Iekārtas un mēbeles | S
Mēbeles | S
Interjera plānojums | IP | AR; IN | Paredzēti ģimenēm draudzīgi elementi/ telpas, t.sk. telpas un interjera elementi zīdaiņu pārtīšanai, barošanai. | Skiču projekts
Santehnika | S
Jaucējkrānu darbības princips | IP, ATUP | AR; IN; UK | Sadzīves aukstā un karstā ūdens racionālai izmantošanai jāizmanto dušu termomaisītājkrānus. Izlietņu maisītājkrānus un urinālu dozatorkrānus, aprīkotus ar fotoreleju. | Tehniskais projekts | Specifikācijās jānorāda iekārtas ražotājs un modelis.
Santehnikas iekārtu atbilstība | IP, ZPI | AR; IN; UK | 1.Visas sanitārās un virtuves ūdens ietaises ir aprīkotas atbilstoši MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2.pielikuma 5. un 10. sadaļā noteiktajiem kritērijiem par sanitārtehnisko aprīkojumu un klozetpodiem un pisuāriem ar noskalošanas funkciju un sanitārtehniskajai armatūrai. | Tehniskais projekts | Projekta pielikumos pievienot izvēlēto izstrādājumu datu lapas, kurās jābūt informācijai par atbilstību MK Nr.353. Norādīta sanitārās un virtuves ūdens ietaises tehniskie parametri (Veidne IPZ_04)
Santehnikas iekārtu atbilstība | IP, ZPI | AR; IN; UK | Visiem projektā paredzētajiem ūdens krāniem jābūt aprīkotiem ar aeratoriem, kas samazina ūdens patēriņu, vienlaikus saglabājot komfortablu ūdens plūsmu.
Inženiersistēmas | S
Vispārīgās prasības | S
aprēķini un sensori | IP, PU | ESS-VAS; AVK | Nodrošināts atbilstošs iekštelpu termiskais klimats: gaisa temperatūra gaisa relatīvais mitrums gaisa kustības ātrums saskaņā ar MK noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 1. pielikumu. | Tehniskais projekts | Aprēķinātās iekštelpu vērtības norādītas veidnē IPV_04.
Vispārīgās prasības | S
Ventilācijas sistēmas funkcionalitāte | IP | AVK; ESS-VAS | Sēžu, sapulču u.c. zālēs, telpās ar mainīgu lietotāju skaitu jāparedz mainīgas plūsmas ventilāciju ar CO2 un temperatūras kontroli. | Projekta koncepcija | Izstrādāta zonu dalījumu skice telpām ar atsevišķu klimata kontroli, norādīti sensoru un kontroles paneļu tipi, aptuvenas atrašanās vietas.
Ilgtspējas prasību ievērošana ventilācijas sistēmā | IP, ZPI | AVK | Telpām, kurās uzturēsies cilvēki, nosaka piegādājamā gaisa kvalitātes kategoriju ne zemāku par SUP4, pieņemot, ka āra gaisa kvalitātes ODA klase ir 3. Pārējām telpu grupām norāda gaisa kvalitātes kategoriju atbilstoši to funkcijām, saskaņā ar standartā LVS EN 16798-3:2018/NA:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3. daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi). Nacionālais pielikums" noteikto principu vai ekvivalentu. | Projekta koncepcija | Koncepcijas stadijā izstrādāt risinājumu ar visamaz divu ražotāju iekārtām, pievienot izvēlēto izstrādājumu datu lapas, kuros ir atspoguļota/as atbilstība/as prasībai.
Iekštelpu mikroklimata prasības | IP | AVK; ESS-VAS | Telpā tiek nodrošināta gaisa kvalitāte saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija": | Tehniskais projekts | AVK skaidrojošajā aprakstā jāapraksta pieņemtie parametri, ar ko tiek izpildītas praības.
| IP | AVK; ESS-VAS | CO₂ līmenis < 1000 ppm.
Dzesēšana (AVK-K) | S
Videi draudzīgu aukstumaģentu izmantošana | IP | AVK | Jāizmanto pēc iespējas videi draudzīgāki aukstumaģenti ar GWP (Global warming potential) ne augstāku par 750 (saskaņā ar F-Gas direktīvu Nr.517/2014 Regulation (EU) No 517/2014). | Projekta koncepcija | Pievienot izvēlēto izstrādājumu datu lapas, kurās ir atspoguļota/as atbilstība/as prasībai.
Aukstuma cauruļvadu sistēma | S | AVK
Videi draudzīgu aukstumaģentu izmantošana | IP, ATUP | AVK | Apzināt esošās dzesēšanas sistēmas un sistēmās izmantotos aukstuma nesējus. Noteikt to pārstrādes iespējas. | Tehniskais projekts | Apsekošanas atskaitē identificējams, ka ir veikta visu iekārtu apsekošana pietiekamā apjomā, lai uz tā pamata var veikt izvērtēšanu un paredzēt pilnvērtīgus projektēšanas darbus.
Telpu apgaismojums | S
Apgaismojuma līmeņi | IP | EL | Jānodrošina apgaismojuma līmenis darba telpās un palīgtelpās 500 lx. Telpu apgaismojumam, tostarp darba telpu (kabinetu) apgaismojumam, jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” un standartam LVS-EN 12464 “Gaisma un apgaismojums. Darbavietu apgaismojums”. | Tehniskais projekts | Iesniegti agaismojuma intensitātes un vienmērīguma aprēķini, kas veikti ar atbilstošām simulācijas programām.
Apgaismojuma vadība | IP, ATUP | EL | Sanmezglos, gaiteņos, trepju telpās, kā arī citās piemērotās telpās apgaismes vadībai jāparedz klātbūtnes vai kustību sensorus. | Tehniskais projekts | Izstrādāti rasējumi uzrādot apgaismes vadības iekārtas.
Apgaismojuma vadība un īpašības | IP, ZPI | EL | 1)Paredzēts iekštelpu apgaismojums saskaņā ar MK noteikumu Nr.353. | Tehniskais projekts | 1)Izstrādāts plāns uzrādot telpu funkcionālo dalījumu, gaismekļu slēgumus un to jaudas.
| IP, ZPI | EL | "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 6. punktu “Iekštelpu apgaismojums”. |  | 2) Aprēķināta gaismekļu normalizētā īpatnējā jauda. 3) Uzrādīts telpās paredzētais apgaismojums (Veidne IPZ_05)
Pagaidu energosertifikāts | S | ES-P
Hermētiskums | IP, ATUP | ES-P | Pēc nozīmīgo norobežojošo konstrukciju instalācijas jāveic termogrāfija un ēkas gaisa caurlaidības mērījumi, fiksējot un novēršot problēmvietas un termiskos tiltus. Ēkas termogrāfiju nepieciešams veikt vismaz 2 reizes projekta realizācijas laikā. Būvniecības laikā pēc norobežojošo konstrukciju instalācijas, Pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā. | Tehniskais projekts | 1)Veikta termogrāfiskā apsekošana un ēkas gaisa caurlaidības vērtējums. Ir iesniegti atzinumi un rekomendācijas rezultātu uzlabošanai. 2)Novērsti aukstuma tilti un gaisa infiltrācijas vietas ēkā.
Iekštelpu klimata sensori | S
Iekštelpu mikroklimata sensoru uzstādīšana | IP, PU | ESS-VAS; AVK | Iekštelpās jāuzstāda mikroklimata sensori, kas mēra oglekļa dioksīda (CO2) koncentrāciju, temperatūru un relatīvo mitrumu. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama BP rasējumos un aprakstos.
CO2 sensoru parametri | IP, PU | ESS-VAS; AVK | Iekštelpās jāuzstāda CO2 sensori ar mērījumu diapazonu vismaz 0-2000 ppm un precizitāti ne mazāku kā ±50 ppm. Sensorus izvietot uz sienām. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama BP rasējumos un aprakstos.
Temperatūras sensoru parametri | IP, PU | ESS-VAS; AVK | Iekštelpās jāuzstāda temperatūras sensori ar mērījumu diapazonu vismaz 0-50°C un precizitāti ne mazāku kā ±0.5°C. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama BP rasējumos un aprakstos.
Mitruma sensoru parametri | IP, PU | ESS-VAS; AVK | Iekštelpās jāuzstāda mitruma sensori ar mērījumu diapazonu vismaz 0-100% RH un precizitāti ne mazāku kā ±3% RH. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama BP rasējumos un aprakstos.
Darbu organizēšanas projekts (DOP) | S
Darbu organizēšanas projekta apjoms | IP | DOP | Esošo konstrukciju un materiālu audits. Apzināti demontējamie elementi un materiāli, piedāvātas to otrreizējas izmantošanas iespējas. | Tehniskais projekts | Būvniecības ierosinātājam iesniegt audits. Materiālu uzskaitei izmantota veidne IPV_11
Darbu organizēšanas projekta apjoms | IP | DOP | Apzināti esošās vides piesārņojuma elementi, kaitīgie materiāli un to utilizēšanas iespējas. | Tehniskais projekts | Uzskaitīti visi materiāli ar potenciālo vides piesārņojumu un to utilizācijas iespējas.
Darbu organizēšanas projekta apjoms | IP | DOP | Paredzēta atkritumu šķirošana būvniecības laikā. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama sadaļas aprakstā un rasējumos.
Darbu organizēšanas projekta apjoms | IP, ZPI | DOP | Atkritumi, kas rodas pārbūves darbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11t uz 100 m2 no iekštelpu bruto platības. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama sadaļas aprakstā un rasējumos.
Būvmateriālu uzskaite | IP, ZPI | DOP | Atkārtoti izmantotā vai viegli pārstrādājama materiāla izmantošanas apliecināšana. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama sadaļas aprakstā un rasējumos.
Prasības ēkas nojaukšanai | IP, ZPI | DOP | Vismaz 55 procenti (masas procenti) nebīstamo atkritumu, ko saražo nojaukšanas un demontēšanas darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu, sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citiem materiālu atgūšanas veidiem, t.sk.: 1) kokmateriāli, stikla, metāla, ķieģeļu, akmens, keramikas un betona materiāli, ko atgūst no ēkas galvenajām konstrukcijām; 2) izbūves elementi un nenesošie elementi, tostarp durvis un to rāmji, grīdas segums, griestu plātnes, ģipša paneļi, plastmasas profili, izolācijas materiāli, logu rāmji, logu stikls, ķieģeļi, betona bloki un gatavelementi, tērauda stiegras. | Tehniskais projekts | Informācija ir atrodama sadaļas aprakstā un rasējumos.
GOS | IP, ZPI, ATUP | DOP | Paredzēti Gaistošo organisko savienojumu un formaldehīdu saturu mērījumi iekštelpu gaisā, pēc iekštelpu apdares montāžas. | Tehniskais projekts | <4 nedēļas pēc apdares darbu pabeigšanas veikti mērījumi telpās atbilstoši piemērojamiem standartiem, lai konstatētu kopējo gaistošo organisko savienojumu un formaldehīdu saturu iekštelpu gaisā.

## Design
IPV_001 Tab header
Table header
Zonas vai telpas | Logu Platība m² | Vai ir pārkaršana | Telpu izmēri m² | Ieteikums Kadu risinājumu pielietot, lai novērstu pārkaršanu | Izcili rādītāji | Izcili rādītāji
Telpa 101 |  |  |  |  | <0 | <0
Telpa 102 | 4 | Jā | 14 |  | 2.25e-07 | 2.25e-07
Telpa 103 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.0025
Telpa 104 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01
Telpa 105 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004
Telpa 106
Jumts |  | Jā | Jumta platīva 500 m² | Jumta platība 500 m² nepieciešams paredzēt jumta konstrukciju ventilāciju. Ieteicams izvairīties no auksto bēniņu risinājuma
Zāle |  |  | 15
Table header
Zonas vai telpas | Platība m²
Telpa 101
Piezīmes
Mērījumi veicami dažāda tipa telpās, piemēram, 1 mērījums no kabineta ar vienu darbinieku, 1 mērijums no kabineta ar 4 darbiniekiem, 1 mērījums no zāles. Nav nepieciešams vaikt gaisa kvalitātes mērījumus līdzīga tipa telpām. Veicot mērījumus, 1. mērījumu laikā telpai jābūt ar normālu cilvēku noslodzi, 2. logiem, durvīm jābūt aizvērtiem, 3. mērījumu ierīcei jābūt novietotai 1<1,5 m virs zemes un mērījums nolasāms ne ātrāk kā pēc 15 min no ierīces uzstādīšanas 4. veiktie mērījumi tiek norādīti plānā 5. mērījumi no ārtelpas jāveic tuvu plānotajai gaisa ieņemšanai - mehāniskās ventilācijas ievadiem un/vai fasādes logiem
CO2 > CO₂
m2 > m²
Note on A1: Margin Cell Column width: 10 Row height: 20
Note on G1: Tab header 3 rows Fill: Same
Note on B2: H0 cell H0 style Fill similar to Tab header
Note on B3: Header indent cell Row height: 20
Note on B4: Indent row Default
Note on B5: H1 cell H1 style
Note on B6: Indent row Default
Note on A7: Table main frame Thickest Outside Borders
Note on B17: H1 cell H1 style
Note on B19: Text column Text align Left Indent 1

## Dati (hidden)
Izpildīts
Nav izpildīts