## Vispārīga informācija
KVS F 426/1 08.03.2022.VPL-22/12-9.2.
APSAIMNIEKOŠANAS INFORMĀCIJAS ANKETA
Pasūtitājs | VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Izpildītājs
Projekta nosaukums
NĪ adrese
NĪ kadastra apzīmējums
NĪ kopējā platība
NĪ apbūves laukums
Prasības Apsaimniekošanas informācijas anketas izveidei un aktualizēšanai
1. Vispārīgie norādījumi:
1.1. Apsaimniekošanas informācijas anketa (turpmāk – Anketa) tiek veidota apsaimniekošanas un uzturēšanas procesa vajadzībām, ar mērķi nodrošināt strukturētu un apkopotu informāciju par ēkas lietošanas un apkopes nosacījumiem, kā arī īstenotiem tehniskiem risinājumiem būvniecības procesa ietvaros. 1.2. Anketa tiek veidota būvprojekta (turpmāk - BP) izstrādes un būvdarbu laikā, un par anketas izveidi ir līdzatbildīgi projektētājs, autoruzraugs un būvdarbu veicējs, atbilstoši zemāk aprakstītai darba plūsmai un definētajam atbildības sadalījumam. 1.3. Anketa tiek pievienota pie projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu iepirkuma līgumu tehniskajām specifikācijām un kalpo kā darba uzdevuma sastāvdaļa.
2. Informācijas pievienošana:
2.1. Anketā ir jāiekļauj informācija par visām iekārtām un materiāliem, atbilstoši Anketas veidnes pozīcijām un noteiktai informācijas detalizācijai. 2.2. Katra konkrētā projekta ievaros, saglabājot Anketas detalizāciju, Anketa var tikt pielāgota konkrētā attīstāmā objekta funkcionālajām īpašībām, t.sk. nepieciešamības gadījumā papildinot Anketu ar jaunām pozīcijām, kas raksturo objekta inženiertehniskos vai labiekārtošanas risinājumus. 2.3. Anketa ir jāiesniedz kopā ar Anketā minēto dokumentāciju. 2.4. Informāciju par dokumentācijas atrāšanās vietu vēlams norādīt veidojot aktīvas saites uz konkrētiem dokumentiem vai mapēm, kur atrodas attiecīgā dokumentācija. Saites vietā ir pieļaujams noradīt informāciju arī tekstuāli, precīzi aprakstot dokumentācijas atrašanās vietu (adresi) būvprojektā vai izpilddokumentācijas elektroniskā mapē.
3. Atbildības sadalījums:
Izpildītājs | Anketas sadaļa |  | Piezīmes
Projektētājs, autoruzraugs | 1.pielikums “Iekārtas un inženiertīkli”, kolonnas: “Nr.p.k.”, “Nosaukums”, “Ēka”, “Mērvienība”, “Daudzums”, “Aktuālā būvprojekta dokumentācija” 2.pielikums ”Apdare, telpas un teritorija”, kolonnas: “Nr.p.k.”, “Nosaukums”, “Ēka”, "Stāvs”, “Telpu grupa un telpas Nr”, “Telpas nosaukums”, “Telpas platība (m2)”, “Grīdas segums”. |  | Projektētās izveido un pielāgo anketu atbilstoši būvprojektā ietvertiem tehniskiem risinājumiem.
Būvdarbu veicējs | 1.pielikums “Iekārtas un inženiertīkli” (izņemot kolonnu “Aktuālā tehniskā dokumentācija”). 2.pielikums “Apdare, telpas un teritorija”. 3.pielikums “Papildus iesniedzami dokumenti”. 4.pielikums “Skaitītāji”. 5.pielikums “Apsaimniekošanas reglaments” |  | Projektētāja norādītā informācija 1.un 2.pielikumos ir izmantojama kā informatīvs palīgmateriāls. Būvdarbu veicējs ir pilnībā atbildīgs par Anketas atbilstību faktiski veiktajiem būvdarbiem un pielietotajiem risinājumiem.
4. Darba plūsmas shematisks attēlojums:
5. Darba plūsmas apraksts:
Projekta aktivitāte |  | Projektētājs / autoruzraugs | Būvdarbu veicējs
Projektēšana | Darbības | Izveido Anketu un norāda Anketas veidnē pieprasīto informāciju. Iesniedz aizpildīto anketu kopā ar būvprojekta dokumentāciju pasūtītājam. | N/A
| Termiņš | Līdz projektēšanas līgumā noteiktajam projektēšanas darbu izpildes termiņam. | N/A
Būvdarbi | Darbības | Aktualizē iepriekš sagatavoto anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem Iesniedz aktualizēto anketu kopā ar aktuālo būvprojekta dokumentāciju pasūtītājam un būvdarbu veicējam. | Aktualizē projektētāja sagatavoto anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem (ja attiecināms). Papildina anketu ar informāciju un dokumentāciju par uz šo brīdi veiktajiem un pieņemtajiem darbiem. Iesniedz pasūtītājam Anketu un Anketā minēto izpilddokumentāciju.
| Termiņš | 7 mēneši līdz būvdarbu līgumā noteiktajam darbu izpildes termiņam. | 6 mēneši līdz būvdarbu līgumā noteiktajam darbu izpildes termiņam.
Nodošana pārvaldībā | Darbības | Aktualizē Anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem kopš iepriekšējās anketas aktualizēšanas reizes. Iesniedz aktualizēto anketu kopā ar aktuālo būvprojekta dokumentāciju pasūtītājam un būvdarbu veicējam. | Aktualizē projektētāja sagatavoto Anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem (ja attiecināms). Papildina anketu ar informāciju un dokumentāciju par visiem veiktajiem un pieņemtajiem darbiem. Iesniedz pasūtītājam Anketu un Anketā minēto izpilddokumentāciju.
| Termiņš | Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. | Līdz būvdarbu līgumā noteiktajam darbu izpildes termiņam.
PIELIKUMI
1.pielikums “Iekārtas un inženiertīkli” 2.pielikums “Apdare, telpas un teritorija” 3.pielikums “Papildus iesniedzami dokumenti” 4.pielikums “Skaitītāji” 5.pielikums “Apsaimniekošanas reglaments”

## 1. Telpas un teritorija
1.pielikums: Apdare, telpas un teritorija
Aizpilda projektētājs / autoruzraugs
Aktualizē būvdrbu veicējs | [9 empty] | Aizpilda būvdarbu veicējs
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | Mērvienība (ja attiecināms) | Daudzums (ja attiecināms) | Stāvs (ja attiecināms) | Kadalstrālas uzmērīšnas lietas telpu grupa un telpas Nr. (ja attiecināms) | Kadalstrālas uzmērīšnas lietas telpas nosaukums (ja attiecināms) | Īpašas uzkopšanas instrukcijas (Ir - X/ Nav - )
1 | Ēkas konstruktīvo elementu un teritoriju uzturēšana
| 1.2.0. | Iekšējā apdare
|  | 1.2.1. | Grīdas segumi
|  |  | 1.2.1.1. | Segums_1
|  |  | 1.2.1.2. | Segums_2
|  | 1.2.2. | Sienu apdare
|  |  | 1.2.2.1. | Segums_1
|  |  | 1.2.2.2. | Segums_2
|  | 1.2.3. | Iekšējo ailu aizpildījums (logi, stiklotas starpsienas, žalūzijas, durvis)
|  |  | 1.2.3.1. | Segums_1
|  |  | 1.2.3.2. | Segums_2
|  | 1.2.4. | Lifti
|  |  | 1.2.4.1. | Lifta virsma_1
| 1.3.0. | Ārējā apdare
|  | 1.3.1. | Fasādes apdare
|  |  | 1.3.1.1. | Segums_1
|  |  | 1.3.1.1. | Segums_2
|  | 1.3.2. | Fasādes elementi, t.sk. balkoni, nojumes un terases
|  |  | 1.3.2.1. | Segums_1
|  |  | 1.3.2.2. | Segums_2
|  | 1.3.3. | Ārejo ailu aizpildījums (logi, žalūzijas, durvis, siets)
|  |  | 1.3.3.1. | Segums_1
|  |  | 1.3.3.2. | Segums_2
|  | 1.3.4. | Jumta segums
|  |  | 1.3.4.1. | Segums_1 (norādot slipumu)
|  |  | 1.3.4.2. | Segums_2 (norādot slipumu)
|  |  | 1.3.4.3. | Segums_3 (norādot slipumu)
|  | 1.3.5. | Karoga mastiem
|  |  | 1.3.5.1 | Materiāls_1
| 1.4.0. | Labiekārtojuma elementi
|  | 1.4.1. | Teritorija
|  |  | 1.4.1.1. | Zālājs_1
|  |  | 1.4.1.2. | Bruģis/asfalts_1
|  |  | 1.4.1.3. | Citi
|  | 1.4.2. | Mazo arhitektūras formu un labiekārtojuma elementi (velonovietnes, atkritumu urnas, laistīšanas sistēma, utt)
|  |  | 1.4.2.1. | Laistīšanas sistēmas
|  |  | 1.4.2.2. | Citi
| 1.5.0. | Higiēnas preču turētāji
|  | 1.5.1. | Higiēnas preču turētāju veidi
|  |  | 1.5.1.1. | Vienība_1
|  |  | 1.5.1.2. | Vienība_2
|  |  | 1.5.1.3. | Citi
| 1.6.0. | Telpaugiem un apstādījumiem
|  | 1.6.1. | Augu saraksti un kopšanas instrukcijas
|  |  | 1.6.1.1. | Augs_1
|  |  | 1.6.1.2. | Augs_2
|  |  | 1.6.1.3. | Augs_3

## 2. Inženiertīkli
2.pielikums: Iekārtas un inženiertīkli
Aizpilda projektētājs / autoruzraugs
Aktualizē būvdrbu veicējs | [7 empty] | Aizpilda būvdarbu veicējs
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Mērvienība | Daudzums | Lietošanas instrukcijas (Ir - X/ Nav - ) | Iekārtu pases (Ir - X/ Nav - ) | Apkopes nosacījumi - reglaments (Ir - X/ Nav - ) | Īpaši ekspluatācijas nosacījumi (Ir - X/ Nav - ) | Uzstādītās Iekārtas* cena, ja pārsniedz 10000EUR (Jā-norādīt cenu/Nē) | Visa sadaļas izpilddokumentācija (Ir-norādīt atrašanas vietu un sējuma nr./Nav)
2 | Inženierkomunikāciju tehniskā apkope
| 2.1.0. | Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS)
|  | 2.1.1. | Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas
|  |  | 2.1.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.2.0. | Elektroapgādes sistēmas (EL)
|  | 2.2.1. | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes)
|  |  | 2.2.1.1. | Eletrsodalne
|  |  | 2.2.1.2. | Transfrm
|  | 2.2.2. | Reaktīvās jaudas kompensatori (RJK) un automātiskās rezervēšanas iekārtas (ARI), transformatori
|  |  | 2.2.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.3. | Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS)
|  |  | 2.2.3.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.4. | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli
|  |  | 2.2.4.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.5. | Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma
|  |  | 2.2.5.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.6. | Dīzeļģenerators
|  |  | 2.2.6.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  |  | 2.2.6.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.7. | Ārējo notekūdeņu, pandusa un jumta reņu apsildes nodrošināšana, sistēmas uzturēšana
|  |  | 2.2.7.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.8. | Auto uzlādes stacijas
|  |  | 2.2.8.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.2.9. | Saules paneļi
|  |  | 2.2.9.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.3.0. | Ugunsdrošības sistēmas
|  | 2.3.1. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (ESS-UATS)
|  |  | 2.3.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.2. | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma (ESS-CI)
|  |  | 2.3.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.3. | Ārējā ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma (Ugunsdzēsības hidranti)
|  |  | 2.3.3.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.4. | Ugunsdzēsības ūdensvads (t.sk ugunsdzēsības ūdensvada automātika)
|  |  | 2.3.4.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.5. | Ugunsdzēšamie aparāti (UPP)
|  |  | 2.3.5.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.6. | Dūmu un karstuma kontroles sistēma (DKKS)
|  |  | 2.3.6.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.7. | Gāzes stacionārās ugunsdzēsības iekārtas (GUS)
|  |  | 2.3.7.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.8. | Gāzu aerosolu dzēšanas sistēma
|  |  | 2.3.8.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.3.9. | Ugunsdrošie aizkari
|  |  | 2.3.9.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.4.0. | Ventilācijas sistēmas (AVK-V)
|  | 2.4.1. | Pieplūdes-nosūces (pieplūdes)ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas
|  |  | 2.4.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.4.2. | Nosūces ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas
|  |  | 2.4.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.4.3. | Gaisa mitrinātāji (Stacionārie un pārvietojamie)
|  |  | 2.4.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.4.4. | Gaisa sausinātāji (Stacionārie un pārvietojamie)
|  |  | 2.4.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.5.0. | Klimata kontroles sistēmas (AVK-K)
|  | 2.5.1. | Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma ar aukstuma iekārtām (čillers un VRF) un iekšējiem gaisa kondicionieriem (Fan-coil)
|  |  | 2.5.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.5.2. | Lokālās kondicionēšanas iekārtas - Split, Multi-Split sistēmas (izņemot kritiskās infrastruktūras telpas)
|  |  | 2.5.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.5.3. | Precīzās klimata kontroles iekārtas (ieskaitot lokālās kondicionēšanas iekārtas kritiskās infrastruktūras telpās)
|  |  | 2.5.3.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.5.4. | Aukstuma kameras
|  |  | 2.5.4.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.5.5. | Adiabatiskā smidzināšanas sistēma
|  |  | 2.5.5.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.6.0. | Siltumapgāde (AVK-A, SM)
|  | 2.6.1. | Siltuma sagatavošanas mezgls
|  |  | 2.6.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.6.2. | Gāzes katlu māja
|  |  | 2.6.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.6.3. | Cieta kurināma katlu māja
|  |  | 2.6.3.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.6.4. | Apkures un siltumapgādes sistēmas
|  |  | 2.6.4.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.6.5. | Saules kolektori
|  |  | 2.6.5.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.7.0. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (UK)
|  | 2.7.1. | Ūdensapgādes sistēma
|  |  | 2.7.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.7.2. | Iekšējas kanalizācijas tīkli
|  |  | 2.7.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.7.3. | Ārējas kanalizācijas tīkli
|  |  | 2.7.3.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.8.0. | Lifti un pacēlāji
|  | 2.8.1. | Lifti
|  |  | 2.8.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.8.2. | Pacēlāji
|  |  | 2.8.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.9.0. | Elektronisko sakaru sistēmas
|  | 2.9.1. | Elektronisko sakaru sistēmu datortehnika (ESS-TK)
|  |  | 2.9.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.2. | Videonovērošana (ESS-VN)
|  |  | 2.9.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.3. | Apsardzes signalizācija (ESS-AS)
|  |  | 2.9.3.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.4. | Piekļuves kontrole (ESS-PK)
|  |  | 2.9.4.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.5. | TV & SAT TV tīkli
|  |  | 2.9.5.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.6. | Dūmu aizsardzība (ESS-DA)
|  |  | 2.9.6.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.7. | Putnu atbaidīšanas iekārta
|  |  | 2.9.7.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.8. | Apskaņošanas sistēma
|  |  | 2.9.8.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.9.9. | Datu sakaru sistēmas (IP Telefonija (centrāle))
|  |  | 2.9.9.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.10.0. | Vārti un barjeras (automātiskie), turniketi, rindu kārtošanas kontroles sistēma
|  | 2.10.1. | Vārti
|  |  | 2.10.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.10.2. | Barjeras
|  |  | 2.10.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 2.10.3. | Turniketi, rindu kārtošanas kontroles sistēma
|  |  | 2.10.2.1. | Iekārtas* * nosaukums….
| 2.11.0. | Citās neuzskatītās sistēmas (t.sk. IE, TN)
|  |  | 2.11.1. | Iekārtas* nosaukums….
Piezīmes:
Iekārta - ir elements vai elementu kopums, kam ir nepieciešams veikt sistematiskās (regulāras) tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja (vai uzstādītāja) ekspluatācijas noteikumiem un neievērojot prasības var tikt pasliktināts elementa tehniskais stāvoklis pirms ražotāja (vai uzstādītāja) noteiktā ekspluatācijas termiņa;

## 3.Papildus dokument
3.pielikums: Papildus iesniedzami dokumenti
Aizpilda būvdarbu veicējs
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | Dokumenta atrašanas vieta (Ir - X/ Nav - ) | Dokumenta iesniegšanas datums
3
| 3.1. | Vadības un automatizācijas sistēma
|  |  | 3.1.1. | Vadības un automatizācijas sistēmas lietošanas un ekspluatācijas instrukcijas
|  |  | 3.1.2. | Vadības un automatizācijas sistēmas paroles un piekļuves kodi sistēmas vadībai
|  |  | 3.1.3. | Vadības un automatizācijas sistēmas uzstādīšas rezerves kopija (back up)
|  |  | 3.1.4. | Kabeļu žurnāls
| 3.2. | Elektroapgādes sistēmas (EL)
|  |  | 3.2.1. | Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudes akti (MK 238.; 57.punkts)
|  |  | 3.2.2. | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaudes ar termokameru akti (MK 238.; 58.punkts)
|  |  | 3.2.3. | Kabeļu žurnāls
|  |  | 3.2.4. | Apgaismojuma līmeņa pārbaudes akts
|  |  | 3.2.5. | Avārijas apgaismojuma darbības pārbaudes akts
|  |  | 3.2.6. | Automātiskās rezerves ieslēgšanas (ARI) pārbaudes akts
|  |  | 3.2.7. | Elektroiekārtu pārbaudes akti (Transformatoru (rūpnīcas un pirmreizējās sprieguma padošanas); Dīzeļģeneratoru; Jaudas slēdžu; Reaktīvās jaudas kompensatoru)
| 3.3. | Ugunsdrošības sistēmas
|  |  | 3.3.1. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS): paroles un attālinātās piekļuves tiesības sistēmas vadībai
|  |  | 3.3.2. | Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes akts (MK 238.; 107.punkts)
|  |  | 3.3.3. | Ugunsdzēsības krānu pārbaudes akts (MK 238.; 117.punkts)
|  |  | 3.3.4. | GUS hidrauliskās pārbaudes akts, GUS telpas spiediena tests, kur tiek uzstādīts GUS (protokols)
| 3.4. | Ventilācijas sistēmas (AVK-V)
|  |  | 3.4.1. | Ventilācijas sistēmu aerodinamiskās ieregulēšanas un gaisa apstrādes iekārtu siltuma un aukstuma apgādes sistēmu hidrauliskās ieregulēšanas protokols ( MK 231-15, 183,184 punkts)
|  |  | 3.4.2. | Ventilācijas sistēmu pārbaudes un tīrīšanas akts saskaņā ar LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija", 146p. Aktu noformēt atbilstoši MK 238, 92p.
| 3.5. | Klimata kontroles sistēmas (AVK-K)
|  |  | 3.5.1. | Dzesēšanas sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
|  |  | 3.5.2. | Dzesēšanas sistēmas balansēšanas akts
|  |  | 3.5.3. | Aukstuma iekārta palaišanas akts
| 3.6. | Siltumapgāde (AVK-A, SM)
|  |  | 3.6.1. | Siltumapgādes sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
|  |  | 3.6.2. | Siltumapgādes sistēmas balansēšanas akts
| 3.7. | Elektronisko sakaru sistēmas
|  |  | 3.7.1. | Piekļuves kontroles sistēmas paroles un piekļuves kodi sistēmas vadībai
|  |  | 3.7.2. | Apsardzes sistēmas paroles un piekļuves kodi sistēmas vadībai
| 3.8. | Aktuālā inventarizācijas lieta
|  |  | 3.8.1. | Aktuālā inventarizācijas lieta

## 4. Skaitītāji
4.pielikums: Skaitītāji
Aizpilda būvdarbu veicējs
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | Ēka (norādīt kad.apz.) | Stāvs | Atrašanās vieta plānā (telpas numurs) | Uzskaitītā iekārta, telpu grupa, sistēma | Skaitītāja numurs | Skaitītāju un sensoru kalibrēšanas sertifikāta datums vai uzstādīšanas datums | Vēlamais (MK noteikumi) kalibrācijas/verifikācijas termiņš | Sasaiste ar VAS/telemetrija/iespējamie komunikācijas protokoli | Skaitītāja sākuma rādījums (uzstādot) un datums | Rādījums objekta nodošanas laikā un datums
| 4 | Skaitītāji (uzskaitī katru atsevišķi)
|  | 4.1. | Apkures skaitītājs
|  |  | 4.1.1. | Iekārtas nosaukums….
|  | 4.2. | Elektroenerģijas skaitītājs
|  |  | 4.2.1. | Iekārtas nosaukums….
|  | 4.3. | Ūdens skaitītājs
|  |  | 4.3.1. | Iekārtas nosaukums….
|  | 4.4. | Cita veida enerģijas skaitītājs
|  |  | 4.4.1. | Iekārtas nosaukums….

## 5. Apsaimniekošanas reglaments
5.pielikums: Inženierkomunikāciju tehnisko apkopju reglaments
Produktu Kods | Joma, grupa | Periodiskums | Attiecināms Jā/Nē | Piezīmes | Atzimēt "Izmainīts", gadījumā ja veiktas izmaiņas
APS_REG210 | Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas
APS_REG211 | Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas
Programmatūra
| Programmatūras (Software un Firmware) atjauninājumu uzlikšana | 3M
| Programmnodrošinājuma konfigurācijas saglabāšana | 3M
| Programmnodrošinājuma kļūdu un traucējumu pārbaude un novēršana | 3M
Vadības automātiskās sistēmas (VAS) vadības skapji - VS
| VS ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. | 3M
| VAS notikumu un trauksmju pārbaude, esamības gadījumā trauksmes celoņa noteikšana un novēršana | 3M
| Automātikas vadības skapju apkope (putekļu tīrīšana, kontaktu pārvilkšana, svešo priekšmetu savākšana, utt); | 3M
| Pārbaudīt VS stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā | 3M
| Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | 3M
| Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | 3M
Vadības pults - VP telpās
| VP ārējā apskate | 3M
| VP darba spējas pārbaude | 3M
| Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | 3M
| VP savienojošo kontaktu pārbaude | 3M
Kontrolieri, temperatūras devēji
| Visu VAS kontrolieru darbības un iestādīto parametru pārbaude | 3M
| Devēju ārējā apskate | 3M
| Devēju darba spējas pārbaude | 3M
| Devēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | 3M
| Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | 3M
Akumulatoru pārbaude
| Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | 3M
| Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. | 3M
APS_REG220 | Elektroapgādes sistēmas
APS_REG221 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes)
| Kabeļu un spēka tīklu uzturēšana. Skaitītāju mezglu apsekošana, rādījumu nolasījumu veikšana, fiksējot tos un ziņojot pārvaldniekam (noteiktos datumos). Nodrošināt nepārtrauktu ēkas elektroapgādes tīklu darbību. | 1M
| Elektroapgādes sadalņu aizsardzības, komutācijas un kontroles aparātu stāvokļa kontrole. Pārsprieguma aizsardzības iekārtu (izlādņu) stāvokļa kontrole un nostrādājušo izlādņu nomaiņa. | 1M
| Elektroapgādes sadaļņu strāvu vadošo vītņu savienojumu pārvilkšana ar atbilstošu griezes momentu. | 1Y
| Elektroapgādes sadalņu kontaktsavienojumu temperatūras mērījumi ar Infrasarkano termokameru. | 1Y |  | Sagatavot un iesniegt atskaiti ar termobildēm. | Sagatavot un iesniegt atskaiti ar termobildēm.
| Kabeļu pievadu un elektroinstalācijas vadu stiprināšana un to pievadu pārbaude elektriskām iekārtām siltummezglos (cirkulācijas sūkni, izpildmehānismi), ventilācijas iekārtām, aukstuma iekārtām utt. | 1Y
| Vizuāli novērtēt zemēšanas iekārtu un zibensaizsardzības sistēmas vispārējo stāvokli. | 1Y
| Elektroietaises tīrīšana. Elektrosadļņu tīrīšana no putekļiem. | 1Y
| Nodrošināt elektroapgādes sistēmas komutācijas darbus, kuri nepieciešami Sadales tīkls darbu veikšanai, elekromērījumiem, slodžu (patērētāju) atslēgšanai utml. Izpildītājs sagatavo slēgumu karti kuru skaņo ar pasūtītāju. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Nodrošināt ēkas elektroapgādes sistēmas mērījumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem un darba drošības normām. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Elektroapgādes sistēmas pārbūvju - rekonstrukciju gadījumos dokumentācijā (shēmās) veikt attiecīgās izmaiņas. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG222 | Reaktīvās jaudas kompensatori (RJK) un automātiskās rezervēšanas iekārtas (ARI), transformatori
| ARI iekārtu, reaktīvās jaudas kompensatora, transformatora vizuālā apsekošana. Signāllampu, kontroles releju un sensoru vizuālā apsekošana. | 1M
| Reaktīvās jaudas kompensatoru pārbaude (parametru pārbaude, kondensatoru deformācijas, eļļas notecējumi). | 1Y
| Ar atsperi darbināmu jaudas slēdžu atsperes „uzlādes” pārbaude ar atsevišķu ierakstu par atsperes stāvokli pārbaudes protokolā un tehniskās apkopes žurnālā. | 1Y
| Transformatora profilaktiskā apkope. Kontaktsavienojumu un skrūvju pārbaude un pievilkšana. Transformatora tīrīšana ar putekļsūcēju, grūti sasniedzamo vietu izpūšana ar saspiestu gaisu vai slāpekli. | 1Y
| ARI iekārtu, reaktīvās jaudas kompensatora, transformatora temperatūras mērījumi ar Infrasarkano termokameru. | 1Y |  | Sagatavot un iesniegt atskaiti ar termobildēm. | Sagatavot un iesniegt atskaiti ar termobildēm.
| Elektroietaises tīrīšana no putekļiem. | 1Y
| ARI iekārtas kompleksa darbības pārbaude imitējot sprieguma pazušanu elektrotīklā. | 1Y
| Termo pretestības un termopāru termometru verificēšana. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Transformatora pārbaude. Izolācijas pretestības, kontaktsavienojumu pretestības mērījumi. Termogrāfiskā pārbaude. (atbilstoši LVS EN IEC 60076-11:2019) | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| ARI iekārtas darbības algoritma pielāgošana. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG223 | Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS)
| Nodrošināt UPS iekārtu nepārtrauktu darbību - stabilu (bezpārtraukumu) elektroapgādi UPS tīklā. UPS telpas temperatūras režīmu parametru pārbaude. Iekārtas vizuāla apskate. Pievēršot uzmanību trauksmes/ brīdinājuma ziņojumiem. Iekārtas notikumu arhīva apskate un analīze. | 1M
| Iekārtas tīrīšana un kontaktu savienojuma pievilkšana. | 1Y
| Iekārtas ieejas un izejas parametru (spriegums, strāva, frekvence, harmoniskās svārstības) pārbaude un signāla formas kontrole. | 1Y
| Iekārtas maksimālās noslodzes (%) fiksēšana žurnālā. | 1Y
| Dzesējošo ventilatoru stāvokļa un darbības pārbaude. | 1Y
| Signāllampu (indikācijas) un mēriekārtu darbības pārbaude. | 1Y
| Akumulatoru bateriju un to pievienošanas spaiļu pārbaude. | 1Y
| Akumulatoru stāvokļa un darbības pārbaude. | 1Y
| Akumulatoru uzlādēšanas sistēmas darbības pārbaude. | 1Y
| Akumulatoru kapacitātes fiksēšana žurnālā. | 1Y
| UPS atsevišķu moduļu darbības pārbaude: - taisngrieža darbības pārbaude; - invertora darbības pārbaude; - mikroprocesora darbības loģikas pārbaude; - iekārtas iebūvētā apvedceļa (bypass) darbības pārbaude. | 1Y
| UPS iekārtu elementu nomaiņa, ja tās sasniegušas darbamūža beigas (t.s. nomaināmo akumulatoru nodošana autorizētos pārstrādes un glabāšanas centros). | cits |  | Pēc nepieciešamības/par atsevišķu samaksu. AC kondensatoru nomaiņa; DC kondensatoru nomaiņa; Ventilatoru nomaiņa; Dienesta barošanas bloku nomaiņa. | Pēc nepieciešamības/par atsevišķu samaksu. AC kondensatoru nomaiņa; DC kondensatoru nomaiņa; Ventilatoru nomaiņa; Dienesta barošanas bloku nomaiņa.
APS_REG224 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli
| Evakuācijas avārijapgaismes vizuāla apskate. Indikatoru vizuāla apskate. (atbilstoši LVS 446:2021) | 1M |  | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021. | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021.
| Evakuācijas avārijapgaismes darbības nepārtrauktības pārbaude (sistēmas pārslēgšanās no pamata barošanas avota uz rezerves barošanas avotu un/vai "Test" režīma pārbaude. (atbilstoši LVS 446:2021). Evakuācijas avārijapgaismes darbības pārbaude ēc automātisko ugunsaizsardzības sistēmu nostrādes, ja evakuācijas avārijapgaismes nostrādi aktivizē automātiskā ugunaizsardzības sistēma. | 3M |  | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021. | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021.
| Izsgaismoto zīmju maksimālā redzamības attāluma pārbaude atbilstoši standarta LVS 446:2021 8.1. un 8.2. prasībām un apzīmējumu atbilstības pārbaude atbilstoši šī standarta un normatīvo aktu prasībām | 3M |  | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021. | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021.
| Evakuācijas avārijapgaismes sistēmas rezerves barošanas avota izlādes pārbaude. Rezerves barošanas avota izlādes pārbaudes minimālais laiks ne mazāks kā 30 minūtes. (atbilstoši LVS 446:2021) | 1Y |  | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021. | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021.
| Evakuācijas avārijapgaismes stiprinājumu un savienojumu pārbaude, izgaismoto zīmju un ārējā apgaismojuma attīrīšana. (atbilstoši LVS 446:2021) | 1Y |  | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021. | Atskaiti noformējot žurnālā atbilstoši LVS 446:2021.
| Avārijas apgaismojuma darbaspējas pārbaude. | 1Y |  | Sagatavot un iesniegt atskaiti. | Sagatavot un iesniegt atskaiti.
| Gaismekļu vadības slēdžu un sensoru darbības pārbaude. Sensoru pieregulēšana atbilstoši lietotāja prasībām. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Apgaismes ķermeņu abažūru un stiklu tīrīšana. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Iekštelpu izdegušo un defektīvo spuldžu nomaiņa. Ja telpā apgaismojums samazinās vairāk, kā par 20% - spuldžu nomaiņa. Gaismekļu balastu nomaiņa. | cits |  | Pēc pieprasījuma 1 darba dienas laikā. Materiāli nav iekļauti cenā. | Pēc pieprasījuma 1 darba dienas laikā. Materiāli nav iekļauti cenā.
| Āra apgaismojuma spuldžu nomaiņa. | cits |  | Pēc pieprasījuma 1 darba dienā. | Pēc pieprasījuma 1 darba dienā.
| Iekšējo gaismekļu, āra gaismekļu un evakuācijas gaismekļu nomaiņa. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG225 | Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma
| Masta stiprinājuma atsaišu stāvokļa pārbaude, ja nepieciešams, spriegošana. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Izlādņu nostrādes stāvokļa vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs. | 1Y |  | aprīlī | aprīlī
| Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG226 | Dīzeļģenerators
| Pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidrumu līmeni. - Pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli. - Pārbaudīt vai dzesēšanas šķidruma sūknim nav sūces. - Pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni. - Pārbaudīt startera-akumulatora elektrolīta stāvokli. - Pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli. - Pārbaudīt starta un galvenā slēdža stāvokli | 3M |  | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām.
| Pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu. - Izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora - Pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju. - Pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli. - Izlaist ūdeni no gāzu izplūdes sistēmas. - Pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēguma stāvokli. - Pārbaudīt jaudas ģeneratoru, veicot kontrolpalaišanu. - Pārbaudīt avārija indikācijas funkcionēšanu. - Pārbaudīt ģeneratora funkciju testa izpildīšanos. | 3M |  | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām.
| Iztīrīt eļļas un degvielas filtrus. - Pārbaudīt vārstu funkcionēšanu. - Ieeļļot šarnīrus un viras. - Pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājuma blīvējumu. - Pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu. - Notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi. - Pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēguma stāvokli. - Pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī. - Pārbaudīt izplūdes gāzu kompensatora stāvokli. - Pārbaudīt vārstu atstarpes. | 6M |  | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām.
| Pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošo dzesētāju. - Attīrīt gaisa eju restes. - Pārbaudīt turbokompresoru. - Pārbaudīt izplūdes gāzu novadīšanu, nostiprinājumus un cauruļvadus. - Notīrīt ģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el. pieslēgumu un izolāciju. - Izlabot lakas bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas. - Pārbaudīt ģeneratora galveno slēdzi. | 1Y |  | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. | Iesniegt testa rezultātus. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām.
| Reizi divos gados veikt: - Nomainīt motoreļļu un filtrus (eļļas, degvielas un gaisa). (t.s. eļļas maiņas intervālu ietekmē darba stundas). - Nomainīt dzesēšanas šķidrumu. | cits |  | Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. Reizi divos gados. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. Materiāli ir iekļauti cenā. Cenu iekļaut "1x gadā" pozīcijā | Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. Reizi divos gados. Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. Materiāli ir iekļauti cenā. Cenu iekļaut "1x gadā" pozīcijā
| Reizi divos gados veikt preventīvu visu startera akumulatoru bateriju nomaiņu. | cits |  | Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. Reizi divos gados. Cenu iekļaut "1x gadā" pozīcijā | Saskaņā ar ražotāja noteiktām prasībām. Reizi divos gados. Cenu iekļaut "1x gadā" pozīcijā
APS_REG227 | Ārējo notekūdeņu, pandusa un jumta reņu apsildes nodrošināšana, sistēmas uzturēšana
| Apsildes sistēmas kabeļu un spēka tīklu uzturēšana. Vizuāla apsildes sistēmas sadaļņu apsekošana un pārbaude ar termokameru. | 1M |  | (oktobris-aprīlis) | (oktobris-aprīlis)
| Apsildes sistēmas palaišana, darbības pārbaude. Apsildes kontūru pārbaude ar termokameru. | 1Y |  | (pirms apkures sezonas) | (pirms apkures sezonas)
| Apsildes sistēmas vadības sistēmas regulēšana. Sensoru iestatījumu maiņa apkures sezonas laikā. | cits |  | Pēc pieprasījuma. | Pēc pieprasījuma.
APS_REG228 | Auto uzlādes stacijas
| Nodrošināt uzlādes iekārtu nepārtrauktu darbību. Iekārtas vizuāla apskate. Pievēršot uzmanību trauksmes/ brīdinājuma ziņojumiem. Iekārtas notikumu arhīva apskate un analīze. | 1M
| Skaitītāju mezglu apsekošana, rādījumu nolasījumu veikšana, fiksējot tos un ziņojot pārvaldniekam (noteiktos datumos). | 1M
| Iekārtas tīrīšana un kontaktu savienojuma pievilkšana. | 1Y
| Auto uzlādes stacijas stāvvietas ceļa marķējuma, ceļa zīmju un informatīvo zīmju uzstādīšana un atjaunošana. | cits |  | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma. | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma.
| Uzlādes iekārtas bojājuma gadījumā organizē iekārtas remontu. 24h laikā reaģējot uz bojājuma pieteikumu un sagatavojot atskaiti par tālākajām darbībām, kas ietver iekārtu funkcionalitātes atgriešanas laika grafiku. | cits |  | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma 24h laikā. | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma 24h laikā.
| Uzlādes iekārtas bojājuma gadījumā organizē pagaidu uzlādes iekārtas uzstādīšanu. Uzlādes jauda vismaz 40% apmērā. | cits |  | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma 24h laikā. | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma 24h laikā.
APS_REG229 | Saules paneļi
| Nodrošināt saules paneļu stacijas nepārtrauktu darbību. Invertora vizuāla apskate. Pievēršot uzmanību trauksmes/ brīdinājuma ziņojumiem. Iekārtas notikumu arhīva apskate un analīze. | 1M
| Saules paneļu virsmas tīrīšana divas reizes gadā. Pavasarī (aprīlī) pirms lielākās saules radiācijas un rudenī (oktobrī). Rudenī pārliecinās, vai zem paneļiem nav sapūstas koku lapas. | 6M |  | Tīrīšanu veic ievērojot ražotāja prasības. | Tīrīšanu veic ievērojot ražotāja prasības.
| Saules paneļu stacijas elektroapgādes kontaktsavienojumu pievilkšana. Invertora un citu sadalņu tīrīšana. | 1Y
| Papildus paneļu tīrīšana vasaras sezonā, ja netīrumi ierobežo paneļu ražību par vairāk kā 5%. (Jūnijs-jūlijs) | cits |  | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma. | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma.
| Pēc spēcīga negaisa, vētras vai krusas veikt saules paneļu virsmas apsekošanu, lai pārliecinātos, ka tā nav bojāta. | cits |  | Pēc pieprasījuma. | Pēc pieprasījuma.
APS_REG230 | Ugunsdrošības sistēmas
APS_REG231 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
| Sistēmas kontroles paneļa iekārtas stāvokļa pārbaude – pārbauda vai kontroles panelis neuzrāda bojājumu, trauksmes, zonu atslēgšanas stāvokli. Noslaucīt putekļus no virsmām; | 1M
| Pārbauda vizualizācijas programmatūras darbspēju – pārliecinās, ka imitējot ugunstrauksmes stāvokli, vizualizācijas programmatūra fiksē notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem; | 3M
| Sistēmas pārbaudes rezultātu reģistrācija apkopes darbu žurnālā; | 3M
| Zonu trauksmes signālu tests, iedarbinot vismaz vienu devēju katrā signālķēdē, pārbaudot vai kontroles paneļa iekārta to identificē; | 3M
| Signālu pārraides un vizualizācijas pārbaude - Imitējot trauksmes un kontroles paneļa iekārtas bojājuma stāvokli, pārbauda vai vizualizācijas programmatūra fiksē notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem; | 3M
| Sistēmas kopējās darbspējas pārbaude imitējot UAS trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas | 3M |  | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:00 | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:01
| Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai izejošo signālu pārbaude (līdz citu tehnoloģisko iekārtu vadības blokiem); | 1Y
| Zonu trauksmes signālu tests, iedarbinot signāldevēju, pārbaudot vai kontroles paneļa iekārta to identificē un vai vizualizācijas programmatūra fiksē notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem; | 1Y
| Skaņas iekārtu pārbaude – imitējot UAS trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas, vai tiek iedarbināti saistošās iekārtas (trauksmes izziņošanas sistēma); | 1Y |  | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:00 | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:01
| Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai izejošo signālu pārbaude (līdz citu tehnoloģisko iekārtu vadības blokiem); | 1Y
| Akumulatoru bateriju kapacitātes pārbaude – ar mēriekārtu tiek noteikta akumulatora ietilpība un tehniskais stāvoklis; | 1Y
| Manuālo signāldevēju, detektoru un skaņas iekārtu izvietojuma nosacījumu atbilstības pārbaude. | 1Y
| Detektoru attīrīšana no netīrumiem (Pēc pieprasījuma); | 1Y
| Detektoru marķējumu atjaunošana un marķēšana (Pēc pieprasījuma); | 1Y
APS_REG232 | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma
| Sistēmas iekārtas stāvokļa pārbaude. Noslaucīt putekļus no virsmām; | 1M
| Sistēmas vispārēja darbaspējas pārbaude vienlaicīgi ar ugunsgrēka atkļāšanas un trauksmes signalizācijas pārbaudi. | 3M |  | Kopā ar UATS pārbaudi | Kopā ar UATS pārbaudi
| Pamata barošanas un rezerves barošanas avotu pārslēgšanās pārbaude – imitējot elektrobarošanas atslēgšanu, tiek pārbaudīta sistēmas darbspēja avārijas barošanas režīmā Sistēmas vispārēja darbaspējas pārbaude; | 1Y
APS_REG233 | Ārējā ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma (Ugunsdzēsības hidranti)
| Ugunsdzēsības hidrantu ārējā apskate | 1Y
| Ugunsdzēsības hidrantu pilna pārbaude un akta sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem; | 1Y
| Elektriskā aizbīdņa atvēršanas pārbaude distances režīmā no palaišanas pogām teritorijā pie hidrantiem. | 1Y
| Virszemes ugunsdzēsības hidrantu un tā akas vākus krāsot sarkanā krāsā. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG234 | Ugunsdzēsības ūdensvads (t.sk ugunsdzēsības ūdensvada automātika)
| Sistēmu sastāvdaļu vizuāla apskate | 1M
| Veikt ugunsdzēsības krānu skapju komplektācijas pārbaudi | 1Y
| Spiediena pārbaude pirms un pēc kontrolvārpstiem, ūdens līmeņa un spiediena kontrole bākā, noslēgumarmatūas stāvokļa pārbaude | 1Y
| Barošanas sprieguma kontrole, pamata un rezerves barošanas sistēmas, automātiskās barošanas pārslēgšanas pārbaude no darba režīma uz rezerves | 1Y
| Sistēmu darba spēju pilna pārbaude rokas (vietējā, distances) un automātiskajā režīmā. | 1Y
| Elektromagnētisko vārstu pārbaude no sūkņu palaišanas pogām | 1Y
| Ieslēgt uz 5 min. ugunsdzēsības sistēmas sūkņus to darba spēju pārbaudei. Rezerves sūkņu ieslēgšanās pārbaude pēc pamatsūkņa bojājuma imitācijas. | 1Y |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Ūdens filtru tīrīšana un skalošana | 1Y |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Ugunsdzēsības krāniem pievienoto šļūteņu hidrauliskā pārbaude, pārtīšana. | 1Y
| Aizsardzības un darba sazemējuma pretestības mērīšana. | cits |  | Pēc pieprasījuma. 1x2 gados | Pēc pieprasījuma. 1x2 gados
| Elektriskās ķēdes izolācijas pretestības mērīšana | cits |  | Pēc pieprasījuma. 1x2 gados | Pēc pieprasījuma. 1x2 gados
| Cauruļvadu hidrauliskā un pneimatiskā pārbaude. | cits |  | Pēc pieprasījuma. 1x2 gados | Pēc pieprasījuma. 1x2 gados
| Nodrošināt visu ugunsdzēsības sistēmu marķējumu | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Profilaktiskie darbi (devēju, elektroskapju tīrīšana, kontaktsavienojumu nostiprināšana, agregātu eļļošana, cauruļvadu tīkla uzturēšana (pretkorozijas krāsojuma atjaunošana, sūču likvidēšana) darbi u.c., vadoties no izgatavotāju, un standartu prasībām). | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG235 | Ugunsdzēšamie aparāti
| Ugunsdzēšamo aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums) | 6M
| Ugunsdzēsības sistēmas un ugunsdzēšamo aparātu tehnisko apkopi atbilstoši tehniskai specifikācijai, tehniskās apkopes reglamentam, izgatavotājrūpnīcas izgatavotāja prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīla noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, Latvijas Valsts standartu LVS EN CEN/TS 54-14 un Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15"Būvju ugunsdrošība") u.c. Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvajām prasībām un standartiem. Tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts jāveic visām Sistēmu sastāvā esošām iekārtām un ierīcēm. | 1Y |  | (noradīt aparātu skaitu) | (noradīt aparātu skaitu)
APS_REG236 | Dūmu un karstuma kontroles sistēma
| Sistēmas komponentu vizuālā apskate un novērtējums. | 1M
| Vadības skapja aparatūras apkope, kontaktu savienojumu pievilkšana | 6M
| Sistēmas darbības pārbaudes automātiskā režīmā (no dūmu un rokas signāldevējiem) | 6M |  | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:00 | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:01
| Sistēmas darbības pārbaude rokas režīmā (no DNVS). | 6M |  | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:00 | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:01
| Sistēmas darbības pārbaudes distances režīmā no palaišanas pogām gaiteņos. | 6M |  | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:00 | Pārbaude tiek veikta darba dienās pēc plkst.18:01
| El. iekārtu un agregātu sazemējuma pārbaude | 6M
| Lūkas dūmu novadīšanai vadības skapja vizuālā apskate | 6M
| Lūkas dūmu novadīšanai vadības skapja darbības pārbaude | 6M
| Veikt dūmu nosūces un virsspiediena sistēmu pārbaudi, imitējot ugunsgrēka trauksmi. | 6M |  | Vienā pārbaudes laikā pārbauda 1 zonu 1 stāvā. Gada laikā tiek pārbaudītas visas zonas, visos stāvos | Vienā pārbaudes laikā pārbauda 1 zonu 1 stāvā. Gada laikā tiek pārbaudītas visas zonas, visos stāvos
| Dūmu novadīšanas lūku automātisko atvēršanas mehānismu darbības pārbaude automātiskajā režīmā un gala slēdžu darbības pārbaudi | 6M
| Veikt dūmu novadīšanas lūku hermētiskuma pārbaudi. Pārbaudīt dūmu novadīšanas lūku vadības bloka indikāciju | 6M
| Veikt sistēmas kabeļu vizuālo pārbaudi. Pārbaudīt, vai iekārtas pārslēdzas uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | 6M
| El. barošanas kabeļu izolācijas pretestības pārbaude | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG237 | Gāzes stacionārās ugunsdzēsības iekārtas
| Iekārtas sastāvdaļu ārējā apskate ar nolūku konstatēt un novērst iekārtas bojājums – mehāniskos bojājumus, piesārņotību: a) Tehnoloģiskā daļā – cauruļvadu, risinātāju, aizbīdņa armatūras ar saspiesto gaisi un ugunsdzēšanas vielu pildīto balonu, manometru, sadales iekārtu; b) Elektrotehniskā daļa – elektrisko automātikas skapju, kompresora; c) Signalizācijas daļa – uztveršanas kontroles iekārtas, signalizācijas staru, izziņotāju. | 1M
| Solenoīda vārsta darba stāvokļa pārbaude un spiediena esamības vizuālā pārbaude | 3M
| Galvenā un rezerves barošanas avota kontrole, automātiskās barošanas pāslēgšanas pārbaude no darba pievada un rezerves | 3M
| Iekārtas sastāvdaļu funkcionalitātes pārbaude (tehnoloģiskā daļa, elektrotehniskā daļa, signalizācijas daļa) | 3M
| Iekārtas funkcionalitātes pārbaude rokas (vietējā, distances) un automātiskajā režīmā | 3M
| Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo izsaukuma punktu katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu | 3M
| Jāpārbauda vai kontroles un indikācijas iekārtas funkcionē pareizi | 3M
| Jāpārbauda kontroles un indikācijas iekārtas spēju iedarbināt visas paredzētās papildus iekārtas | 1Y
| Jāpārbauda, vai katrs detektors darbojas pareizi, atbilstoši ražotāja ieteikumiem | 1Y
| Profilaktiskie darbi – detektoru attīrīšana no putekļiem | 1Y
| Jāpārbauda un jānotestē visas akumulatora baterijas, Pēc pieprasījuma, ja tās kapacitātē ir mazāka par 30% no nominālās vērtības, jāveic akumulatoru nomaiņu | 1Y
APS_REG238 | Gāzu aerosolu dzēšanas sistēma
| Vizuāli pārbaudiet ugunsdzēsības vadības paneli, lai pārliecinātos, ka tas darbojas normāli. Ja konstatētas novirzes no normāla daba stāvokļa, nekavējoties sazināties ar autorizēto kompāniju | 1 D |  | apmācīts lietotājs | apmācīts lietotājs
| Datuma un laika pareizuma pārbaude | 1 D |  | apmācīts lietotājs | apmācīts lietotājs
| Vizuāli pārbaudīt, vai ugunsdzēsības vadības panelī nav mitruma iekļūšanas vai cita bojājuma pazīmju. | 1 Y
| Vadības paneļa apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūras režīmā. | 1 Y
| Vizuāli pārbauda, vai izmaiņas ēkas struktūrā, kas varētu ietekmēt nosacījumus, ģeneratoru skaitu, manuālo trauksmes signāldevēju, detektoru un skaņas iekārtu izvietojumam | 1 Y
| Veic vizuālu pārbaudi vai ir 0,5m brīva vieta zem katra detektora un ap tiem, kā arī pārbauda vai nav šķēršļu, kas kavētu degšanas produktu virzību uz detektoru. | 1 Y
| Vizuāli pārbaudiet, vai visi kabeļu savienojumi un aprīkojums ir droši, nebojāti un atbilstoši aizsargāti. | 1 Y
| Vizuāli pārbaudiet, vai aerosola ģeneratori nav bojāti vai deformēti | 1 Y
| Vizuāli pārbaudiet un pārliecinieties, vai aerosola ģeneratoru izplūdes posmā nav novietoti priekšmeti tuvāk par noteikto attālumu | 1 Y
| Vizuāli pārbaudiet telpu, vai nav radušās iespējamas atveres/noplūdes vietas. Pārbaudīt vai visām durvīm ir automātiskie aizvērējmehānismi | 1 Y
| Pārbaudiet rezerves baterijas. Pārbaudiet akumulatorus, to savienojumus un veiciet testēšanu. | 1 Y
| Simulēt akumulatoru bojājumus. Pārliecinieties, vai ir aktivizēts akumulatora bojājuma stāvoklis | 1 Y
| Pārbaudiet visas dzēšanas vadības paneļa papilfunkciju iedarbināšanu | 1 Y
| Pārbaudīt signāla pārraidi uz attālināto apsardzes posteni. Saņemt informāciju par signālu saņemšanu. | 1 Y
| Pārbaudiet visus kļūdu stāvokļus, imitējot kļūmes stāvokli | 1 Y
| Imitējiet strāvas padeves traucējumus un pārliecinieties, ka rezerves akumulatori nodrošina nepieciešamo jaudu. | 1 Y
| Noņemt E.O.L. komponentu no pēdējā secīgā aktivatora. Pārliecinieties, vai ugunsdzēsības vadības panelis konstatē kļūdu | 1 Y
| Pārbaudiet aktivatora vadu un pretestību. No sekvenciālā aktivatora atvienojiet aktivatora kabeli. Izmantojot omu mērītāju, pārliecinieties, ka ģeneratora pretestība ir ražotāja noteiktā un pierakstiet to. | 1 Y
| Pārbaudīt vai katrs sistēmas elements (detektors, trauksmes poga, sirēna, gaismas signāls) darbojas atbilstoši ražotāja nosacījumiem. Nostrādā uz trauksmi un bojājumu. | 1 Y
| Pārbaudīt vai katrs manuālās trauksmes signāldevējs ir aizsargāts pret nejaušu iedarbināšanu. | 1 Y
| Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude | 1 Y
| Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskā projekta vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju esamības pārbaude | 1 Y
| Ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akta un tam pievienoto dokumentu vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopiju esamības pārbaude | 1 Y
APS_REG239 | Ugunsdrošie aizkari
| Ugunsdrošības žalūziju darba spējas pārbaude kopā ar UATS pārbaudi imitējot trauksmes | 3M
APS_REG240 | Ventilācijas sistēmas
APS_REG241 | Pieplūdes-nosūces (pieplūdes)ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas
| Ventilācijas iekārtu regulāra apsekošana, lai kontrolētu vadības kontroliera un iekārtu funkcionālo stāvokli; | 1M
| Nodrošināt nepārtrauktu ēkas ventilācijas sistēmu kontroli, vadību, tajā skaitā sistēmu un iekārtu optimālo darba režīmu ieregulēšanu. | 1M
Korpuss
| Nomainīt gaisa filtrus ar atzīmi žurnālā . Filtru sliežu un blīvgumiju stāvokļa pārbaude | 3M |  | Filtru materiāli IR iekļauti. Skatīt iekārtu sarakstā. | Filtru materiāli IR iekļauti. Skatīt iekārtu sarakstā.
| Frekvenču pārveidotāju darbības pārbaude. | 3M
| Parbaudīt noslēgvārstu darbību; | 1Y
| Pārbaudīt kondensāta noteces un novadīšanas sistēmas stāvokli, ja ir nepieciešams iztīrīt; | 1Y
| Pārbaudīt gumijas bīvējumu uz durvīm un starp sekcijām. | 1Y
| Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses. Sekot līdzi kartībai un tīrībai ventilācijas telpā. | 1Y
Ventilatori
| Ārējo trokšņu un vibrācijas pārbaude. Aizsardzības pret motora pārkaršanu. | 3M
| Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. | 1Y
| Frekvenču pārveidotāju darbības pārbaude. | 1Y
Rotora/Plakšņu siltummaiņi
| Rotora siltummaiņa griešanas brīvības pārbaude, blīvējošo suku pārbaude, siksnas pārbaude, rotora rgultņu pārbaude | 3M
| Plakšņa siltummaiņa izolācijas un starplikas pārbaude | 1Y
| Iztīrīt siltummaiņu elementus no putekļiem, | 1Y
Ūdens sildītājs / dzesētājs un tās sajaukšanas mezgls
| Pārbaudīt siltumnesēja / aukstumnesēja spiedienu. Nepieciešamības gadījumā papildināt / atgaisot / iztīrīt ūdens filtrus. | 3M
| Pārbaudīt siltuma/aukstuma sajaukšanas mezgla darbību, cauruļvadu un izolācijas stāvokli. Pārbaudīt vai sūknis neuzkarst, nerada papildus trokšņus, vai nav sūces saskrūvēs, utt. | 3M
| Pārbaudīt sildīšanas/dzesēšanas sekcijas tīrību, nepieciešamības gadījuma iztīrīt. | 1Y
| Lodveida krānu izkustināšana, automātisko atgaisotāju darbības pārbaude, manometru /termometru pārbaude, drošības vārstu darbības pārbaude, izplešanās trauku iztukšošana un nepieciešamā gaisa spiediena pārbaude. | 1Y
| Pārbaudīt cauruļvadu elektrisko apkuri starp izolāciju un caurulēm | 1Y
Tiešas iztvaikošanas dzesētājs
| Pārbaudīt aukstumaģenta spiedienu. Nepieciešamības gadījumā papildināt; | 3M
| Pārbaudīt dzesēšanas sekcijas tīrību, nepieciešamības gadījuma iztīrīt. | 1Y
Vadības kontrolieris un elektrokomutācija
| Pārbaudīt sistēmas vadības kontroliera darbību un avārijas situāciju reģistru; | 3M
| Pārbaudīt, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, sezonai, ja nepieciešams-noregulēt; | 3M
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt; pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
| Pārbaudīt visu elektrodzinēju darba strāvas un ierakstīt žurnāla; | 1Y
Ventilācijas sistēma
| Veikt visu sistēmu atslēģsanas pārbaudi pēc UATS signāla | 1Y
| Veikt gaisa sadalītāju tīrīšanu no putekļiem. | 1Y |  | Pēc tīrīšanas sagatavot aktu ar fotofiksāciju pirms un pēc | Pēc tīrīšanas sagatavot aktu ar fotofiksāciju pirms un pēc
| Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG242 | Nosūces ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas
| Ventilācijas iekārtu regulāra apsekošana, lai kontrolētu vadības kontroliera un iekārtu funkcionālo stāvokli; | 1M
| Pārbaudīt sistēmas vadības kontroliera darbību; | 1Y
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
| Veikt gaisa sadalītāju tīrīšanu no putekļiem. | 1Y |  | Pēc tīrīšanas sagatavot aktu ar fotofiksāciju pirms un pēc | Pēc tīrīšanas sagatavot aktu ar fotofiksāciju pirms un pēc
| Veikt visu sistēmu atslēģsanas pārbaudi pēc UATS signāla | 1Y
| Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados. | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG243 | Gaisa mitrinātāji (Stacionārie un pārvietojamie)
| Gaisa mitrinātāja darbības pārbaude. Tvaika/ūdens padeves sistēmas hermetiskuma pārbaude. | 3M
| Mitrinātāja ūdens tvertnes/elektrodu tīrīšanana/maiņa | 3M
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
| Drenāžas sūknis. Atvienojiet elektropadevi, izņemiet sūkni un iztīriet visas nogulsnes. Attīriet tvertni no visām nogulsnēm un pārbaudiet, vai ūdens no tvertnes var brīvi ieplūst kanalizācijā (atbilstoši drenāžas sūknim). Drenāžas sistēmas un sifona pārbaude, tīrīšana, skalošana; | 1Y
| Kolektors ar drenāžas sūkni. Pārbaudiet, vai cilindra stiprinājumā nav cietas nogulsnes, iztīriet aizsērējumu. Pārbaudiet, vai nav bojāta vai saplaisājusi blīve, ja nepieciešams, nomainiet. Pārbaudiet, vai atplūdes šļūtenē nav cietu nogulšņu. | 1Y
| Uzpildes tvertne. Pārbaudiet, vai nav nekādu šķēršļu vai cietu daļiņu, un vai elektrovadītspējas elektrodi mērīšanai ir tīri, iztīriet visas netīrumus un noskalojiet ar ūdeni. | 1Y
| Piepildiet elektromagnētisko vārstu. Pēc kabeļu un cauruļu atvienošanas noņemiet elektromagnētisko vārstu un pārliecinieties, ka ieplūdes filtrs ir tīrs; ja nepieciešams, notīriet ar ūdeni un mīkstu birsti. | 1Y
| Lokālo mitrinātāju vizuāla apskate, gaisa filtra skalošana un iekšējo elementu tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 1Y
APS_REG244 | Gaisa sausinātāji (Stacionārie un pārvietojamie)
| Gaisa sausinātāja darbības pārbaude. | 3M
| Pārbaudiet vai nomainiet ieplūstošā un reģenerētā gaisa filtrus. | 3M
| Jāveic ārējā mitruma sensora kalibrēšana vai nomaiņa. | 1Y
| Pārbaudiet, vai korpusā nav parādījušās jebkādas netīrumu vai korozijas pazīmes. Pārbaudiet, rotora piedziņas siksna joprojām ir nospriegota, un neviena tās daļa nav nodilusi vai tuvu saplīšanai. | 1Y
| Pārbaudiet, vai visu elektrisko kabeļu izolācija ir neskarta, bez mehāniskiem vai termiskiem bojājumiem. | 1Y
| Pārbaudiet, vai elektriskā(-o) sildītāja izolācija ir neskarta. | 1Y
| Pārbaudiet, vai elektriskajā skapī visi kabeļi ir pareizi piestiprināti, visi automātslēdži ir ieslēgti, un visas sastāvdaļas ir neskartas. | 1Y
| Pārbaudiet, vai visas elektriskās sastāvdaļas darbojas paredzētajā veidā. | 3M
| Lokālo sausinātāju vizuāla apskate, iekšējo elementu tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 1Y
| Servisa zonai vienmēr jābūt tīrai. Shēmas un rokasgrāmata jātur iekārtas tuvumā. | 1Y
| Rezerves daļu maiņa saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. | cits
APS_REG250 | Klimata kontroles sistēmas
APS_REG251 | Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma ar aukstuma iekārtām (čillers un VRF) un iekšējiem gaisa kondicionieriem (Fan-coil)
| Aukstuma iekārtu regulāra apsekošana, lai kontrolētu vadības kontroliera un iekārtu funkcionālo stāvokli; | 1M
| Hidrauliskā moduļa apsaistes elementu vizuālā pārbaude, darbības pārbaude; ja nepieciešams saremontēt vai noregulēt; | 3M
| Pārbaudīt dzesēšanas sekcijas sajaukšanas mezgla darbību, cauruļvadu un izolācijas stāvokli, ja ir nepieciešams atgaisot; | 3M
| Aukstumnesēja (Čillers) spiediena pārbaude. Nepieciešamības gadījumā papildināt / atgaisot /Pēc pieprasījuma iztīrīt ūdens filtrus. | 3M
| Pārbaudīt devēju, aizsardzības, termostatu darbību, ja nepieciešams – nomainīt; | 3M
| Aukstumaģenta (VRF sistēmas) spiediena pārbaude, ja nepieciešams noplūdes vietas noteikšana un līmeņa noregulēšana. Aukstumaģenta daudzuma fiksācija žurnālā | 6M
| Pārbaudīt Dry Coolers ventilatoru dzinēju un gultņu stāvokli. Ārējo trokšņu un vibrācijas pārbaude. | 6M
| Pārbaudīt aukstuma stacijas korpusa/siltummaiņa kondensatora virsmas tīrību, ja nepieciešams iztīrīt; (t.sk.Dry Coolers) | 6M
| Kontaktoru pārbaude, ja nepieciešams-nomainīt; | 6M
| Veikt stāvvadu atgaisošanu, izplešanās trauku gaisa spiediena pārbaudi un sistēmas spiediena pārbaudi. | 1Y
| Pārbaudīt kompresora kartera sildītāja darbību | 1Y
| Pārbaudīt kompresoru darba strāvas un salīdzināt ar normām; | 1Y
| Pārbaudīt eļļas līmeni katrā kompresorā, ja nepieciešams – papildināt; | 1Y
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
| Pārbaudīt visu elementu pret vibrācijas starpliku drošību un stāvokli; | 1Y
| Glikola koncentrācijas pārbaude laboratorijā | 1Y
| Eļļas maiņa saskaņā ar ražotāja rūpnīcas noradījumiem | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
| Iekšējiem blokiem veikt gaisa filtru skalošanu siltā ūdenī | 6M
| Iekšējiem blokiem Pārbaudīt ventilatoru dzinēju un gultņu stāvokli, ja nepieciešams saremontēt, saeļļot; | 6M
| Iekšējiem blokiem Pārbaudīt vārsta piedziņas izpildmehānisma darbību; (aukstums/siltums) | 6M
| Iekšējiem blokiem Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, vārstiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
| Iekšējiem blokiem Iekšējo bloku iekšējo elementu, siltummaiņa (sildīšanas/dzesēšanas puse) tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 1Y |  | Foto pirms un pēc. | Foto pirms un pēc.
| Iekšējiem blokiem Kondensāta sūkņa pārbaude un kondensāta novadīšanas sistēmas tīrīšana; | 1Y |  | sezonas beigās lai ir laiks pasūtīt un nomainīt bojātos pirms nākošās sezonas | sezonas beigās lai ir laiks pasūtīt un nomainīt bojātos pirms nākošās sezonas
APS_REG252 | Lokālās kondicionēšanas iekārtas - Split, Multi-Split sistēmas (izņemot kritiskās infrastruktūras telpas)
| Aukstuma iekārtu regulāra apsekošana, lai kontrolētu vadības kontroliera un iekārtu funkcionālo stāvokli; | 1M
| Gaisa filtru skalošana siltā ūdenī | 6M
| Pārbaudīt kondensatora virsmas tīrību, ja nepieciešams iztīrīt; | 6M
| Iekšējo bloku iekšējo elementu, iztvaikotāja tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 1Y
| Aukstumaģenta spiediena pārbaude, ja nepieciešams noplūdes vietas noteikšana un līmeņa noregulēšana. Aukstumaģenta daudzuma fiksācija žurnālā | 1Y
| Ventilatoru ārējo trokšņu un vibrācijas pārbaude | 1Y
| Kondensāta sūkņa pārbaude un kondensāta novadīšanas sistēmas tīrīšana; | 1Y
| Pārbaudīt kompresoru darba strāvas un salīdzināt ar normām; | 1Y
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
APS_REG253 | Precīzās klimata kontroles iekārtas (ieskaitot lokālās kondicionēšanas iekārtas kritiskās infrastruktūras telpās)
| Aukstuma iekārtu regulāra apsekošana, lai kontrolētu vadības kontroliera un iekārtu funkcionālo stāvokli; | 1M
| Gaisa filtru skalošana siltā ūdenī | 3M
| Pārbaudīt kondensatora virsmas tīrību, ja nepieciešams iztīrīt; | 3M
| Iekšējo bloku iekšējo elementu, iztvaikotāja tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 6M
| Aukstumaģenta spiediena pārbaude, ja nepieciešams noplūdes vietas noteikšana un līmeņa noregulēšana. Aukstumaģenta daudzuma fiksācija žurnālā | 6M
| Ventilatoru ārējo trokšņu un vibrācijas pārbaude | 6M
| Kondensāta sūkņa pārbaude un kondensāta novadīšanas sistēmas tīrīšana; | 6M
| Pārbaudīt kompresoru darba strāvas un salīdzināt ar normām; | 6M
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 6M
APS_REG254 | Aukstuma kameras
| Gaisa filtru skalošana siltā ūdenī | 6M
| Pārbaudīt kondensatora virsmas tīrību, ja nepieciešams iztīrīt; | 6M
| Iekšējo bloku iekšējo elementu, iztvaikotāja tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 1Y
| Aukstumaģenta spiediena pārbaude, ja nepieciešams noplūdes vietas noteikšana un līmeņa noregulēšana. Aukstumaģenta daudzuma fiksācija žurnālā | 1Y
| Ventilatoru ārējo trokšņu un vibrācijas pārbaude | 1Y
| Kondensāta sūkņa pārbaude un kondensāta novadīšanas sistēmas tīrīšana; | 1Y
| Pārbaudīt kompresoru darba strāvas un salīdzināt ar normām; | 1Y
| Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas skrūves savienojumu vietās; | 1Y
| Pārbaudīt gumijas bīvējumu uz durvīm | 1Y
APS_REG255 | Adiabatiskā smidzināšanas sistēma
| Ūdens apstrādes filtra bioķimijas tabletes nomaiņa | 1M |  | drīkst izmantot tikai ražotāja atzītas bioķimijas tabletes | drīkst izmantot tikai ražotāja atzītas bioķimijas tabletes
| Membrānas tīrīšana ar Karcher (bez ķīmiskām vielām!) | 3M
| Sūkņa eļļas līmeņa pārbaude | 3M |  | reizi 500 stundās | reizi 500 stundās
| Sūkņa eļļas nomaiņa | cits |  | Eļļas nomaiņa ir nepieciešama pēc 1500 darba stundām SAE 20/30 eļļa. | Eļļas nomaiņa ir nepieciešama pēc 1500 darba stundām SAE 20/30 eļļa.
APS_REG260 | Siltumapgāde
APS_REG261 | Siltuma sagatavošanas mezgls
| Siltumapgādes sistēmas vadības automātikas darbības pārbaude, atbilstošā siltumapgādes iekārtu darba grafika uzturēšana | 1M
| Automatizēto siltumapgādes sistēmu pareizas darbības pārbaude ar piespiedu temperatūras maiņu apkures un karstā ūdens kontūrā | 1M
| Siltumapgādes sistēmas raksturojošo paramētru (temperatūra, spiediens) pārbaude un nodrošināšana | 1M
| Ar ārēju pārbaudi pārbauda strāvu nesošo detaļu kontaktu savienojumu sildīšanu (pēc krāsas, smaržas) | 1M
| Cirkulācijas sūkņu darbspējas pārbaude. Pārbaudīt ar pieskārienu strādājošo elektrisko sūkņu gultņu bloku sildīšanu, pārbaudīt vibrācijas un svešus trokšņus. Gadījumā, ja temperatūra ir virs 60-70C vai konstatēti vibrācija un sveši trokšņi, identificēt un novērst cēloņus | 1M
| Tehnoloģisko iekārtu, noslēgšanas un regulēšanas vārstu tīrīšana no putekļiem, netīrumiem, traipiem un eļļām | 1M
| Manometru, termometru tehniskā stāvokļa pārbaude un to rādījumu atbilstība reālajām kontrolēto parametru vērtībām | 1M
| Pārbaudīt vai elektrības skapjos, automatizācijas skapjos nav svešķermeņu. Pārliecinieties, vai iekšpusē nav mitruma pēdu, detaļu un stiprinājumu korozijas | 1M
| Ūdens skaitītāju un siltuma skaitītāju plombu esamības un veseluma pārbaude | 1M
| Ūdens noplūdes pārbaude caur atloku savienojumiem un metinājuma šuvēm. Pārbaudīt visu starpliku savienojumu hermētiskumu, ja nepieciešams, novērst ūdens noplūdes | 1M
| Izlietotās siltumenerģijas uzskaite un skaitītāju rādījumu nolasīšana, fiksējot tos apkopes žurnālā un ziņošana pārvaldniekam (noteiktos datumos) | 1M
| Siltummezgla sagatavošana apkures sezonai un nodošana siltumenerģijas piegādātājam pēc pastāvošajiem normatīvajiem noteikumiem (jūnijā, jūlijā vai augustā) | 1Y
| Lodveida krānu izkustināšana | 1Y
| Visu inženiertehnisko iekārtu tehniskā apskate, ieskaitot automātiku, siltummehāniskās un elektriskās iekārtas | 1Y
| Atklātās montāžas elektrības vadu stāvokļa pārbaude, pietiekošā apgaismojuma pārbaude | 1Y
| Manometru tehniskā stāvokļa un kalibrēšanas termiņa pārbaude, termometru veseluma pārbaude | 1Y
| Gružu filtra revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu | 1Y
| Iekārtu, cauruļvadu, šuvju un savienojumu korozijas pēdu noteikšana, tīrīšana, krāsošana | 1Y
| Inženiertehnisko iekārtu, ierīču un metāla konstrukciju krāsas un bojātas siltumizolācijas atjaunošana | 1Y
| Agregātu, mezglu, ierīču, elektrisko ierīču marķējuma atjaunošana (atjaunināšana) | 1Y
| Siltummezgla ekspluatācijas dokumentācijas pieejamības un uzturēšanas pārbaude | 1Y
| Komercskaitītāju verifikācijas pārbaude | 1Y
| Visu iekārtu un cauruļvadu skrūvju savienojumu pārbaude | 1Y
| PIEZĪME: Vasaras mēnešos atslēgtam siltummezglam (ja nenotiek karstā ūdens sagatavošana), apkope nav jāveic un mēneša apkopes maksa netiek maksāta. | cits
APS_REG262 | Gāzes katlu māja
| Veikt gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar Latvijas Valsts Standartu – LVS 445 prasībām. | 1M
| Izlietotās dabas gāzes uzskaite un rādījumu nodošana A/S „Gaso” pēc pastāvošajiem noteikumiem fiksējot tos apkopes žurnālā un ziņošana pārvaldniekam (noteiktos datumos). | 1M
| Katlu vadības automātikas darbības pārbaude, atbilstošā siltumapgādes iekārtu darba grafika uzturēšana | 1M
| Automatizēto siltumapgādes sistēmu pareizas darbības pārbaude ar piespiedu temperatūras maiņu apkures un karstā ūdens kontūrā | 1M
| Siltumapgādes sistēmas raksturojošo paramētru (temperatūra, spiediens) pārbaude un nodrošināšana | 1M
| Ar ārēju pārbaudi pārbauda strāvu nesošo detaļu kontaktu savienojumu sildīšanu (pēc krāsas, smaržas) | 1M
| Cirkulācijas sūkņu darbspējas pārbaude. Pārbaudīt ar pieskārienu strādājošo elektrisko sūkņu gultņu bloku sildīšanu, pārbaudīt vibrācijas un svešus trokšņus. Gadījumā, ja temperatūra ir virs 60-70C vai konstatēti vibrācija un sveši trokšņi, identificēt un novērst cēloņus | 1M
| Tehnoloģisko iekārtu, noslēgšanas un regulēšanas vārstu tīrīšana no putekļiem, netīrumiem, traipiem un eļļām | 1M
| Manometru, termometru tehniskā stāvokļa pārbaude un to rādījumu atbilstība reālajām kontrolēto parametru vērtībām | 1M
| Pārbaudīt vai elektrības skapjos, automatizācijas skapjos nav svešķermeņu. Pārliecinieties, vai iekšpusē nav mitruma pēdu, detaļu un stiprinājumu korozijas | 1M
| Ūdens skaitītāju un siltuma skaitītāju plombu esamības un veseluma pārbaude | 1M
| Ūdens noplūdes pārbaude caur atloku savienojumiem un metinājuma šuvēm. Pārbaudīt visu starpliku savienojumu hermētiskumu, ja nepieciešams, novērst ūdens noplūdes | 1M
| Sistēmas sagatavošana apkures sezonai | 1Y
| Lodveida krānu izkustināšana | 1Y
| Visu inženiertehnisko iekārtu tehniskā apskate, ieskaitot automātiku, siltummehāniskās un elektriskās iekārtas | 1Y
| Atklātās montāžas elektrības vadu stāvokļa pārbaude, pietiekošā apgaismojuma pārbaude | 1Y
| Manometru tehniskā stāvokļa un kalibrēšanas termiņa pārbaude, termometru veseluma pārbaude | 1Y
| Gružu filtra revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu | 1Y
| Iekārtu, cauruļvadu, šuvju un savienojumu korozijas pēdu noteikšana, tīrīšana, krāsošana | 1Y
| Inženiertehnisko iekārtu, ierīču un metāla konstrukciju krāsas un bojātas siltumizolācijas atjaunošana | 1Y
| Agregātu, mezglu, ierīču, elektrisko ierīču marķējuma atjaunošana (atjaunināšana) | 1Y
| Katlu ekspluatācijas dokumentācijas pieejamības un uzturēšanas pārbaude | 1Y
| Komercskaitītāju verifikācijas pārbaude | 1Y
| Visu iekārtu un cauruļvadu skrūvju savienojumu pārbaude | 1Y
| Virszemes gāzesvada tehniskā uzraudzība (VNĪ atbildības robežās). Cauruļvadu korozijas pēdu noteikšana, tīrīšana, krāsošana | 1Y
| Dūmeņu pārbaude un tīrīšana saskaņā ar MK 238 ”Ugunsdrošības noteikumi” 71.punktu, sagatavojot un iesniedzot pārbades aktus atbillstoš | 1Y
| Līdz 12.janvārim jāaprēķina dabas resursu nodoklis par iepriekšējo gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļiem. Aprēķins jāiesniedz VNĪ (apmaksai Valsts ieņēmumu dienestam). Iesniegt (līdz 1.martam jābūt pieņemtam) statistikas pārskatu „Nr. 2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus Valsts SIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datubāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 3., 4. punkta prasībai. | 1Y
| Pazemes gāzesvada tehniskā stāvokļa kontrole (gāzesvadu hermētiskuma pārbaude un aizsargpārklājuma stāvokļa pārbaude pielietojot speciālu mēraparatūru) saskaņā ar LVS (VNĪ atbildības robežās). | cits |  | 1 reizi 3 gados. Cenu iekļaut "1x gadā" pozicijā | 2 reizi 3 gados. Cenu iekļaut "1x gadā" pozicijā
| PIEZĪME: Vasaras mēnešos atslēgtam katlam (ja nenotiek karstā ūdens sagatavošana), apkope nav jāveic un mēneša apkopes maksa netiek maksāta. | cits
APS_REG263 | Cieta kurināma katlu māja
| Izlietotās malkas/granulas uzskaite fiksējot tos apkopes žurnālā un ziņošana pārvaldniekam (noteiktos datumos). | 1M
| Pelnu savākšana un nodošana, iesniedzot pavaddokumentus. | 1M |  | Ja operators atkritumus neapsaimnieko pats, tos nodod komersantam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu. | Ja operators atkritumus neapsaimnieko pats, tos nodod komersantam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu.
| Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu darbības pārbaude | 1M
| Katlu vadības automātikas darbības pārbaude, atbilstošā siltumapgādes iekārtu darba grafika uzturēšana | 1M
| Automatizēto siltumapgādes sistēmu pareizas darbības pārbaude ar piespiedu temperatūras maiņu apkures un karstā ūdens kontūrā | 1M
| Siltumapgādes sistēmas raksturojošo paramētru (temperatūra, spiediens) pārbaude un nodrošināšana | 1M
| Ar ārēju pārbaudi pārbauda strāvu nesošo detaļu kontaktu savienojumu sildīšanu (pēc krāsas, smaržas) | 1M
| Cirkulācijas sūkņu darbspējas pārbaude. Pārbaudīt ar pieskārienu strādājošo elektrisko sūkņu gultņu bloku sildīšanu, pārbaudīt vibrācijas un svešus trokšņus. Gadījumā, ja temperatūra ir virs 60-70C vai konstatēti vibrācija un sveši trokšņi, identificēt un novērst cēloņus | 1M
| Tehnoloģisko iekārtu, noslēgšanas un regulēšanas vārstu tīrīšana no putekļiem, netīrumiem, traipiem un eļļām | 1M
| Manometru, termometru tehniskā stāvokļa pārbaude un to rādījumu atbilstība reālajām kontrolēto parametru vērtībām | 1M
| Pārbaudīt vai elektrības skapjos, automatizācijas skapjos nav svešķermeņu. Pārliecinieties, vai iekšpusē nav mitruma pēdu, detaļu un stiprinājumu korozijas | 1M
| Ūdens skaitītāju un siltuma skaitītāju plombu esamības un veseluma pārbaude | 1M
| Ūdens noplūdes pārbaude caur atloku savienojumiem un metinājuma šuvēm. Pārbaudīt visu starpliku savienojumu hermētiskumu, ja nepieciešams, novērst ūdens noplūdes | 1M
APS_KOM420 | Kurināma (granulas) sagāde atbilstoši Kvalitātes prasības noradījumiem. | 1M |  | Gadījumā ja kurināmais - granulas; Noradīt daudzumu | Gadījumā ja kurināmais - granulas; Noradīt daudzumu
| Katlu telpas sagatavošana apkures sezonai | 1Y
| Lodveida krānu izkustināšana | 1Y
| Visu inženiertehnisko iekārtu tehniskā apskate, ieskaitot automātiku, siltummehāniskās un elektriskās iekārtas | 1Y
| Atklātās montāžas elektrības vadu stāvokļa pārbaude, pietiekošā apgaismojuma pārbaude | 1Y
| Manometru tehniskā stāvokļa un kalibrēšanas termiņa pārbaude, termometru veseluma pārbaude | 1Y
| Gružu filtra revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu | 1Y
| Iekārtu, cauruļvadu, šuvju un savienojumu korozijas pēdu noteikšana, tīrīšana, krāsošana | 1Y
| Inženiertehnisko iekārtu, ierīču un metāla konstrukciju krāsas un bojātas siltumizolācijas atjaunošana | 1Y
| Agregātu, mezglu, ierīču, elektrisko ierīču marķējuma atjaunošana (atjaunināšana) | 1Y
| Katlu ekspluatācijas dokumentācijas pieejamības un uzturēšanas pārbaude | 1Y
| Komercskaitītāju verifikācijas pārbaude | 1Y
| Visu iekārtu un cauruļvadu skrūvju savienojumu pārbaude | 1Y
| Dūmeņu pārbaude un tīrīšana saskaņā ar MK 238 ”Ugunsdrošības noteikumi” 68.-70.punktiem, sagatavojot un iesniedzot pārbades aktus atbillstoš | 1Y
| Dūmgāzu analīzes katla dūmenim un ieregulēšana. | 1Y |  | Sākoties apkures sezonai. Saskaņā ar B kategoriju | Sākoties apkures sezonai. Saskaņā ar B kategoriju
APS_KOM420 | Kurināma (malka) sagāde un sagatavošana apkures nodrošināšanai atbilstoši Kvalitātes prasības noradījumiem. | 1Y |  | Gadījumā ja kurināmais - malka; Noradīt daudzumu | Gadījumā ja kurināmais - malka; Noradīt daudzumu
| Līdz 12.janvārim jāaprēķina dabas resursu nodoklis par iepriekšējo gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļiem. Aprēķins jāiesniedz VNĪ (apmaksai Valsts ieņēmumu dienestam). Iesniegt (līdz 1.martam jābūt pieņemtam) statistikas pārskatu „Nr. 2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus Valsts SIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datubāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 3., 4. punkta prasībai. | 1Y
| Pazemes gāzesvada tehniskā stāvokļa kontrole (gāzesvadu hermētiskuma pārbaude un aizsargpārklājuma stāvokļa pārbaude pielietojot speciālu mēraparatūru) saskaņā ar LVS (VNĪ atbildības robežās). | cits |  | 1 reizi 3 gados. Cenu iekļaut "1x gadā" pozicijā | 2 reizi 3 gados. Cenu iekļaut "1x gadā" pozicijā
| PIEZĪME: Vasaras mēnešos atslēgtam katlam (ja nenotiek karstā ūdens sagatavošana), apkope nav jāveic un mēneša apkopes maksa netiek maksāta. | cits |  | Apkures periods 7 mēneši | Apkures periods 7 mēneši
APS_REG264 | Siltumsūkņi
| Siltumsūkņu automātikas darbības pārbaude, atbilstošā siltumapgādes iekārtu darba grafika uzturēšana | 1M
| Automatizēto siltumapgādes sistēmu pareizas darbības pārbaude ar piespiedu temperatūras maiņu apkures un karstā ūdens kontūrā | 1M
| Siltumapgādes sistēmas raksturojošo paramētru (temperatūra, spiediens) pārbaude un nodrošināšana | 1M
| Ar ārēju pārbaudi pārbauda strāvu nesošo detaļu kontaktu savienojumu sildīšanu (pēc krāsas, smaržas) | 1M
| Cirkulācijas sūkņu darbspējas pārbaude. Pārbaudīt ar pieskārienu strādājošo elektrisko sūkņu gultņu bloku sildīšanu, pārbaudīt vibrācijas un svešus trokšņus. Gadījumā, ja temperatūra ir virs 60-70C vai konstatēti vibrācija un sveši trokšņi, identificēt un novērst cēloņus | 1M
| Tehnoloģisko iekārtu, noslēgšanas un regulēšanas vārstu tīrīšana no putekļiem, netīrumiem, traipiem un eļļām | 1M
| Manometru, termometru tehniskā stāvokļa pārbaude un to rādījumu atbilstība reālajām kontrolēto parametru vērtībām | 1M
| Pārbaudīt vai elektrības skapjos, automatizācijas skapjos nav svešķermeņu. Pārliecinieties, vai iekšpusē nav mitruma pēdu, detaļu un stiprinājumu korozijas | 1M
| Ūdens skaitītāju un siltuma skaitītāju plombu esamības un veseluma pārbaude | 1M
| Ūdens noplūdes pārbaude caur atloku savienojumiem un metinājuma šuvēm. Pārbaudīt visu starpliku savienojumu hermētiskumu, ja nepieciešams, novērst ūdens noplūdes | 1M
| Aukstumaģenta spiediena pārbaude, ja nepieciešams noplūdes vietas noteikšana un līmeņa noregulēšana. Aukstumaģenta daudzuma fiksācija žurnālā | 1Y
| Pārbaudīt kondensatora virsmas tīrību, ja nepieciešams iztīrīt; | 1Y
| Lodveida krānu izkustināšana | 1Y
| Visu inženiertehnisko iekārtu tehniskā apskate, ieskaitot automātiku, siltummehāniskās un elektriskās iekārtas | 1Y
| Atklātās montāžas elektrības vadu stāvokļa pārbaude, pietiekošā apgaismojuma pārbaude | 1Y
| Manometru tehniskā stāvokļa un kalibrēšanas termiņa pārbaude, termometru veseluma pārbaude | 1Y
| Gružu filtra revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu | 1Y
| Iekārtu, cauruļvadu, šuvju un savienojumu korozijas pēdu noteikšana, tīrīšana, krāsošana | 1Y
| Inženiertehnisko iekārtu, ierīču un metāla konstrukciju krāsas un bojātas siltumizolācijas atjaunošana | 1Y
| Agregātu, mezglu, ierīču, elektrisko ierīču marķējuma atjaunošana (atjaunināšana) | 1Y
| Siltumsūkņu ekspluatācijas dokumentācijas pieejamības un uzturēšanas pārbaude | 1Y
| Komercskaitītāju verifikācijas pārbaude | 1Y
| Visu iekārtu un cauruļvadu skrūvju savienojumu pārbaude | 1Y
| PIEZĪME: Vasaras mēnešos atslēgtam siltusūknim (ja nenotiek karstā ūdens sagatavošana), apkope nav jāveic un mēneša apkopes maksa netiek maksāta. | cits |  | Apkures periods 7 mēneši | Apkures periods 7 mēneši
APS_REG265 | Apkures un siltumapgādes sistēmas
| Apkures un siltumapgādes sistēmas funkcionāla pārbaude. Pārbaudīt vai visos radiatoros ir cirkulācija (nepieciešamības gadījumā veikt atgaisošanu vai citu celoņu novēršanu) | 1Y |  | Sākoties apkures sezonai | Sākoties apkures sezonai
| Radiatoru termostatisko vārstu darbības pārbaude (atvērot/aizvērot) un ieregulēšana (3.poz.) | 1Y |  | Sākoties apkures sezonai | Sākoties apkures sezonai
| Apkures un siltumapgādes sistēmu apsekošana problēmu identificēšanai | 1Y |  | Sākoties apkures sezonai | Sākoties apkures sezonai
| Pakalpojuma sniedzējs atbildīgs un nodrošina siltuma sagatavošanas punkta (katlu mājas, siltummezgli utt) tīrību. Nodrošina visu siltumtehnisko iekārtu (iekārtas, apsaiste utt) un telpas ģenerāltīrīšanu | 1Y |  | Sākoties apkures sezonai | Sākoties apkures sezonai
APS_REG266 | Saules kolektori
| Nodrošināt saules kolektoru nepārtrauktu darbību. | 1M
| Saules kolektoru virsmas tīrīšana divas reizes gadā. Pavasarī (aprīlī) pirms lielākās saules radiācijas un rudenī (oktobrī). Rudenī pārliecinās, vai zem paneļiem nav sapūstas koku lapas. | 6M |  | Tīrīšanu veic ievērojot ražotāja prasības. | Tīrīšanu veic ievērojot ražotāja prasības.
| Saules kolektora siltuma sajaukšanas mezgla darbības pārbaude, elementu tīrīšana | 1Y
| Papildus paneļu tīrīšana vasaras sezonā, ja netīrumi ierobežo paneļu ražību par vairāk kā 5%. (Jūnijs-jūlijs) | cits |  | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma. | Par papildus samaksu. Pēc pieprasījuma.
| Pēc spēcīga negaisa, vētras vai krusas veikt saules paneļu virsmas apsekošanu, lai pārliecinātos, ka tā nav bojāta. | cits |  | Pēc pieprasījuma. | Pēc pieprasījuma.
APS_REG270 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
APS_REG271 | Ūdensapgādes sistēma
| Ūdens spiediena pārbaude un nodrošināšana | 1M
| Gružu filtra revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu | 1M
| Tehnoloģisko iekārtu, noslēgšanas un regulēšanas vārstu tīrīšana no putekļiem, netīrumiem, traipiem un eļļām | 1M
| Manometru, termometru tehniskā stāvokļa pārbaude un to rādījumu atbilstība reālajām kontrolēto parametru vērtībām | 1M
| Ūdens skaitītāju plombu esamības un veseluma pārbaude | 1M
| Ūdens noplūdes pārbaude caur atloku savienojumiem un metinājuma šuvēm. Pārbaudīt visu starpliku savienojumu hermētiskumu, ja nepieciešams, novērst ūdens noplūdes | 1M
| Ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana, fiksējot tos apkopes žurnālā un ziņošana pārvaldniekam (noteiktos datumos) | 1M
| Sanitārtehnisko iekārtu (podi, izlietnes u.c.) vizuālā apskate WC telpās, virtuvēs, uzkopšanas inventāra telpās, nepieciešamības gadījumā veikt to detaļu (sietiņu u. tml.) tīrīšanu vai nomaiņu (gumijas blīvju u. tml.). | 1M
| Ūdens attīrīšanas iekārtu ieregulēšana, sistēmas darbības pārbaude, nepieciešamo ķīmisko reaģentu papildināšana. | 1M |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Karstā ūdens sildītāju ūdens apkope, tīrīšana | 6M |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Elektrisko ūdens sildītāju anodu pārbaude un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa | 6M |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Lodveida krānu izkustināšana | 1Y
| Visu inženiertehnisko iekārtu tehniskā apskate, ieskaitot automātiku un elektriskās iekārtas | 1Y
| Atklātās montāžas elektrības vadu stāvokļa pārbaude, pietiekošā apgaismojuma pārbaude | 1Y
| Manometru tehniskā stāvokļa un kalibrēšanas termiņa pārbaude, termometru veseluma pārbaude | 1Y
| Iekārtu, cauruļvadu, šuvju un savienojumu korozijas pēdu noteikšana, tīrīšana, krāsošana | 1Y
| Inženiertehnisko iekārtu, ierīču un metāla konstrukciju krāsas un bojātas siltumizolācijas atjaunošana | 1Y
| Agregātu, mezglu, ierīču, elektrisko ierīču marķējuma atjaunošana (atjaunināšana) | 1Y
| Ūdens ievades mezgla ekspluatācijas dokumentācijas pieejamības un uzturēšanas pārbaude | 1Y
| Komercskaitītāju verifikācijas pārbaude | 1Y
| PIEZĪME: Vasaras mēnešos atslēgtam siltummezglam (ja nenotiek karstā ūdens sagatavošana), apkope nav jāveic un mēneša apkopes maksa netiek maksāta. | cits
APS_REG272 | Iekšējas kanalizācijas tīkli
| Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot sistemātisku sifonu tīrīšanu, trapu papildināšanu un iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu | 1M |  | Uzraudzība pastāvīga | Uzraudzība pastāvīga
APS_REG273 | Ārējas kanalizācijas tīkli
| Sadzīves, lietus ūdens un teritorijas kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot sistemātisku uzraudzību un pārbaudi. Māju un pagalmu iekšējo kanalizācijas līniju (kanalizācijas izvados līdz pirmajai pilsētas akai) aizdambējumu likvidācija. | 1M |  | Uzraudzība pastāvīga | Uzraudzība pastāvīga
| Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas attīrīšanas iekārtu (smilšķērājs, naftas atdalītājs, paraugu ņemšanas aka) darbības uzraudzība, smilts un naftas produktu piesārņojuma līmeņa kontrole, piesārņojuma utilizācija pēc kritiskā līmeņa sasniegšanas, ko uzrāda signalizācija. | 1M
| Uz jumta esošo lietus ūdeņu uztvērēju/noteku darbības pārbaude, nepieciešamības gadījumā nodrošinot to tīrīšanu; pārbaudīt kanalizācijas sistēmas trapu darbību | 6M
| Teritorijā izvietoto saimnieciskās kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas skataku un gūliju piesārņojuma kontrole un tīrīšana, ja nepieciešams | 6M
| Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas apsekošana un darbības pārbaude | 1M |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Tauku ķērāja akas atsūknēšana | 1M |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
| Lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas sistēmas sūkņu, vadības skapju un automātikas apkope | 1Y |  | (ja attiecinams) | (ja attiecinams)
APS_REG280 | Lifti un pacēlāji
APS_REG281 | Lifti
| Nodrošināt tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu atbilstoši 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un lifta ražotāja noteiktajām apkopēm un pārbaudēm, t.sk.sagatavot liftus ikgadējai tehniskai pārbaudei un piedalīties tajā. | 1M
| Avārijas apkalpošana - tā paredz attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. | cits |  | 30 minušu laikā.(izmaksas iekļautas mēneša maksā) | 30 minušu laikā.(izmaksas iekļautas mēneša maksā)
APS_REG282 | Pacēlāji
| Nodrošināt tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu atbilstoši pacēlāja ražotāja noteiktajām apkopēm un pārbaudēm, t.sk.sagatavot pacēlāju ikgadējai tehniskai pārbaudei un piedalīties tajā pēc Pasūtītāja pieteikuma. | 1M
APS_REG290 | Elektronisko sakaru sistēmas
APS_REG291 | Elektronisko sakaru sistēmu datortehnika
| Ja kādas no vājstrāvas tīkla sastāvdaļām ir standarta datortehnika – datori, serveri un monitori, tad Pretendentam ir jānodrošina šīs tehnikas regulāra profilaktiskā apkope balstoties uz ražotāja rekomendācijām vai reizi ceturksnī (datortehnika, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu kādu no iepriekš minēto vājstrāvas tīklu darbību): | 3M
| Klaviatūras un peles tīrīšana; | 3M
| Monitoru tīrīšana | 3M
| Sistēmbloku tīrīšana | 3M
| Notikumu un sistēmas žurnālfailu analīze un problēmu novēršana, ja tādas tiek konstatētas. | 3M
| Jauninājumu uzlikšana operētājsistēmas līmenī, ja tie ir kritiski un rekomendēti no ražotāja puses. | 3M
APS_REG292 | Videonovērošana
| Veikt stāvu sadales telpu skapjiem sauso uzkopšanu - noslaucīt putekļus no skapju virsmām; | 3M
| Sistēmas darbspējas novērtējums, notikumu atmiņas pārskats; | 3M
| Video arhīva ilguma un ierakstu parametru atbilstība definētām prasībām; | 3M
| Serveru tehniskā stāvokļa pārbaude – dzesēšanas elementu darbspējas novērtēšana; | 3M
| Videonovērošanas sistēmas statusu un notikumu bufera (LOG) analīze; | 3M
| Darbstaciju un serveru procesu noslodzes, Tīklu procesu analīze; | 3M
| Vadāmo PTZ tipa kameru vadības pārbaude (augšā, lejā , pietuvināšana, pa labi, pa kreisi, kamera fokusējas); | 3M
| Videoattēlu kvalitātes pārbaude uz ekrāna (nakts un dienas laikos); | 3M
| Kameru pozīcija un fokusa atbilstība un korekcija (Pēc pieprasījuma); | 3M
| Kameru lēcu attīrīšana no netīrumiem (Pēc pieprasījuma); | 3M
| Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem; | 3M
| Neatbilstību atklāšanas gadījumā- konfigurācijas un vizualizācijas korekcija; | 3M
| Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude; | 3M
| Drošības datu tīkla komutatoru noslodzes (CPU, porti) pārbaude un rezultātu analīze; | 3M
| Veikt stāvu sadales telpu skapjiem sauso uzkopšanu - noslaucīt putekļus no virsmām skapja iekšpusē; | 3M
| Kameru regulēšana | cits |  | Pēc pieprasījuma | Pēc pieprasījuma
APS_REG293 | Apsardzes signalizācija
| Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu atmiņas analīze), programmnodrošinājuma konfigurācijas saglabāšana (rezerves kopija). Apsardzes kodu maiņa vai jaunu piešķiršana. | 1M
| Sistēmas laika korekcija; | 3M
| Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība, sakaru kanālu darbība; | 3M
| Vizualizācijas programmatūras darbības pārbaude – trauksmes imitācijas laikā fiksēto notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem vizualizācijas programmatūras vidē; | 3M
| Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem; | 3M
| Neatbilstību atklāšanas gadījumā – AS konfigurācijas un vizualizācijas korekcija; | 3M
| Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude | 3M
| Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu atmiņas analīze), programmnodrošinājuma iestatījumu saglabāšana (backup); | 1Y
| Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība un notikuma fiksēšana vizualizācija programmnodrošinājuma vidē; | 1Y
| Sistēmas laika korekcija/sinhronizācija; | 1Y
| Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude; | 1Y
| Apsardzes sistēmu devēju darbspējas vizuāla pārbaude – tiek pārbaudīta devēju pārredzamības zona; | 1Y
| Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem (pēc vajadzības); | 1Y
| Kabeļu savienojumu un iekārtu stāvokļa vizuāla pārbaude; | 1Y
APS_REG294 | Piekļuves kontrole
| Drošības sistēmu pārvaldības programmatūras servera darbības pārbaude un notikumu bufera analīze; | 3M
| Visu sistēmas elementu vispārējās darbspējas vizuāla pārbaude un bojājumu fiksēšana programmatūras līmenī; | 3M
| Bezkontaktu nolasītāju darbspējas pārbaude izmantojot testa pieejas karti tiek pārbaudīta nolasītāju darbspēja, tā nostiprinājums un indikācijas elementu darbība; | 3M
| Neatbilstību atklāšanas gadījumā – PK sistēmas konfigurācijas un vizualizācijas korekcija; | 3M
| Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude; | 3M
| Turniketu darbības pārbaude. | 3M
| Durvju aprīkojuma sprūdu un elektromagnētisko slēdzeņu tīrīšana, eļļošana (Pēc pieprasījuma) un darbības pārbaude; | 3M
| Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem; | 3M
| Akumulatoru bateriju kapacitātes pārbaude – ar mēriekārtu tiek noteikta akumulatora ietilpība un tehniskais stāvoklis. | 3M
APS_REG295 | TV & SAT TV tīkli
| Televīzijas signāla pastiprinātāja vizuāla pārbaude – pārbauda vai iekārtas vizuālais stāvoklis nav mainījies; | 3M
| Rozešu vizuāla pārbaude - putekļu un netīrumu noņemšana, stiprinājumu pārbaude. | 3M
| Antenu regulēšana, ja tas nepieciešams. | 3M
APS_REG296 | Dūmu aizsardzība
| Sistēmas kontroles paneļa iekārtas stāvokļa pārbaude – pārbauda vai kontroles panelis neuzrāda bojājumu. Noslaucīt putekļus no virsmām; | 1M
| Palaišanas pogu ārējā apskate. Barošanas avota sprieguma pārbaude, akumulatoru kapacitātes mērījumi. | 1M
| Pretdūmu aizsardzības automātikas darbības pārbaude | 3M
APS_REG297 | Putnu atbaidīšanas iekārta
| Putnu atbaidīšanas sistēmas vizuālā undarbības pārbaude | 1M
APS_REG298 | Apskaņošanas sistēma
| Apskaņošanas sistēmas un iekārtu vizuālā pārbaude | 1M
| Apskaņošanas sistēmas darbības pārbaude | 3M
| Apskaņošanas sistēmas skanējuma pārbaude | 3M
APS_REG299 | Datu sakaru sistēmas (IP Telefonija (centrāle))
| Telekomunikāciju un datu tīklu vizuāla apskate | 3M
| Aktīvā aprīkojuma darbības traucējumu un bojājumu pārbaude, ja nepieciešams novēršana | 3M
| Datu rezerves kopēšana | 3M
| Stāvu iekārtu skapju sausā uzkopšana - noslaucīt putekļus no skapju virsmām | 3M
| Marķējumu atjaunošana | 3M
| Programmatūras (Software un Firmware) atjauninājumu uzlikšana | 3M
APS_REG144 | Vārti un barjeras (automātiskie), turniketi, rindu kārtošanas kontroles sistēma
Vārti
| Veikt apkopi saskaņā ar ražotāja instrukcijām | 3M
Barjeras
| Veikt apkopi saskaņā ar ražotāja instrukcijām | 3M
Turniketi, rindu kārtošanas kontroles sistēma
| Veikt apkopi saskaņā ar ražotāja instrukcijām | 1M |  | Darbības traucējumu likvidēšana 1 stundas laikā | Darbības traucējumu likvidēšana 1 stundas laikā
PIEZĪMES:
_ Periodiskums: 1M_reize mēnesī, 3M_reize ceturksnī, 6M_reize pusgadā; 1Y_reize gadā

## Iekārtas
AVK-V - Ventilācija
Gaisa apstrādes iekārta (pieplūdes-nosūces, pieplūdes, nosūces), mitrinātājs/sausinātājs, gaisa sadalītājs, ugunsdrošības vārsts, plūsmas regulēšanas droseļvārsts, klusinātājs, tīrīšanas lūka. AVK-K – Klimata kontroles sistēma
AVK-K – Klimata kontroles sistēma
Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējie un ārējie bloki (čilleri, VRF, split, multi-split, fancoil, precīzās klimata kontroles iekārtas), noslēgarmatūra, regulējošā armatūra AVK-A – Apkure
AVK-A – Apkure
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, termogalvas, sildķermeņi (radiatori, konvektori, siltās grīdas, karstā gaisa aizkari, kaloriferu siltumapgādes sistēmas)
AVK-VD – Pretdūmu aizsardzība
Dūmu nosūces ventilatori, pretplūdes ventilatori, virsspiediena ventilatori, vārsti, automātikas bloki
GDZ - Gāzes dzēšanas sistēmas
Gāzes balons, gāzes padeves sprauslas, dūmu detektors, pārspiediena vārsts, vadības panelis ar atkārtotāju.
UK, UKT – Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdens skaitītājs, sūknis, noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, ūdens izdales armatūra, santehniskās iekārtas, revīzija, tīrīšanas lūka.
EL, ELT – Elektroapgāde
Elektroenerģijas skaitītājs, izgaismotās evakuācijas norādītāju zīmes, evakuācijas ceļu apgaismojuma gaismekļi, elektrosadalnes, ģeneratori, UPS, gaismas ķermeņi.
SM – Siltummehānika
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, siltummezgla galvenās iekārtas (siltummaiņi, izplešanās tvertnes, skaitītāji, manometri, u.t.t.)
ESS-CI – Centralizētā izziņošanas sistēma
Kontrolieris, paplašinātājs (maršrutētājs), pastiprinātājs, multimediju atskaņotājs, UPS, paziņojuma stacija, paziņojuma stacijas klaviatūra, skaļruņi, ārējais skaļrunis (rupors), iekārtu skapis.
ESS-PK – Piekļuves kontrole
Kontrolieris, nolasītājs, sprūds (elektromagnētiskā slēdzene), maršrutētājs, komutators, serveris, izsaukuma panelis, klausule, akumulatoru baterija.
ESS-AS – Apsardzes signalizācija
Centrāle, klaviatūra, paplašinātājs, kustības devējs, stikla plīšanas devējs, kombinētais devējs, vibro devējs, magnētiskais devējs, infrasarkano staru barjera, sirēna, akumulatoru baterija.
ESS-TK – Elektronisko sakaru inženiertīkli
Iekārtu skapis, patch panelis (sadales panelis), maršrutētājs, piekļuves punkts (access point), datu tīkla kontaktligzda (pieslēgvieta), UPS.
ESS-VAS – Vadības un automatizācijas sistēmas
Kontrolieris, maršrutētājs, serveris, monitoringa darba stacija, mitruma devējs, temperatūras devējs, mitruma noplūdes devējs.
ESS-VN – Videonovērošana
Ieraksta iekārta (serveris), disku masīvs, videonovērošanas kamera, maršrutētājs, komutators, novērošanas stacija, UPS, iekārtu skapis.
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Sūkņi, regulējošā armatūra, noslēgarmatūra, hidrofori, vadības panelis, atkārtotājs, akumulatoru baterija
SPR – Sprinkleru sistēma
Sūkņi, vārsti, vadības mezgls, hidrozvans.
UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Panelis, atkārtotājpanelis, paplašinātājs, dūmu devējs, siltuma devējs, kombinētais devējs, detektori, iznesamā indikācija, aspirācijas sistēma, staru devējs, sirēna, trauksmes poga, modulis (ventilācijas atslēgšanai, liftam, piekļuves kontroles sistēmai), akumulatoru baterijas.
Cits
Lifts, pacēlājs, vārti, barjeras