## Prasību saraksts
KVS F 440/1 __.__.2023. VPL-23/_____
PROJEKTĒŠANAS PRASĪBAS APSAIMNIEKOŠANAS VAJADZĪBĀM
Objekta adrese: |  | Rīgas iela 4/6, Daugavpils
| Nr. | Joma | Prasības | Ir/Nav attiecināms | Komentāri
ĒKAS KONSTRUKTĪVIE ELEMENTI
| 110 | Ēkas konstrukcijas |  | IR
| 110.02 | Ēkas konstrukcijas | Cokoliem, kurus nepieciešams siltināt, jāparedz ar sietu armēto apmetumu un krāsošanu bez virsmas dekoratīvas apdares. | IR
| 110.03 | Ēkas konstrukcijas | Visām ārējām, t.sk. nesošām, metāla konstrukcijām jābūt cinkotām, izņemot konstrukcijas, kurām saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām jābūt aizsegtām/pārklātām ar ugunsdrošības materiāliem/pārklājumiem. Ja tehnisku iemeslu dēļ to nevar nodrošināt, tad krāsotām metāla konstrukcijām jābūt ar korozivitātes klasi C4H. | IR
| 110.05 | Ēkas konstrukcijas | Bēniņu pārseguma siltināšanu jāprojektē ar beramo vati un jāparedz staigājamās laipas obligātu ierīkošanu. | IR
| 110.06 | Ēkas konstrukcijas | Projektā jāparedz vieglu un drošu piekļuvi bēniņu stāvam un ēkas jumtam. Lūkas izmēriem ir jānodrošina pietiekoši droša piekļuve bēniņu stāvam/vai jumtam. Kāpņu konstrukcijai jābūt stacionārai un drošai, ja nepieciešams, jābūt aprīkotai ar aizsargmargām. | IR
| 110.07 | Ēkas konstrukcijas | Laipas izmēram (platums, izvietojums plānā) jābūt pietiekošam, lai būtu iespējams veikt bēniņu stāvā izvietoto inženierkomunikāciju un iekārtu apkalpošanu. Vietās, kur tas nepieciešams, laipas jāaprīko ar margām. Laipām obligāti jābūt izbūvētām visās inženiertīklu apkalpošanas zonās. | IR
| 110.10 | Ēkas konstrukcijas | Jāparedz papildu aizsardzība pret saules siltuma ieguvumiem vasarā, izmantojot ārējās žalūzijas vai/un gaismas polarizējošās plēves, ja nav pieejami ārējie noēnojošie objekti. | IR
| 130 | Ārējā apdare |  | IR
| 130.01 | Ārējā apdare | Ēku un būves konstrukciju ārējo apdari jāparedz no materiāliem, kurus nepieciešamības gadījumā var viegli renovēt vai nomainīt. Apdares risinājumiem jābūt saskaņā ar būvizstrādājumu ražotāju izstrādātiem risinājumiem. | IR
| 130.02 | Ārējā apdare | Jāizvērtē iespēju unificēt jeb maksimāli samazināt apdares materiālu veidus un skaitu viena projekta ietvaros. | IR
| 130.03 | Ārējā apdare | Cilvēku un transportlīdzekļu kustības zonās apdares materiāliem jābūt ar augstu noturību pret mehāniskiem bojājumiem. | IR
| 130.04 | Ārējā apdare | Slīpo jumtu nomaiņas gadījumā jāparedz alpīnistu drošības sistēmas. | IR
| 130.06 | Ārējā apdare | Ārdurvju sliekšņiem, tai skaitā skrūvēm, jābūt no nerūsējošā tērauda vai līdzvērtīga materiāla. | IR
| 130.07 | Ārējā apdare | Atjaunotiem un restaurētiem ārējiem ailu elementiem pirms darbu nodošanas jāparedz termogrāfija, lai pārliecinātos, ka projekta mērķis ir sasniegts. | IR
| 130.08 | Ārējā apdare | Visiem ārējiem šķērsojumiem un pieslēgumiem iespēju robežās jāparedz ilgmūžīgu būvizstrādājumu iestrādi (piemēram, metāla apdares līstes, kausējamas membrānas utt), kas nav periodiski jāatjauno. | IR
| 130.09 | Ārējā apdare | Virs publiski pieejamām zonām jumtiem jāparedz sniega barjeras, jumta dzegu/tekņu apsildi. | IR
| 130.13 | Ārējā apdare | Apmales pa ēkas perimetru cieši jāpiekļauj ēkas cokolam. | IR
| 130.14 | Ārējā apdare | Apmales jāprojektē vēlams no monolīta salizturīga (F 200 – vien slāņu apmalei, F 100 – div slāņu apmales apakškārtai) betona, izveidojot temperatūras šuves. | IR
| 130.15 | Ārējā apdare | Apmales rekomendējamais minimālais platums – 800 mm; minimālais pieļaujamas kritums no ēkas cokola – 1%, maksimālais – 10%. | IR
| 130.16 | Ārējā apdare | Projektējot apmales segumu no betona bruģakmens (min biezums 60mm), hermētiski jāaizpilda visas šuves un nedrīkst pieļaut šuves izvietošanu betona teknēs zem lietus ūdens novadīšanas caurulēm. | IR
| 130.17 | Ārējā apdare | Apmali jāierīko uz blietētas smilts pamatnes, blietēšanas koeficients ne mazāks kā 0.98. | IR
| 130.18 | Ārējā apdare | No ēkas lietotāja jāsaņem apstiprinājumu / noraidījumu par identitātes logo un uzrakstu izvietošanu uz ēkas fasādes. Ja ēkas lietotājs plāno uz fasādes izvietot savus identitātes logo un uzrakstus, tad visu elementu izbūvi jāparedz projekta ietvaros, nevis kā atsevišķus darbus pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā. | IR
INŽENIERTĪKLI
| 210 | Vadības un automatizācijas sistēma |  | IR
| 210.01 | Vadības un automatizācijas sistēma | VAS jāietver sekojošas inženiertehniskās sistēmas: -ventilācijas sistēmas; -centralizētās aukstuma apgādes sistēmas; -siltumapgādes sistēmas (siltummezgls) -siltumatdeves sistemas (radiatori) -ūdensapgādes sistēmas; -elektroapgādes sistēmas -apgaismojums; -klimata (telpu temperatūra: t⁰C. CO2 koncentrācija: ppm, relatīvais mitrums: %) monitorings un lokālo iekārtu vadība darba kabinetos (jābūt izbūvētām sistēmām, kas ar mērījumu palīdzību seko līdzi telpu mikroklimatam un automātiski to regulē katras atsevišķas telpas līmenī). Ja izmanto bezvada risinājumus, bezvadu mikroklimata sensoriem jābūt ar viegli nomaināmām baterijām vai ar uzlādējamiem akumulatoriem; | IR
| 210.02 | Vadības un automatizācijas sistēma | Ēkā izbūvēto inženiersistēmu VAS funkcionalitātei jānodrošina vismaz efektivitātes klasi "B", saskaņā ar LVS EN ISO 52120-1:2022 6. tabulu. Tās pašas tabulas 7.3 un 7.4. apakšsistēmām jāatbilst efektivitātes klasei "A". Projektētājam jāņem vērā un jānodrošina VAS piemērotību LVS EN ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" standarta prasībām, par pamatu izmantojot LVS EN ISO 52120-1:2022 E pielikumā norādīto VAS ietekmi uz energopārvaldību. Visas atkāpes un neskaidros jautājumus jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms projekta realizācijas. | IR
| 210.03 | Vadības un automatizācijas sistēma | VAS jānodrošina sekojošas funkcionalitātes: -Izbūvējot VAS sistēmu jānodrošina datu apmaiņu starp ventilācijas sistēmu, apkures sistēmu, dzesēšanas sistēmu un galveno EES-VAS kontrolieri. -galvenajam kontrolierim ir jāspēj viegli sadarboties ar Honeywell/Tridium sistēmas iekārtām, un jābūt pieejamam “Niagara” tīkla protokolam; -inženiertehnisko sistēmu attālināti, reāla laika, pārskati par esošo inženiertehnisko sistēmu darba stāvokli; iekārtu parametru konfigurācija rokas režīmā vai automātiskā režīmā atkarībā no āra un iekštelpu apstākļiem; iekštelpu sensoru pārskats, attēlots uz stāvu plāniem. Gadījumos, kad VAS nodrošina ārējās vadības kontrolieru pieslēgšanu (piem. Danfoss), VAS jānodrošina pilnīgi visas ārēja kontroliera iebūvētās funkcijas. Radiatora termogalvām jābūt attālināti vadāmām un regulējamām (termogalvas pieslēgr pie VAS ar vadu paldzību) -enerģijas (siltumenerģija, elektrība) un aukstā ūdens patēriņa datu vizualizācija un dažādu atskaišu veidošana enerģijas patēriņa programmnodrošinājuma modulī. Datiem jābūt eksportējamiem Excel vidē un automātiski lasāmiem jebkāda tipa ārējā datubāzē. -datu pieejamība ārējai programmatūrai (energomonitoringa programmnodrošinājums), lai nodrošinātu datu un enerģijas izmantošanas un optimizēšanas analīzi un atskaišu sagatavošanu par noteiktu periodu. Datu nodošana ārējai programmatūrai, izmantojot BACnet IP, Modbus IP vai Modbus RTU protokolu. Datu vākšana vismaz ar 1 (vienas) stundas intervālu un glabāšana serverī vismaz 3 (trīs) gadus. -inženiertehnisko sistēmu bojājumu vai noviržu no normas uzraudzība un trauksmes paziņojuma sūtīšana (piemēram, tehniskajam atbalstam, pasūtītājam vai citai pilnvarotai personai) par iespējamo avāriju vai novirzi (precizēt metodi, kā sūta - sms vai/un e-pasts). -vietās, kur ir palielināts šķidrumu noplūdes risks, jāuzstāda noplūdes detektorus ar trauksmes paziņojuma sūtīšanas funkciju. -ventilācijas iekārtu vizualizācijas skatlogā jābūt atspoguļotām pieplūdes/nosūces plūsmām - m3/h. -Ja ēkā ir paredzēts individuāli vadīt katras telpas klimatu, piem., ar telpas pultīm, kas ir pieslēgtas pie ESS – VAS, ir jābūt iespējai katras dienas beigās (definētā laikā) visu telpu pulšu iestatījumiem, ko ir iespējams izmainīt, atgriezties pie noklusējuma iestatījumiem. -tehnoloģisko telpu (aukstumkameras, servertelpas, komutācijas telpas, arhīvi, krātuves utt ) klimata sistēmu vadību nodrošināt lokāli (ar iespēju regulēt arī attalināti), VAS atspējot klimata iekārtu statusu, režīmu un telpas klimata parametrus (temperatūra/mitrums). -jāparedz brīva par Ethernet ligzda (RJ-45 ligzda), apkalpojošā personāla datora pievienošanai pie izveidotās VAS. | IR
| 210.04 | Vadības un automatizācijas sistēma | Enerģijas monitoringa modulim jānodrošina šādas funkcijas: -slodzes grafika izveide no skaitītāja datiem ar filtra analīzi (iespēja redzēt katras nedēļas dienas patēriņa grafikus). -intensitātes diagrammas: - jaudas un klimata datu atspoguļošanai ar stundas soli dienas griezumā; - enerģijas patēriņa un klimata datu atspoguļošanai ar dienas, mēneša, gada soli; -īpatnējā enerģijas patēriņa aprēķināšana uz ēkas apkurināto platību dažādās laika vienībās (diena, mēnesis, gads). -patērētās enerģijas prognozēšana un izmaksas tekošam gadam. -automatizētu brīdinājumu ģenerēšana par neatbilstošu enerģijas patēriņu un iekštelpu klimata datu atrašanos ārpus norādītajām robežvērtībām. Jānodrošina iespēju lietotājam definēt un mainīt robežvērtības, cik bieži vien nepieciešams. -mikroklimata mērījuma punktu dati attēloti uz ēkas plāna. -iespēja salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti, atklāt ēkas inženiertehniskās sistēmas efektivitātes zudumus un informēt ēkas pārvaldītāju par ēkas energoefektivitātes uzlabošanas iespējām. Tas nozīmē, ka ir jābūt iespējām sekot līdzi uzstādīto sistēmu efektivitātes rādītājiem: - dzesēšanas sistēmai un siltumsūkņiem: COP un SEER; - ventilācijai - SFP (kW/(m3/s)) un rekuperācijas lietderība. | IR
| 210.05 | Vadības un automatizācijas sistēma | Izpildītājam, nododot darbus, jāiesniedz informācija par matemātiskajiem algoritmiem, kas tiek izmantoti enerģijas patēriņa un īpatnējā enerģijas patēriņa aprēķiniem, un jānodrošina, ka pasūtītājam ir tiesības koriģēt minēto aprēķinu algoritmu konstantes. | IR
| 210.06 | Vadības un automatizācijas sistēma | Darba stacijas aprīkojums: -dators, kas iekļauj sevī visu nepieciešamo programmatūru, monitoru, klaviatūru VAS sistēmas funkcionalitātei un vadībai lokāli: - pārvaldības līmeņa procesu vizualizācija: - iekārtu, sistēmu un stāvu plānu grafiskā attēlošana; - trauksmes signālu pārlūks; - trauksmes signālu un notikumu izsūtīšana (e-pasts); - datu un mērījumu līkņu pārlūks (Trends); - reģistrācijas žurnāla pārlūks - ataino visu notikumu ziņojumus, tai skaitā arī trauksmes signālus; - objektu pārlūks - parāda visus sistēmas datu punktus saraksta formātā Objekta nodošanas laikā pasūtītāja pārvaldībā / lietošanā jānodod visu sistēmu, visu līmeņu paroles un licences. | IR
| 210.07 | Vadības un automatizācijas sistēma | Jānodrošina enerģijas patēriņa uzskaiti vismaz ar stundas intervālu visām galvenajām patērētāju grupām (gadījumā, ja ir paredzēti vairāki nomnieki, tad katram nomniekam atsevišķi) ar enerģijas patēriņa mērvienību kWh: 1) apkure - siltumenerģijas uzskaite pa lielākajām grupām, piemēram, ventilācija, radiatori u.c. 2) sadzīves karstā ūdens uzsildīšanai un cirkulācijai (ja attiecināms) patērētā enerģija; 3) aukstā ūdens apgāde, sadalot patēriņu - karstā ūdens uzsildīšanai, aukstā ūdens apgādei un citām lielām patērētāju grupām, piemēram, ēkas apsaimniekošanas vajadzībām; 4) ventilācijas sistēmas elektroenerģijas patēriņš; 5) dzesēšanas (tajā skaitā individuālie dzesētāji un klimata iekārtas) sistēmas elektroenerģijas patēriņš un saražotās/aizvadītās siltumenerģijas daudzums. Ja ir paredzētas siltuma atgūšanas tehnoloģijas no kompresora, tad atsevišķi jāuzskaita arī atgūtais siltumenerģijas apjoms; 6) apgaismojums (ja attiecināms); 7) elektroauto uzlāde (ja attiecināms); 8) apkures un dzesēšanas sistēmās jānodrošina atsevišķu uzskaiti arī sistēmas enerģijas patēriņam, kas saistīts ar cirkulācijas sūkņu, siltumatdeves (aktīvo konvektoru, fankoilu u.c.) iekārtu darbību, piemēram, nodrošinot atsevišķu siltummezgla elektroenerģijas patēriņa uzskaiti; 9) karstā/aukstā ūdens patēriņa uzskaite, izmantojot ūdens skaitītājus ar impulsa izeju un iespēju veikt attālinātu nolasījumu. 10) VAS sistēmā ir jāparedz pietiekams datu punktu licenču skaits visu skaitītāju pieslēgšnai. | IR
| 210.08 | Vadības un automatizācijas sistēma | Dažādu patērētāju skaitītājiem uzskaites biežums, jeb intervāli, var atšķirties, piemēram, 15 min, 30 min un 60 min, taču visiem fiksētajiem enerģijas patēriņiem ir jābūt nolasītiem vienā laikā. Piemēram, skaitītājiem ar stundas intervālu, visi dati tiek piefiksēti sākot ar plkst. 24:00. Atskaitēm un vizualizācijām par vēsturiskajiem datiem ir jābūt pieejamām VAS. | IR
| 210.10 | Vadības un automatizācijas sistēma | Visiem skaitītājiem un sensoru datiem ir automātiski jāsaglabājas ar vismaz 1 stundas intervālu. Nolasītajiem datiem ir jābūt pieejamiem sistēmās vismaz 3 gadus. | IR
| 210.11 | Vadības un automatizācijas sistēma | Jānodrošina iespēju datus no un uz VAS automātiski ielasīt no un uz citām sistēmām vai datu krātuvēm ar M2M automātiko datu apmaiņas tehnoloģiju, izmantojot “API key”. | IR
| 210.12 | Vadības un automatizācijas sistēma | Visus uzstādītajās sistēmās pieejamos datus jāspēj lejupielādēt jebkurā brīdī par jebkādu izvēlētu periodu MS excel vai csv formātā. | IR
| 220 | Elektroapgādes sistēma |  | IR
| 220.01 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Elektroenerģijas patēriņa nolasīšanai un analīzei jāparedz iespēju elektroenerģijas skaitītājus pieslēgt ēkas vadības sistēmai VAS un attālinātai nolasīšanai ar M-Bus (vai MOD-Bus) standartu. | IR
| 220.02 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Elektroenerģijas kontrolskaitītājus jāuzstāda galvenās sadalnes telpā vai maģistrālajās elektrosadalnēs. Katrai maģistrālajai sadalnei jāparedz kontrolskaitītāju. Katrai lielai patērētāju grupai jāparedz kontrolskaitītāju (piemēram, ventilācija, apkure, dzesēšana, fasādes/teritorijas apgaismojums, noteku apsilde). | IR | Rīgas ielā 4, telpā 001-12, uzstādīt automātslēdžus ventilācijas/dzesēšanas iekārtam R4 un R6, paredzēt sadalni ar skaitītājiem
| 220.05 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Trešās grupas ēkās obligāti jāparedz zibensaizsardzību. Pārējos gadījumos zibensaizsardzības ierīkošanas nepieciešamību jānosaka, ņemot vērā ēkas raksturlielumus un riska kritērijus, kas noteikti piemērojamā standartā LVS EN 62305-2:2012 “Zibensaizsardzība. 2. daļa: Riska pārvaldība (IEC 62305-2:2010, modificēts)”. Ēkai jāparedz pasīvo zibensaizsardzības sistēmu. | IR
| 220.06 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Kabeļu šķērsgriezumam jāparedz 25% rezervi. | IR | tikai ventilācijai
| 220.07 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Visām sadalnēm jāparedz rezervi gan fiziski, gan jaudas ziņā – 25%. | IR | ventilācijas/dzesēšanas sistēmas sadnes
| 220.08 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Elektroapgādes tīklu pamatā jāveido ar vara kabeļiem, alumīnija kabeļu izmantošana pieļaujama šķērsgriezumiem virs 16mm2, saskaņojot ar pasūtītāju. | IR
| 220.09 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Ēkas el. tīklu kabeļus jāparedz instalēt atklātā veidā uz kabeļu plauktiem un trepēm, komunikāciju šahtās vai instalāciju kanālos un caurulēs. | IR | Ventilācijas/dzesēšanas sadanes
| 220.10 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Elektromērījumu apjomam jāietver būvnormatīva prasības un ugunsdrošības noteikumu prasības. Elektromērījumu protokolus jāiesniedz elektroniskā formātā. | IR
| 220.11 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Elektroapgādes shēmas jāizvieto sadales ietaisēs atbilstoši MK noteikumiem un Elektroapgādes shēmas jāiesniedz elektroniskā formātā (pdf un dwg). | IR
| 220.12 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Elektroietaises un iekārtu pases jāiesniedz elektroniskā formātā. | IR
| 220.13 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Mitrām telpām vai zonām el. sadalnēs jāparedz noplūdstrāvas aizsargslēdžus, kas atslēdz bojāto ietaisi vai iekārtu no el. tīkla, ja noplūdstrāva pārsniedz normētu vērtību (ΔI=30 mA). | IR
| 220.19 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | Ārējo notekūdeņu, pandusa un jumta reņu apsildes sistēmām jāparedz atsevišķu elektroenerģijas uzskaiti un monitoringu/vadību no ēkas VAS. | IR
| 220.20 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | Apgaismojuma intensitāti un vienmērīgumu jānosaka atbilstoši darba vietai: -LVS EN 12464-1:2021 “Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1. daļa: Darbvietas telpā”; -LVS EN 12464-2:2021 “Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 2. daļa: Darbvietas ārā”. | IR
| 220.21 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | Prasības gaismekļu efektivitātei: -vispārīgo apgaismojumu nodrošināšanai jāpielieto gaismekļus ar gaismas efektivitāti ≥ 137 lm/W (≥D klase); -lokālo apgaismojumu nodrosināšanai jāpielieto gaismekļus ar gaismas efektivitāti ≥ 110 lm/W (≥E klase); -gaismekļiem ar speciālām prasībām, piemēram, krāsu atveide (CRI) vai gaismas krāsa jāpielieto gaismekļus ar gaismas efektivitāti ≥ 85 lm/W (≥F klase). | IR | t.sk. evakuācijas gaismekļi, ievērojot spēkā esošās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) un Darba aizsardzības prasības darba vietās prasības
| 220.22 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | Nepieciešamo apgaismes līmeni jānodrošina pēc iespējas vienmērīgu visā telpā, lai būtu iespēja mainīt darba galda novietojumu. | IR
| 220.23 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | Sanmezglos apgaismes vadībai jāparedz kustības/klātbūtnes sensorus. | IR
| 220.24 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | Telpās, kur gaismekļu skaits ir lielāks par desmit, jāparedz apgaismojuma ieslēgšanu pa daļām. | IR
| 220.25 | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | Jāparedz sanāksmju zāles apgaismojuma vadību, jānodrošina apgaismes līmeņa regulēšanu. | IR
| 240 | Ventilācijas sistēmas |  | IR
| 240.01 | Ventilācijas sistēmas | Projektējot ventilācijas iekārtu izvietojumu, jāņem vērā to apkalpošanas iespējas un lielgabarītu elementu (rotora reģenerators, sildīšanas sekcijas utt) nomaiņas iespējas, t.i. jāparedz tehnoloģiskus atvērumus jeb noņemamos paneļus, iekārtas elementu nomaiņai. | IR | Galvenās prasības Vent.iekārtām ir definētas energoserifikātā. Jāskatās, lai nebūdu domstarpību starp diviem dokumentiem.
| 240.02 | Ventilācijas sistēmas | Atklāti instalētiem cauruļvadiem iekštelpās, kuri ir tiešā cilvēku vai materiālu pārvietošanās ceļa tuvumā, jāparedz pārklājums pret mehāniskiem bojājumiem, PVC vai skārds. Cauruļvadus ārpus ēkas jāparedz ar skārda pārklājumu. | IR
| 240.03 | Ventilācijas sistēmas | Jāizolē visas ierīces un armatūru, kas ir tiešā saskarsmē ar aukstumnesēja pārvadīšanu un pastāv kondensāta izkrišanas risks (t.sk. tvertnes, noslēgarmatūras rokturi u.tml.) | IR
| 240.04 | Ventilācijas sistēmas | Katrai ventilācijas iekārtai jānodrošina atsevišķu elektroenerģijas uzskaiti. Elektrības skaitītājiem jābūt ar attālinātu nolasīšanu un iespēju integrēt ESS-VAS enerģijas monitoringa sistēmā/modulī. | IR |  | 16798
| 240.05 | Ventilācijas sistēmas | Telpu vēdināšanu jānodrošina ar energoefektīvām ventilācijas iekārtām, ar higroskopisko reģeneratoru (ja to atļauj tehnoloģija). | IR |  | 12097
| 240.06 | Ventilācijas sistēmas | Bēniņos un citās tehniskās telpās (kur tehnoloģiski nav noteiktas īpašās klimata prasības) jāizmanto ventilācijas sistēmas, kas nepieļauj pārmērīga mitruma (virs 70%) vai kondensāta uzkrāšanos uz norobežojošām konstrukcijām (arī objekta pirmā posma ekspluatācijas laikā). Priekšroka dabīgai ventilācijai, ja to atļauj tehnoloģija un nav aprīkotas darba vietas. | IR
| 240.07 | Ventilācijas sistēmas | Sēžu, sapulču u.c. zālēs jāparedz mainīgas plūsmas ventilāciju ar CO2 un temperatūras kontroli. | IR
| 240.08 | Ventilācijas sistēmas | Gadījumos, kad telpas paredzēts izmantot periodiski vai ar mainīgo cilvēku daudzumu, jāizmanto VAV (variable air volume) vārstus, kas apvienoti ESS-VAS sistēmā un nodrošina mainīgo gaisa plūsmu, atkarībā no CO2, t⁰C vai pēc programmējama algoritma (piem., piekļuves sistēma). | IR
| 240.09 | Ventilācijas sistēmas | Jāizmanto ventilācijas iekārtas, kuru vadība nodrošina elastīgu gaisa ražības mainīgumu atkarībā no grafika, CO2, telpu temperatūras vai spiediena (atkarīgs no uzdevuma). | IR
| 240.10 | Ventilācijas sistēmas | Priekšroka ventilācijas iekārtām ar iebūvētu dzesēšanas sekciju klimata nodrošināšanai (atsevišķos gadījumos jāizskata iespēju nodrošināt atsevišķu ventilācijas iekārtu ar recirkulācijas sekciju). | IR
| 240.11 | Ventilācijas sistēmas | Iekārtas automātikai jāspēj uzradīt reālās pieplūdes/nosūces plūsmas m3/h. | IR
| 240.12 | Ventilācijas sistēmas | Izvēloties ventilācijas iekārtu, jāņem vērā ne tikai siltuma atgūšanas efektivitāti, bet arī ventilatoru efektivitāti (SFP). Izvēloties iekārtas, jāizvērtē visu iekārtu kopumā viena standarta gada ietvaros un jāaprēķina kopējo paredzamo enerģijas (gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas) patēriņu pie vienādiem sistēmas režīmiem, lai iekārtas būtu objektīvi iespējams salīdzināt. | IR
| 240.13 | Ventilācijas sistēmas | Projektā jāizstrādā un jāuzrāda visus norobežojošo konstrukciju šķērsošanas mezglu risinājumus un aizdares (jumti, pārsegumi, sienas utt). | IR
| 240.14 | Ventilācijas sistēmas | Projektā jāizstrādā un jāuzrāda visu ventilācijas iekārtu stiprinājumu mezglu risinājumus (ārējie un iekšējie gaisa dzesēšanas agregāti). | IR
| 240.15 | Ventilācijas sistēmas | Projektā jāizstrādā un jāuzrāda gaisa vadu stiprinājumu mezglu risinājumus (iekštelpās un ārā montāžai). | IR
| 240.16 | Ventilācijas sistēmas | Visām ēkas zonām, kur jāuztur vienāda iekštelpu temperatūra, mitruma līmenis un gaisa apmaiņas kārta, ir jāatrodas blakus, lai tās var apkalpot noteikta AVK iekārtu grupa, un tajās esošais mikroklimats neietekmētu citas ēkas mikroklimata zonas. | IR
| 240.17 | Ventilācijas sistēmas | Gaisa apstrādes sistēmas detaļām, tajā skaitā, elektronikai, sensoriem un VAS komponentēm, jābūt viegli pieejamām, demontējamām un montējamām, kā arī savstarpēji viegli aizvietojamām, neatkarīgi no ražotāja. Sistēmas elementus jāizvairās paslēpt aiz apdares, neparedzot piekļuves lūkas, caur kurām brīvi var piekļūt sistēmas sastāvdaļām un tās saremontēt vai nomainīt pēc nepieciešamības. Tādā veidā tiek samazināti remontam un sistēmu elementu nomaiņai nepieciešamie resursi un laiks. | IR
| 250 | Klimata kontroles sistēmas |  | IR
| 250.01 | Klimata kontroles sistēmas | Projektā jāiestrādā, ka gaisa kondicionēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmu aukstumapgādi nodrošina centrālie ūdens dzesētāji – čilleri, VRF sistēmas, kas novietoti tehniskajās telpās - energoblokā, atkarībā no ēkas struktūras. Priekšroka - čilleriem, ja to atļauj tehnoloģija. | IR
| 250.02 | Klimata kontroles sistēmas | Dzesēšanas sistēmai jābūt pielāgojamai pārplānošanas gadījumā ekspluatācijas laikā. | IR
| 250.03 | Klimata kontroles sistēmas | Jāprojektē risinājumus ar augstu energoefektivitāti gan iekārtu līmenī, gan tehnisko risinājumu līmenī, piemēram, siltuma atgūšana, ražīguma maiņa, atbilstoši patēriņam u.tml. ar mērķi iegūt ar ESS-VAS sistēmu automātiski mērāmus un kontrolējamus sistēmu enerģijas patēriņu raksturojošus rezultātus: -dzesēšanas centrālo iekārtu elektroenerģijas patēriņš, atkarībā no slodzes. Efektivitātes koeficienta monitorings (COP un SEER); -cirkulācijas sūkņu elektroenerģijas patēriņš, atkarībā no caurplūdes ražīguma. | IR
| 250.04 | Klimata kontroles sistēmas | Projektējot tiešas iztvaikošanas sistēmas un čillerus, jāprojektē sistēmas ar aukstuma aģenta - GWP (Global warming potencial) ne augstāk par 750 (saskaņā ar F-Gas direktīvu Nr.517/2014 Regulation (EU) No 517/2014). | IR
| 250.05 | Klimata kontroles sistēmas | Katrai gaisa dzesēšanas iekārtai jānodrošina atsevišķu elektroenerģijas uzskaiti. Elektrības skaitītājiem jābūt ar attālinātu nolasīšanu un iespēju integrēt ESS-VAS enerģijas monitoringa sistēmā/modulī. | IR
| 250.06 | Klimata kontroles sistēmas | Gadījumos, kad telpas paredzēts izmantot periodiski, jānodrošina iekšējo bloku darbības kontroli pēc programmējama algoritma (piem., piekļuves sistēma). | IR
| 250.07 | Klimata kontroles sistēmas | Projektējot cauruļvadu sistēmu, jāparedz sistēmas skalošanas pieslēgumus. Ūdens dzesēšanas sistēmas gadījumā arī megnētisko filtru. | IR
| 250.08 | Klimata kontroles sistēmas | Ja cauruļvadi tiek trasēti caur neapkurināmām telpām, jāparedz cauruļvadu pretaizsalšanas pasākumus - pašregulējoša elektroapsilde ar apsildes kabeli vai paklāju ar temperatūras sensoru un pieslēgšanu pie ESS-VAS. | IR
| 250.09 | Klimata kontroles sistēmas | Jāizolē visas ierīces un armatūru, kas ir tiešā saskarsmē ar aukstumnesēja pārvadīšanu un pastāv kondensāta izkrišanas risks (t.sk. tvertnes, noslēgarmatūras rokturi utml.) | IR
| 250.10 | Klimata kontroles sistēmas | Atklāti instalētiem cauruļvadiem, kuri ir tiešā cilvēku vai materiālu pārvietošanās ceļa tuvumā, jāparedz pārklājums pret mehāniskiem bojājumiem, PVC vai skārds. Cauruļvadiem ārpus ēkas jāparedz skārda pārklājumu. | IR
| 250.11 | Klimata kontroles sistēmas | Centralizētās dzesēšanas sistēmas ierīkošanas gadījumā (VRF, čillers) jāparedz centrālo iekšējo bloku vadības sistēmu ar sienas vadības paneļa izvietošanu pasūtītāja noradītajā vietā (tiek saskaņota atsevišķi katrā gadījumā). | IR
| 250.12 | Klimata kontroles sistēmas | Publiski pieejamās vietās jāparedz sienas vadības pultis ar komunikācijas kabeļa iestrādi sienā. | IR
| 250.13 | Klimata kontroles sistēmas | Gadījumos, kad gaisa dzesēšanas sistēmu paredzēts izmantot arī ziemā, kā alternatīvu apkures avotu, jāparedz kondensāta novadīšanu no ārējiem blokiem ar sildkabeli, lai nepieļautu to aizsalšanu. | IR
| 250.14 | Klimata kontroles sistēmas | Projektā jāizstrādā un jāuzrāda visu norobežojošo konstrukciju šķersošanas mezglu risinājumus un aizdares (jumti, pārsegumi, sienas utt). | IR
| 250.15 | Klimata kontroles sistēmas | Projektā jāizstrādā un jāuzrāda visu gaisa dzesēšanas iekārtu stiprinājumu mezglu risinājumus (ārējie un iekšējie gaisa dzesēšanas agregāti). | IR
| 250.16 | Klimata kontroles sistēmas | Projektā jāizstrādā un jāuzrāda gaisa dzesēšanas cauruļvadu stiprinājumu mezglu risinājumus (iekštelpās un ārā montāžai). | IR
| 250.17 | Klimata kontroles sistēmas | Servertelpās un citās kritiskās infrastruktūras telpās, kur tiek noteiktas īpašas telpas temperatūras prasības, jānodrošina N+1 neatkarīgas tiešās iztvaikošanas sistēmas. | IR
| 250.18 | Klimata kontroles sistēmas | Decentralizētās dzesēšanas sistēmas jābūt iespējai vadīt ar dažādiem energoefektīviem režīmiem, tajā skaitā, iestatot laika grafikus un izmantojot klātbūtnes sensorus. | IR
| 250.20 | Klimata kontroles sistēmas | Izvēloties dzesēšanas iekārtas vai siltumsūkņus, lēmumu jābalsta uz dažādu pieejamo risinājumu salīdzinājumu. Projektētājam jāveic aprēķinus viena standarta gada ietvaros, lai salīdzinātu vairākas iekārtas. Jāaprēķina kopējo paredzamo enerģijas (gan patērēto elektroenerģijas, gan aizvadīto vai pievadīto siltumenerģijas) patēriņu pie vienādiem sistēmas darbības režīmiem. Jāizvēlas iekārtu ar lielāko saražotās/aizvadītās siltumenerģijas attiecību pret patērēto elektroenerģiju (COP). | IR
| 250.21 | Klimata kontroles sistēmas | Dzesēšanas sistēmas detaļām, tajā skaitā, elektronikai, sensoriem un VAS komponentēm, jābūt viegli pieejamām, demontējamām un montējamām, kā arī savstarpēji viegli aizvietojamām, neatkarīgi no ražotāja. Sistēmas elementus jāizvairās paslēpt aiz apdares, neparedzot piekļuves lūkas, caur kurām brīvi var piekļūt sistēmas sastāvdaļām un tās saremontēt vai nomainīt pēc nepieciešamības. Tādā veidā tiek samazināti remontam un sistēmu elementu nomaiņai nepieciešamie resursi un laiks. | IR
| 260 | Siltumapgāde |  | IR
| 260.01 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jāprojektē risinājumus ar augstu energoefektivitāti gan iekārtu līmenī, gan tehnisko risinājumu līmenī. | IR
| 260.02 | Siltuma sagatavošanas mezgls | ISM jānodrošina kopējās patērētās elektroenerģijas uzskaiti ar attālinātas datu pārvades iespēju. | IR
| 260.03 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina ēkas apkurei patērētās siltumenerģijas uzskaiti ar attālinātas datu pārvades iespēju. Siltummzezgls jāaprīko ar modernāko siltumenerģijas skaitītāju, siltumapgādes komersantam ir jālūdz nodrošināt kopējo siltumenerģiajs skaitītāju ar pieslēgšanās iespējām VAS, izmantojot datu kabeļu savienojumu vai automātiksu datu nolasīšanu no siltumapgādes komersanta klientu portāla ar M2M automātiko datu apmaiņas tehnoloģiju, izmantojot “API key” | IR
| 260.04 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina ēkas ventilācijas siltumapgādei patērētās siltumenerģijas uzskaiti ar attālinātas datu pārvades iespēju, kā arī iespēju pievienoties VAS. VAS sistēmā ir jāparedz pietiekams datu punktu licenču skaits visu skaitītāju pieslēgšnai. | IR
| 260.05 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina ēkas karstā ūdens patēriņa uzskaiti, aprīkotu ar datu nolasīšanas iespēju un attālinātu datu pārvadi, kā arī iespēju pievienoties VAS. VAS sistēmā ir jāparedz pietiekams datu punktu licenču skaits visu skaitītāju pieslēgšnai. Lai nodrošinātu uzskaites precizitāti, primāri ir jālūdz siltumapgādes komersantam saskaņojumu par siltumenerģijas skaitītāja karstā ūdens apgādes sistēmai uzstādīšanu siltummaiņa primārajā pusē, uzreiz pēc komercnorēķiniem paredzētā siltuma skaitītāja. | IR
| 260.06 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina attālinātu un lokālu siltumapgādes sistēmu darbības parametru kontroli un regulēšanu, izmantojot siltumapgādes regulatoru (piem. ECL310), aprīkotu ar interneta vai VAS pieslēgumu. Jānodrošina, ka siltummezgla kontrolieris ir pilnībā vadāms un pārraugāms no VAS. | IR
| 260.07 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina, ka siltumapgādes sistēmu hidraulisko režīmu uzturēšana un regulēšana notiek, izmantojot automātiskos spiediena krituma regulatorus. | IR
| 260.08 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina energoefektīvu, elektroniski vadāmu siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu pielietojumu, kuru ražība, un līdz ar to arī elektroenerģijas patēriņš, automātiski mainās līdz ar siltumapgādes sistēmas hidrauliskā režīma izmaiņām. | IR
| 260.09 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina, ka konstrukciju šķērsojumu vietās siltumapgādes cauruļvadi ir būvēti apvalkcaurulēs. | IR
| 260.10 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jānodrošina, ka visi cauruļvadi, iekārtas, noslēgarmatūras, sūkņi, filtri ir atbilstoši siltumizolēti, lai nepaaugstinātu gaisa vides temperatūru telpā virs +35°C. | IR
| 260.11 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Atklāti instalētiem cauruļvadiem iekštelpās, kuri ir tiešā cilvēku vai materiālu pārvietošanās ceļa tuvumā, jāparedz pārklājumu pret mehāniskiem bojājumiem, PVC vai skārds. | IR
| 260.12 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Siltumtehniskā shēmā jāparedz siltumnesēja tukšošanas izlaides visos tās zemākajos punktos un atgaisošana visos tās augstākajos punktos. | IR
| 260.13 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Siltumnesēja tukšošanai pašteces ceļā jāparedz grīdas trapu jeb tvertni (traps) ar sūkni pārsūknēšanai sadzīves (lietus) kanalizācijā. | IR
| 260.14 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Izplešanās traukiem ir jānodrošina to noslēgšanas un tukšošanas iespējas, lai, beidzoties apkures sezonai, varētu veikt gaisa spiediena kontroli izplešanās trauka virsmembrānas telpā. | IR
| 260.15 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Siltumtehniskās shēmas cauruļvadi, iekārtas, regulējošās un noslēdzošās armatūras jāmontē tā, lai tās būtu viegli un ērti ekspluatējamas, tai skaitā arī nomaināmas. | IR
| 260.16 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Visām siltumapgādes sistēmu vītņu savienojuma iekārtām, regulējošām un noslēdzošām armatūrām jānodrošina to nomaiņas iespējas, izmantojot saskrūves savienojumus. | IR
| 260.17 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Siltumapgādes sistēmām jāparedz automātiska siltumnesēja papildināšanu, izmantojot spiediena reduktoru. | IR
| 260.18 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Siltumapgādes sistēmu (apkure, ventilācija) atpakaļgaitās jāuzstāda temperatūras devēju un spiediena devēju (apkurei), kas pievienoti siltumapgādes regulatoram (ECL310 vai līdzvērtīgam attālināti vadāmam kontrolierim). | IR
| 260.19 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jāuzstāda manometrus siltumtehniskās shēmas primārā daļā: -siltuma ievada turpgaitā un atpakaļgaitā, pirms un pēc filtra, izveidojot tiltu starp siltumnesēja spiediena impulsa vietām, objektīva spiediena krituma noteikšanai, izmantojot vienu manometru. -aiz spiediena krituma regulatora, motorvārsta, siltummaiņa. | IR
| 260.20 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Jāuzstāda manometrus siltumtehniskās shēmas sekundārā daļā: -siltumapgādes sistēmu turpgaitā un atpakaļgaitā. -uz siltumapgādes sistēmu turpgaitas un atpakaļgaitas kolektoriem, kā arī uz visiem siltumapgādes sistēmu kontūru atpakaļgaitas cauruļvadiem pirms pievienojuma kolektoram, kas ļauj noteikt spiediena kritumu atsevišķos siltumapgādes sistēmu kontūros. -pirms un pēc sūkņa, filtra, izveidojot tiltu starp siltumnesēja spiediena impulsa vietām, objektīva spiediena krituma noteikšanai, izmantojot vienu manometru, var apvienot sūkni ar filtru, izveidojot kopēju tiltu ar 3 spiediena impulsa vietām. -uz karstā ūdens siltumaiņa aukstā ūdens ievada un karstā ūdens izvada. | IR
| 260.21 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Stikla termometrus jāuzstāda: -primārā daļā uz siltumnesēja turpgaitas un atpakaļgaitas, un pēc siltummaiņiem. -sekundārā daļā siltumapgādes sistēmu turpgaitā un atpakaļgaitā. -sekundārā daļā uz siltumapgādes sistēmu turpgaitas un atpakaļgaitas kolektoriem (stikla termometri), kā arī uz visiem siltumapgādes sistēmu kontūru atpakaļgaitas cauruļvadiem pirms pievienojuma kolektoram (bimetāla termometri), kas ļauj noteikt siltumnesēja temperatūras kritumu siltumapgādes sistēmas atsevišķā kontūrā. | IR
| 260.22 | Siltuma sagatavošanas mezgls | Sakarā ar siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas ieregulēšanu, projektā jāiekļauj sekojošu informāciju: -siltumapgādes sistēmas (kontūra) aprēķina hidrauliskā pretestība un caurplūde. -siltumapgādes cirkulācijas sūkņu ieregulēšanai nepieciešamais spiediens un ražība. -iestatāmais gaisa spiediens izplešanās traukā, kas atbilst ēkas statiskam augstumam, un siltumapgādes sistēmā uzturamais aprēķina darba spiediens. | IR
| 260.23 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Jāprojektē risinājumus ar augstu energoefektivitāti. | IR
| 260.25 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Ēku apkures sistēmas jāprojektē (1.variants) kā kolektoru sadales sistēmas, sadalītas pa atsevišķām fasādēm un tālāk ar sadales kolektoriem pa stāviem. Ēkas stāvos tiek rekomendēts pa fasādēm izbūvēt horizontālas no centra sadalītas simetriskas sistēmas līdz Dn25, cauruļvadi jāmontē atklāti jeb nosegti ar grīdlīsti. Kolektoru sadales mezglos jāparedz iespēja visus apkures kontūrus noslēgt un tukšot. | IR
| 260.26 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Ēku apkures sistēmas jāprojektē (2.variants) kā kolektoru sadales sistēmas, kur sildķermeņi tiek pievienoti stāvu zemāk gaiteņos jeb telpās izvietotiem kolektoriem ar atsevišķām pie griestiem izvietotām līnijām, ar noteikumu, ka starpstāvu grīdas konstrukcijās nav slēptu cauruļvadu savienojumu. | IR
| 260.27 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Ēkas telpu grupām ar atšķirīgu lietošanas veidu jāizveido savu apkures kontūri ar siltumenerģijas patēriņa uzskaiti. | IR
| 260.28 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Ēkas stūru telpām pie sildķermeņu aprēķina telpas gaisa vides temperatūru jāpieņem par 2°C augstāku kā blakus telpu komforta temperatūra, lai nodrošinātu sildvirsmas rezervi. | IR
| 260.29 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Siltumapgādes sistēmu cauruļvadi, iekārtas, regulējošās un noslēdzošās armatūras jāprojektē un jāizbūvē tā, lai tās būtu viegli un ērti ekspluatējamas, tai skaitā arī nomaināmas. | IR
| 260.30 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Projektējot siltumapgādes sistēmu, tiek rekomendēts, pie cauruļvadu izvēles vidējo lineāro spiediena zudumu lielumu cauruļvados pieņemt 50Pa/m un nepārsniegt 100Pa/m , kas ir saistīts ar cirkulācijas sūkņa izvēli un tā ekspluatācijas izdevumiem, kā arī sistēmas hidraulisko stabilitāti. Projektējot kaloriferu siltumapgāde vidējais spiediena zudumu lielums cauruļvados var tikt pieņemts 100Pa/m un nepārsniedz 200Pa/m. | IR
| 260.31 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Skiču līmenī siltumapgādes tehniskos risinājumus jāsaskaņo ar pasūtītāju. | IR
| 260.32 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Jānodrošina siltumenerģijas patēriņa uzskaite siltumapgādes sistēmām (kontūriem). | IR
| 260.33 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Siltumapgādes sistēmu kontūru hidraulisko režīmu uzturēšanu un regulēšanu jānodrošina, izmantojot automātiskos spiediena krituma regulatorus. | IR
| 260.34 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Sildķermeņu siltuma atdeves automātisko regulēšanu jānodrošina, izmantojot tiešās darbības jeb elektroniski vadītus termostatiskos vārstus. | IR
| 260.35 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Jānodrošina energoefektīvu, elektroniski vadāmu siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu pielietojumu, kuru ražība, un līdz ar to arī elektroenerģijas patēriņš, automātiski mainās līdz ar siltumapgādes sistēmas hidrauliskā režīma izmaiņām. | IR
| 260.36 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Jānodrošina siltumenerģijas patēriņa automātisku regulēšanu, izmantojot diennakts grafikus un telpu gaisa vides temperatūras kontroli. | IR
| 260.37 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Siltumapgādes sistēmas jāprojektē un jāizbūvē tā, lai to apkope neradītu grūtības un sarežģījumus to ekspluatācijas laikā. | IR
| 260.38 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Siltumapgādes sistēmai jāizbūvē tukšošanas izlaides visos tās zemākajos punktos un jānodrošina atgaisošanu visos tās augstākajos punktos, neatkarīgi no kontūru garuma. | IR
| 260.39 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Jāprojektē siltumapgādes cauruļvadu montāžas minimālo kritumu - 2mm/m. | IR
| 260.40 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Konstrukciju šķērsojumu vietās siltumapgādes cauruļvadus jāiebūvē apvalkcaurulēs. | IR
| 260.41 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Visām siltumapgādes sistēmu vītņu savienojuma iekārtām, regulējošām un noslēdzošām armatūrām jānodrošina to nomaiņas iespējas, izmantojot saskrūves savienojumus. | IR
| 260.42 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Jānodrošina, ka apkures sistēmas detaļas, tajā skaitā, elektronika, sensori un VAS komponentes ir viegli pieejamas, demontējamas un montējamas, kā arī savstarpēji viegli aizvietojamas, neatkarīgi no ražotāja. Sistēmas elementus jāizvairās paslēpt aiz apdares, neparedzot piekļuves lūkas, caur kurām brīvi var piekļūt sistēmas sastāvdaļām un tās saremontēt vai nomainīt pēc nepieciešamības. Tādā veidā tiek samazināti remontam un sistēmu elementu nomaiņai nepieciešamie resursi un laiks. | IR
| 260.43 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Ar siltumapgādes sistēmu ekspluatāciju saistītās papildus prasības: -izvēlētam siltumizolācijas biezumam jābūt pamatotam un atbilstošam optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam, ka arī, lai nodrošinātu estētisku ārējo izskatu. -atklāti instalētiem cauruļvadiem iekštelpās, kuri ir tiešā cilvēku vai materiālu pārvietošanās ceļa tuvumā, jāparedz pārklājumu pret mehāniskiem bojājumiem, PVC vai skārds. | IR
| 260.44 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Manometrus jāuzstāda: -siltumapgādes sistēmu turpgaitā un atpakaļgaitā. -uz siltumapgādes sistēmu turpgaitas un atpakaļgaitas kolektoriem, kā arī uz visiem siltumapgādes sistēmu kontūru atpakaļgaitas cauruļvadiem pirms pievienojuma kolektoram, kas ļauj noteikt spiediena kritumu atsevišķos siltumapgādes sistēmu kontūros. -pirms un pēc sūkņa, filtra, izveidojot tiltu starp siltumnesēja spiediena impulsa vietām, objektīva spiediena krituma noteikšanai, izmantojot vienu manometru, var apvienot sūkni ar filtru, izveidojot kopēju tiltu ar 3 spiediena impulsa vietām. | IR
| 260.45 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Stikla termometrus jāuzstāda: -siltumapgādes sistēmu turpgaitā un atpakaļgaitā; -siltumapgādes sistēmu turpgaitas un atpakaļgaitas kolektoriem (stikla termometri), kā arī uz visiem siltumapgādes sistēmu kontūru atpakaļgaitas cauruļvadiem pirms pievienojuma kolektoram (bimetāla termometri), kas ļauj noteikt siltumnesēja temperatūras kritumu siltumapgādes sistēmas atsevišķā kontūrā. | IR
| 260.46 | Apkures un siltumapgādes sistēmas | Projektā jāiekļauj sekojošu informāciju, saistībā ar siltumapgādes sistēmu ieregulēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā: -siltumapgādes sistēmas (kontūra) aprēķina hidrauliskā pretestība un caurplūde; -sutomātisko spiediena krituma regulatoru ieregulējamās vērtības; -siltumapgādes cirkulācijas sūkņu ieregulēšanai nepieciešamais spiediens un ražība; -balansējošo vārstu regulējuma vērtības; -radiatoru termostatisko vārstu regulējuma vērtības; -iestatāmais gaisa spiediens izplešanās traukā un siltumapgādes sistēmā uzturamais aprēķina darba spiediens. | IR