## VAS
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Vadības un automatizācijas sistēma
VAS datora novietojums: telpa nr.
| Nosacījuma iedalījums |  |  | Nr. | Līmenis | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  |  | Komentāri
[7 empty] | Attiecas uz objektu | Neattiecas uz objektu | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  |  | 1 |  | Ventilācija
| Gaisa apstrādes iekārtas | Parametru un indikatoru vizualizācija VAS |  | 1.1. |  | Parādīta gaisa apstrādes iekārtas darbības indikācija: ieslēgta/izslēgta
|  |  |  | 1.2. |  | VAS vizualizācijā tiek atspoguļoti visi nozīmīgākie gaisa apstrādes iekārtu darbību raksturojošie parametri
|  |  |  | 1.2.1. |  | Aktuālā āra gaisa temperatūra vai pieplūdes gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.2.2. |  | Aktuālā pieplūdes gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.2.3. |  | Aktuālā nosūces gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.2.4. |  | Aktuālā temperatūra aiz rekuperatora pieplūdes pusē
|  |  |  | 1.2.5. |  | Aktuālā pieplūdes gaisa plūsma m3/h
|  |  |  | 1.2.6. |  | Aktuālā nosūces gaisa plūsma m3/h
|  |  |  | 1.2.7. |  | Aktuālais sildīšanas vārsta stāvoklis izteikts %
|  |  |  | 1.2.8. |  | Aktuālā kalorifera siltumnesēja turpgaitas un atgaitas temperatūra
|  |  |  | 1.2.9. |  | Aktuālais dzesēšanas vārsta stāvoklis izteikts %
|  |  |  | 1.2.10. |  | Aktuālais rekuperatora darbības stāvoklis (ieslēgts/izslēgts) un ātrums
|  |  |  | 1.2.11. |  | Aktuālais mitruma līmenis pieplūdes gaisā
|  |  |  | 1.2.12. |  | Aktuālais mitruma līmenis nosūces gaisā
|  |  |  | 1.2.13. |  | Aktuālā CO2 koncentrācija nosūces gaisā
|  |  |  | 1.2.14. |  | Pieplūdes gaisa izvēles režīmi ar norādītiem m3/h
|  |  |  | 1.2.15. |  | Nosūces gaisa izvēles režīmi ar norādītiem m3/h
|  |  |  | 1.2.16. |  | Vēlamā pieplūdes un/vai nosūces gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.2.17. |  | Vēlamās pieplūdes un/vai nosūces gaisa temperatūras minimālā robeža
|  |  |  | 1.2.18. |  | Vēlamās pieplūdes un/vai nosūces gaisa temperatūras maksimālā robeža
|  |  |  | 1.2.19. |  | Vēlamais mitruma līmenis pieplūdes un/vai nosūces gaisā
|  |  |  | 1.2.20. |  | Vēlamā CO2 koncentrācija nosūces gaisā
|  |  |  | 1.2.21. |  | Vēlamā nakts vēdināšanas temperatūra
|  |  |  | 1.2.22. |  | Trauksmes paziņojuma indikācija
|  |  |  | 1.2.23. |  | Pilna putekļu filtra indikācija izteikta procentos no maksimuma
|  |  |  | 1.2.24. |  | Ventilatoru jaudas attēlojums kW vai %
|  |  |  | 1.3. |  | Parādīta nakts vēdināšanas darbības indikācija: ieslēgta/izslēgta
|  | Funkcionalitāte | GAI pieplūdes gaisa plūsmas vai spiediena vadība | 1.4. | C | GAI tiek uzturēta konstanta pieplūdes gaisa plūsma vai spiediens
|  |  |  | 1.4.1. |  | Iespējams iestatīt konstantu vēlamo pieplūdes gaisa plūsmu vai spiedienu
|  |  |  | 1.5. | B | GAI ir iespējams izvēlēties pieplūdes gaisa plūsmas vai spiediena pakāpi (līmeni) no vairākām iespējām
|  |  |  | 1.5.1. |  | Iespējams iestatīt atšķirīgu pieplūdes gaisa plūsmu vai spiedienu dažādām pakāpēm (līmeņiem)
|  |  |  | 1.6. | A | GAI automātiski vada pieplūdes gaisa plūsmu vai spiedienu atbilstoši apkalpošanas zonas pieprasījumam
|  |  | Siltuma atgūšanas vadība | 1.7. | D | GAI siltuma atgūšana no nosūces gaisa bez pretapledošanas aizsardzības
|  |  |  | 1.8. | A | GAI siltuma atgūšana no nosūces gaisa ar pretapledošanas aizsardzības vadību
|  |  |  | 1.8.1. |  | Parādās paziņojums/trauksme, ja nosūces gaisa temperatūra ir pārāk zema, kas var radīt apledojumu
|  |  |  | 1.8.2. |  | Rekuperatora darbība tiek apturēta, ja nostrādā pretapledošanas aizsardzība
|  |  |  | 1.9. | D | GAI siltuma atgūšana no nosūces gaisa bez pārkaršanas aizsardzības
|  |  |  | 1.10. | A | GAI siltuma atgūšana no nosūces gaisa ar pārkaršanas aizsardzību
|  |  |  | 1.10.1. |  | Rekuperatora darbība tiek apturēta, ja siltummaiņa ietekme nav pozitīva
|  |  | Brīvā mehāniskā dzesēšana | 1.11. | C | GAI ir iespējams aktivizēt nakts dzesēšanu
|  |  |  | 1.12. | B | GAI ir iespējams aktivizēt brīvo un nakts dzesēšanu
|  |  |  | 1.13. | A | GAI ir iespējams aktivizēt dzesēšanu, kas balstīta uz entalpijas vērtību
|  |  | GAI pieplūdes gaisa temperatūras vadība | 1.14. | C | GAI ir iespējams iestatīt konstantu pieplūdes gaisa temperatūru
|  |  |  | 1.15. | B | GAI pieplūdes gaisa temperatūra mainās, balstoties uz āra gaisa temperatūru (piem., lineāra funkcija)
|  |  |  | 1.15.1. |  | Ir iespējams izmainīt funkciju (līknes koeficientu) pieplūdes gaisa temperatūras atkarībai no āra gaisa temperatūras
|  |  |  | 1.16. | A | GAI pieplūdes gaisa temperatūra mainās, balstoties uz noslodzi
|  |  |  | 1.16.1. |  | Ir iespējams izmainīt noslodzes funkciju
|  |  | Mitruma vadība | 1.17. | D | GAI nav vadības, kas ietekmētu gaisa mitrumu
|  |  |  | 1.18. | C | GAI pieplūdes gaiss vai telpas gaisa mitrums tiek izteikts ar rasas punkta temperatūru un pieplūdes gaisa starppārkarsēšanu, lai panāktu relatīvā mitruma atbilstību iestatījumiem
|  |  |  | 1.19. | A | GAI ir iespējams nodrošināt pieplūdes gaisa vai telpas gaisa mitruma atbilstību norādītajai vērtībai
|  |  |  | 1.19.1. |  | Ir iespējams iestatīt konstantu vēlamo mitruma līmeni
|  |  |  | 1.19.2. |  | Ir iespējams iestatīt minimālo un maksimālo mitruma robežvērtību
|  |  | Pieplūdes gaisa plūsmas vai spiediena vadība telpā | 1.20. | B | Pieplūdes gaiss telpā tiek ievadīts saskaņā ar darba laika grafiku
|  |  |  | 1.20.1. |  | Iespējams izveidot atsevišķu laika grafiku darba dienām, sestdienām, svētdienām, svētku dienām
|  |  |  | 1.21. | B | Pieplūdes gaiss telpā tie ievadīts saskaņā ar noslodzes grafiku
|  |  |  | 1.21.1. |  | Iespējams definēt pieplūdes un/vai nosūces gaisa plūsmu saskaņā ar noslodzi, ko nosaka pēc gaismas slēdžu ieslēgšanas/izslēgšanas, infrasarkanajiem vai klātbūtnes sensoriem
|  |  |  | 1.22. | A | Pieplūdes gaiss telpā tiek ievadīts saskaņā ar klimata sensoru mērījumiem
|  |  |  | 1.22.1 |  | Iespējams definēt pieplūdes un/vai nosūces gaisa plūsmu saskaņā ar telpu vai zonu CO2 sensoru aktuālajiem mērījumiem
|  |  | Pieplūdes gaisa temperatūras un plūsmas vadība telpā | 1.23. | D | Ventilācijas sistēma nodrošina konstantu gaisa plūsmu un pieplūdes gaisa temperatūru telpās
|  |  |  | 1.23.1. |  | VAS iespējams iestatīt vēlamo pieplūdes gaisa temperatūru
|  |  |  | 1.23.2. |  | VAS iespējams iestatīt vēlamo pieplūdes gaisa plūsmu
|  |  |  | 1.24. | C | Ventilācijas sistēma nodrošina pastāvīgi mainīgu pieplūdes gaisa temperatūru vai plūsmu telpā
|  |  |  | 1.25. | A | Ventilācijas sistēma nodrošina pieplūdes gaisa temperatūras un plūsmas regulēšanu atkarībā no nepieciešamās apkures/dzesēšanas slodzes
|  | Datu vizualizācija (trendlogi) un datu lejupielāde |  | 1.26. |  | Diagrammā (līknes, stabiņu u.tml.) redzami un ir iespējams lejupielādēt xls/xlsx/csv failā gaisa apstrādes iekārtu aktuālo un vēsturisko datu rādījumus
|  |  |  | 1.26.1. |  | Aktuālā āra gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.26.2. |  | Aktuālā pieplūdes gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.26.3. |  | Aktuālā nosūces gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.26.4. |  | Aktuālā temperatūra aiz rekuperatora pieplūdes pusē
|  |  |  | 1.26.5. |  | Aktuālā pieplūdes gaisa plūsma m3/h
|  |  |  | 1.26.6. |  | Aktuālā nosūces gaisa plūsma m3/h
|  |  |  | 1.26.7. |  | Aktuālais sildīšanas vārsta stāvoklis izteikts %
|  |  |  | 1.26.8. |  | Aktuālā kalorifera siltumnesēja turpgaitas un/vai atgaitas temperatūra
|  |  |  | 1.26.9. |  | Aktuālais dzesēšanas vārsta stāvoklis izteikts procentos
|  |  |  | 1.26.10. |  | Aktuālais rekuperatora darbības stāvoklis
|  |  |  | 1.26.11. |  | Aktuālais mitruma līmenis pieplūdes un/vai nosūces gaisā
|  |  |  | 1.26.12. |  | Aktuālā CO2 koncentrācija nosūces gaisā
|  |  |  | 1.26.13. |  | Vēlamā pieplūdes un/vai nosūces gaisa temperatūra
|  |  |  | 1.26.14. |  | Vēlamās pieplūdes un/vai nosūces gaisa temperatūras minimālā robeža
|  |  |  | 1.26.15. |  | Vēlamās pieplūdes un/vai nosūces gaisa temperatūras maksimālā robeža
|  |  |  | 1.26.16. |  | Vēlamais mitruma līmenis pieplūdes un/vai nosūces gaisā
|  |  |  | 1.26.17. |  | Vēlamā CO2 koncentrācija nosūces gaisā
|  |  |  | 1.26.18. |  | Vēlamā nakts vēdināšanas temperatūra
|  |  |  | 1.27. |  | Diagrammā ir iespējams atlasīt un vienlaicīgi attēlot vairāk kā vienu datu punktu
|  |  |  | 1.28. |  | Lejupielādētie dati ir ar regulāru laika soli ar piesaisti stundām un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  | GAI darbības testēšana |  | 1.29. |  | Izmainot darba laika grafiku, ventilācijas iekārta atbilstoši reaģē (ieslēdzas/izslēdzas, strādā jaudīgāk/mazāk jaudīgi)
|  |  |  | 1.30. |  | Veicot sildīšanas funkciju (sildot sensoru, pirmo reizi ieslēdzot kaloriferu u.tml.), ventilācijas iekārta atbilstoši reaģē: temperatūras izmaiņas atspoguļojas VAS vizualizācijā
|  |  |  | 2. |  | Klimata kontrole telpās
| Individuālu telpu klimata kontrole | Parametru un indikatoru vizualizācija VAS un funkcionalitāte |  | 2.1. |  | Telpās, kurās izvietoti temperatūras un mitruma devēji, VAS tiek atspoguļota telpas temperatūra un relatīvais mitrums.
|  |  |  | 2.2. |  | VAS tiek atspoguļots un ir iespēja mainīt ventkonvektoru režīmu - rokas/automātiskais
|  |  |  | 2.3. |  | VAS tiek atspoguļots un ir iespējams mainīt ventkonvektoru ātrumu izvēlētajā režīmā
|  |  |  | 2.4. |  | VAS tiek atspoguļots un ir iespējams mainīt ventkonvektoru vēlamo temperatūras iestatījumu
|  |  |  | 2.5. |  | Ja zonā/telpā ir vairāki ventkonvektori, tie tiek saslēgti paralēli (strādā ar vieniem iestatījumiem)
|  |  |  | 2.6. |  | Ventkonvektoriem ir iespējams iestatīt laika grafiku
|  |  |  | 2.7. |  | Ventkonvektoriem ir atsevišķs laika grafiks darba dienām un sestdienām/svētdienām un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 2.8. |  | Ventkonvektoriem ir atsevišķs laika grafiks svētku dienām un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 2.9. |  | Ja zonas temperatūra ir augstāka par dzesēšanas vēlamo temperatūru par noteiktu vērtību, parādās trauksme. VAS ir iespējams iestatīt šo vērtību
|  |  |  | 2.10. |  | Ja zonas temperatūra ir zemāka par sildīšanas vēlamo temperatūru par noteiktu vērtību, parādās trauksme. VAS ir iespējams iestatīt šo vērtību
|  |  |  | 2.11. |  | VAS tiek atspoguļots telpas sildķermeņu termoregulācijas vārstu stāvoklis vaļā/ciet
|  |  |  | 2.12. |  | VAS ir iespējams iestatīt laika posmu, kurā apkure/dzesēšana tiek izslēgta/samazināta. Pēc laika posma iekārta strādā pēc darba laika grafika
|  |  |  | 2.13. |  | Ir iespējams lejupielādēt telpas temperatūras un mitruma datus xls/xlsx/csv failā
|  |  |  | 2.14. |  | Lejupielādētie dati ir ar regulāru laika soli ar piesaisti stundām un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  |  |  | 2.15. |  | Ir iespēja bloķēt telpas klimata pulti, nodrošinot, ka klimata vadība notiek tikai caur VAS
|  |  |  | 2.16. |  | VAS vizualizācijā ir indikācija, ka klimata pults ir bloķēta
|  |  |  | 3. |  | Elektroenerģijas uzskaite
| Eneeģijas patērētāju uzskaite un datu vizualizācija VAS |  |  | 3.1. |  | VAS tiek grafiski atspoguļoti ievada sadalnes jaudas un patēriņa dati
|  |  |  | 3.2. |  | VAS tiek grafiski atspoguļoti dīzeļģeneratora jaudas un patēriņa dati
|  |  |  | 3.3. |  | VAS tiek grafiski atspoguļoti lielāko elektroenerģijas patērētāju jaudas un patēriņa dati
|  |  |  | 3.3.1. |  | Ventilācija un mitrināšana
|  |  |  | 3.3.2. |  | Dzesēšana
|  |  |  | 3.3.3. |  | Mitrināšana un/vai sausināšana
|  |  |  | 3.3.4. |  | Apgaismojums
|  |  |  | 3.3.4.1. |  | Kopējais apgaismojums
|  |  |  | 3.3.4.2. |  | Konkrētu zonu apgaismojums
|  |  |  | 3.3.4.3. |  | Koplietošanas telpu apgaismojums
|  |  |  | 3.3.4.4. |  | Āra apgaismojums
|  |  |  | 3.3.4.5. |  | Dekoratīvais apgaismojums
|  |  |  | 3.3.5. |  | Apkures energopārvades sistēma
|  |  |  | 3.3.6. |  | Dzesēšans energopārvades sistēma
|  |  |  | 3.3.7. |  | Citi lieli, kontrolējami patērētāji, piemēram, jumta un pandusu apsilde
|  |  |  | 3.4. |  | VAS tiek grafiski atspoguļoti dažādu ēkas lietotāju tipu, piemēram, kafejnīcas telpu jaudas un patēriņa dati
|  |  |  | 3.5. |  | Ir iespējams lejupielādēt patēriņa datus xls/xlsx/csv failā
|  |  |  | 3.6. |  | Lejupielādētie patēriņa dati ir ar regulāru laika periodu un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  |  |  | 3.7. |  | VAS nodrošina iespēju iestatīt atsauces vērtības un sistēma paziņo lietotājam par pārsniegumu
|  |  |  | 3.8. |  | VAS spēj identificēt enerģijas pārsniegumu, balstoties uz iepriekš ievāktajiem datiem un atbilstoši regulēt sistēmu darbību, lai novērstu lieku enerģijas patēriņu.
|  |  |  | 4. |  | Siltummezgla vadība
| Apkures sistēmas vadība un vizualizācija VAS |  |  | 4.1. |  | VAS ir atspoguļota aktuālā turpgaitas temperatūra visiem apkures lokiem
|  |  |  | 4.1.1. |  | Sildķermeņu/ventkonvektoru apkures loks
|  |  |  | 4.1.2. |  | Silto grīdu apkures loiks
|  |  |  | 4.1.3. |  | GAI apkures loks
|  |  |  | 4.1.4. |  | Citi apkures loki
|  |  |  | 4.2. |  | VAS ir atspoguļota aktuālā sadzīves karstā ūdens turpgaitas temperatūra
|  |  |  | 4.3. |  | VAS ir atspoguļota aktuālā atpakaļgaitas temperatūra visiem apkures lokiem
|  |  |  | 4.3.1. |  | Sildķermeņu/ventkonvektoru apkures loks
|  |  |  | 4.3.2. |  | Silto grīdu apkures loiks
|  |  |  | 4.3.3. |  | GAI apkures loks
|  |  |  | 4.3.4. |  | Citi apkures loki
|  |  |  | 4.4. |  | VAS ir atspoguļota aktuālā sadzīves karstā ūdens atpakaļgaitas temperatūra
|  |  |  | 4.5. |  | Ir iespēja katram lokam iestatīt turpgaitas temperatūras raksturlīkni atbilstoši āra gaisa temperatūrai
|  |  |  | 4.6. |  | Ir iespēja iestatīt minimālo un maksimālo turpgaitas temperatūru katram apkures lokam
|  |  |  | 4.7. |  | Ir iespējams iestatīt karstā ūdens vēlamo turpgaitas temperatūru atbilstoši katram iestatītajam laika režīmam
|  |  |  | 4.8. |  | Ja kontūra turpgaitas temperatūra ir lielāka vai mazāka par noteiktu vērtību nekā vēlamā temperatūra, parādīsies trauksme. VAS ir iespējams norādīt šo vērtību
|  |  |  | 4.9. |  | Ir iespējams grafiski aplūkot visu apkures loku aktuālās un vēsturiskās temperatūras datus
|  |  |  | 4.10. |  | Ir iespējams lejupielādēt apkures loku temperatūras datus xls/xlsx/csv failā
|  |  |  | 4.11. |  | Lejupielādētie dati ir ar regulāru laika soli ar piesaisti stundām un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  |  |  | 5. |  | Čilleru vadība
|  |  |  | 5.1. |  | VAS ir parādīta aktuālā siltumnesēja turpgaitas temperatūra
|  |  |  | 5.2. |  | Ir iespējams iestatīt vēlamās čillera siltumnesēja turpgaitas temperatūras
|  |  |  | 5.3. |  | Ir iespēja iestatīt maksimālo turpgaitas temperatūras robežvērtību, kuru pāsniedzot parādās trauksme
|  |  |  | 5.4. |  | Ir iespēja iestatīt maksimālo atgaitas temperatūras robežvērtību, kuru pāsniedzot parādās trauksme
|  |  |  | 5.5. |  | Ir atspoguļots čillera darbības režīms
|  |  |  | 5.6. |  | Ir atspoguļots spiediens visos svarīgākajos sistēmas punktos
|  |  |  | 5.6.1. |  | Pirms un pēc kompresora dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.6.2. |  | Pirms un pēc siltummaiņa dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.6.3. |  | Pirms un pēc siltummaiņa ēkas dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.6.4. |  | Pirms un pēc nosēdumu filtra ēkas dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.6.5. |  | Pirms un pēc cirkulācijas sūkņa ēkas dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.7. |  | Ir atspoguļota temperatūra čillerī visos nozīmīgajos punktos
|  |  |  | 5.7.1. |  | Pirms un pēc kompresora dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.7.2. |  | Pirms un pēc siltummaiņa dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.7.3. |  | Pirms un pēc siltummaiņa ēkas dzesēšanas sistēmas pusē
|  |  |  | 5.8. |  | Ir iespējams grafiski aplūkot visus aktuālos un vēsturiskos čillera parametrus
|  |  |  | 5.9. |  | turpgaitas temperatūra
|  |  |  | 5.10. |  | atpakaļgaitas temperatūra
|  |  |  | 5.11. |  | Spiediens visos čillera mērītajos punktos
|  |  |  | 5.12. |  | Temperatūras visos čillera mērītajos punktos
|  |  |  | 5.13. |  | Ir iespējams lejupielādēt čillera datus xls/xlsx/csv failā
|  |  |  | 5.14. |  | Lejupielādētie dati ir ar regulāru laika soli un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  |  |  | 6. |  | Lokālo mikroklimata iekārtu vadība
|  |  |  | 6.1. |  | VAS tiek atspoguļota aktuālā temperatūra un mitrums no telpām, kur uzstādītas lokālā mikroklimata iekārtas
|  |  |  | 6.2. |  | Ir atspoguļots iekārtas darbības statuss
|  |  |  | 6.3. |  | Lokālajām mikroklimata iekārtām ir atsevišķs laika grafiks darba dienām un sestdienām/svētdienām un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 6.4. |  | Lokālajām mikroklimata iekārtām ir atsevišķs laika grafiks svētku dienām un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 6.5. |  | Ir iespējams iestatīt vēlamo mitruma līmeni telpā
|  |  |  | 6.6. |  | Ir iespējams grafiski aplūkot telpas temperatūras un mitruma datus
|  |  |  | 6.7. |  | Ir iespējams lejupielādēt telpas temperatūras un mitruma datus xlsx/csv failā
|  |  |  | 6.8. |  | Lejupielādētie dati ir ar regulāru laika soli un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  |  |  | 7. |  | Silto grīdu vadība
|  |  |  | 7.1. |  | VAS tiek atspoguļota aktuālā temperatūra no telpām, kurās uzstādītas siltās grīdas
|  |  |  | 7.2. |  | Ir atspoguļots silto grīdu darbības režīms
|  |  |  | 7.3. |  | Tiek atspoguļots un ir iespējams izmainīt vēlamo temperatūru telpā
|  |  |  | 7.4. |  | Ir iespējams grafiski aplūkot telpas temperatūras datus
|  |  |  | 7.5. |  | Ir iespējams lejupielādēt telpas temperatūras datus xlsx/csv failā
|  |  |  | 7.6. |  | Lejupielādētie dati ir ar regulāru laika soli un ar nemainīgu piesaisti pusnaktij.
|  |  |  | 8. |  | Apgaismojuma vadība
|  |  |  | 8.1. |  | Apgaismojums grupa Nr.1
|  |  |  | 8.1.1. |  | VAS ir atspoguļots apgaismojuma kontaktoru stāvoklis ieslēgts/izslēgts
|  |  |  | 8.1.2. |  | Ir atspoguļots laika grafiks darba dienās un sestdienās/svētdienās un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 8.1.3. |  | Ir atspoguļots laika grafiks svētku dienās un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 9. |  | Gaisa aizkaru vadība
|  |  |  | 9.1. |  | Ir atspoguļots gaisa aizskatu darbības režīms
|  |  |  | 9.2. |  | Ir atspoguļota vēlamā telpas temperatūra un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 9.3. |  | Teik mērīta un VAS atspoguļo faktisko telpas temperatūru. GA vadība piesaistīta sensoram. Ja telpas temperatūra struji nokrīt līdz minimālajai iestatītajai vērtībai - GA ieslēdzas, kad sasniedz vēlamo telpas temperatūru, GA izslēdzas
|  |  |  | 9.4. |  | Ir atspoguļots gaisa aizskatu darbības ātrums un to ir iespējams mainīt
|  |  |  | 10. |  | Ugunsdzēsības signalizācija
|  |  |  | 10.1. |  | Ir indikācija par ugunsdzēsības trauksmi
|  |  |  | 10.2. |  | Ir indikācija par ugunsdzēsības pults bojājumu, "fault"
|  |  |  | 10.3. |  | Ugunsdzēsības signalizācijas aktivizācijas gadījumā tiek izslēgtas gaisa apstrādes iekārtas, nosūces un pieplūdes ventilatori, atseviški strādājošie ventilatori
|  |  |  | 11. |  | VAS vispārīgie nosacījumi
|  |  |  | 11.1. |  | VAS skapji aprīkoti ar ievadslēdzi, kas neļauj attaisīt skapi bez sprieguma atslēgšanas
|  |  |  | 11.2. |  | Katrai iekārtai jābūt savam grafiskajam logam ar parādītiem regulēšanas parametriem.
|  |  |  | 11.3. |  | Lai piekļūtu VAS ir jāievada lietotājvārds un parole
|  |  |  | 11.4. |  | VAS tiek automātiski reģistrēti visi notikumi un tos ir iespējams aplūkot
|  |  |  | 11.5. |  | Visas trauksmes tiek atspoguļotas VAS vizualizācijā, nosūtītas uz e-pastu un SMS
|  |  |  | 11.6. |  | Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam pietiekošu informāciju par kontrolieru vadības programmām, regulēšanas algoritmiem un parametriem
|  |  |  | 11.7. |  | Ir iespējams apvienot jebkuras vairākas iekārtas, lai tās strādā pēc viena darba laika grafika un ar vienādiem temperatūras iestatījumiem.
|  |  |  | 11.8. |  | VAS spēj identificēt enerģijas pārsniegumu, balstoties uz iepriekš ievāktajiem datiem un atbilstoši regulēt sistēmu darbību, lai novērstu lieku enerģijas patēriņu.
|  |  |  | 11.9. |  | Gaisa apstrādes iekārtu ūdens noplūdes aizsardzības nostrādes pārbaude.
|  |  |  | 12. |  | Telpas, kurā uzstādīts VAS darba stacija, pārbaude
|  |  |  | 12.1. |  | Telpā ir novietota papīra formātā VAS lietotāja instrukcija latviešu valodā
|  |  |  | 12.2. |  | Telpā ir pieejams pietiekami liels darba galds, pie kura strādāt ar uzstādīto datoru un ērti pārskatīt arī dokumentāciju papīra formātā.
|  |  |  | 12.3. |  | Telpā netiek uzglabāti lieki, ar VAS darbību nesaistīti priekšmeti
|  |  |  | 12.4. |  | Telpa mikroklimata kontroles iespējas nodrošina kvalitatīvus mikroklimata parametrus darbiniekiem
Note on F8: Antra Tamane: Saskaņā ar LVS EN 52120-1:2022
Note on F38: Antra Tamane: 5. tabula, 4.5. punkts
Note on F40: Antra Tamane: 5. tabula, 4.5. punkts
Note on F42: Antra Tamane: 5. tabula, 4.5. punkts
Note on F43: Antra Tamane: 5. tabula, 4.6. punkts
Note on F44: Antra Tamane: 5. tabula, 4.6. punkts
Note on F47: Antra Tamane: 5. tabula, 4.7. punkts
Note on F48: Antra Tamane: 5. tabula, 4.7. punkts
Note on F50: Antra Tamane: 5. tabula, 4.8. punkts
Note on F51: Antra Tamane: 5. tabula, 4.8. punkts
Note on F52: Antra Tamane: 5. tabula, 4.8. punkts
Note on F53: Antra Tamane: 5. tabula, 4.9. punkts
Note on F54: Antra Tamane: 5. tabula, 4.9. punkts
Note on F56: Antra Tamane: 5. tabula, 4.9. punkts
Note on F58: Antra Tamane: 5. tabula, 4.10. punkts
Note on F59: Antra Tamane: 5. tabula, 4.10. punkts
Note on F60: Antra Tamane: 5. tabula, 4.10. punkts
Note on F63: Antra Tamane: 5. tabula, 4.1. punkts
Note on F65: Antra Tamane: 5. tabula, 4.1. punkts
Note on F67: Antra Tamane: 5. tabula, 4.1. punkts
Note on F69: Antra Tamane: 5. tabula, 4.2. punkts
Note on F72: Antra Tamane: 5. tabula, 4.2. punkts
Note on F73: Antra Tamane: 5. tabula, 4.2. punkts

## EL
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Elektroapgādes sistēma
| Nosacījuma iedalījums |  | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[5 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  | 1 | Elektroapgāde (EL)
1 |  | Pilnīguma pārbaudes | 1.1. | Kontaktligzdu, slēdžu, gaismekļu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
2 |  |  | 1.2. | Elektroietaises, sadalnes, automātslēdžu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu un izpildshēmu
3 |  |  | 1.3. | Elektroiekārtu (transformatora, jaudas slēdžu, dizeļģeneratoru, reaktīvās jaudas kompensatoru, UPS u.c.) uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu.
4 |  |  | 1.4. | Elektroapgādes sistēmas marķējuma pārbaude
5 |  |  | 1.5. | Zibensaizsardzības uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
6 |  |  | 1.6. | Aktuālas sadaļņu principshēmas visās sadalnēs, galvenajā sadalnes telpā vai sadalnē galvenā elektroapgādes shēma
7 |  |  | 1.7. | Elektroinstalācijas pārbaudes akti (Elektromērījumi), apgaismojuma līmeņa pārbaudes akts, avārijas apgaismojuma darbības pārbaudes akts, automātiskās rezerves ieslēgšanas (ARI) pārbaudes akts, Elektroiekārtu pārbaudes akti (Transformatoru (rūpnīcas un pirmreizējās sprieguma padošanas); Dīzeļģeneratoru; Jaudas slēdžu; Reaktīvās jaudas kompensatoru).
8 |  |  | 1.8. | Elektroiekārtu vadības bezpārtraukumu elektroapgādes uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
9 |  |  | 1.9. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
1 |  | Funkcionalitāte | 2.1. | Strāvas pārbaude kontaktligzdās un to salīdzināšana ar sadales grupu el.sadalnē
2 |  |  | 2.2. | Avārijas apgaismojuma pārbaude strāvas pārrāvuma gadījumā
3 |  |  | 2.3. | UPS iekārtu funkcionalitātes pārbaude elektroapgādes atslēguma gadījumā
4 |  |  | 2.4. | Apgaismojuma intensitātes pārbaude ar luksometru dažās telpās (kontrolmērījumi)
5 |  |  | 2.5. | ARI darbības pārbaude, pārbaudot visus algoritma scenārijus
6 |  |  | 2.6. | Dizeļģeneratora funkcionalitātes pārbaude elektroapgādes atslēguma gadījumā
7 |  |  | 2.7. | Elektroietaises un elektroiekārtas tīrības pārbaude
8 |  |  | 2.8. | Diferenciālās aizsardzības nostrādes pārbaude (nospiežot TESTA pogu)
9 |  |  | 2.9. | Kontaktsavienojuma pievilkšanas spēka pārbaude
10 |  |  | 2.10. | Reaktīvās jaudas kompensatoru funkcionalitātes pārbaude, reaktīvās jaudas kompensācija un kompensācijas pakāpju automātiskā pārslēgšanās, jānodrošina aplēses kompensējamā reaktīvā jauda, ja nepieciešams pieslēdzot papildus testa slodzi
11 |  |  | 2.11. | Apgaismojuma vadības sistēmas funcionalitātes pārbaude, attālināti vadāmām sistēmām prezentē: 1) papildus elementu pievienošanas rīcības plānu; 2) elementu nomaiņas iespējas rīcības plānu
12 |  |  | 2.12. | Apsildes sistēmas kabeļu un kontrolieru darboties spējas pārbaude (pie neatbilstošas vides temperaturas un mitruma, simulē zemu gaisa temperaturu ar ārēju aukstuma avotu, atdzesējot temperaturas sensoru)

## Ugunsdrosiba
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Ugunsdrošības sistēmas
| Nosacījuma iedalījums |  | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[5 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  | 1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 1.1. | Detektoru uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 1.2. | Detektoru markējuma pārbaude
|  |  | 1.3. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 1.4. | Izlases kārtā izvēlētā detektoru (poga, lineārais detektors, griestu detektors) funkcionalitātes pārbaude un atbilstība nostrādes zonai
|  |  | 1.5. | Pie nostrādātas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas atsevišķo sistēmu darbības algoritma pārbaude:
· Fona mūzikas atslēgšanās;
· ESS-CI izziņošanas aktivizācija visā ēkā trīs valodās;
· Gaisa apstrādes iekārtu PN2, PN3 atslēgšanās;
· Nosūces ventilatoru atslēgšanās;
· Fankoilu atslēgšanās;
· Dzesēšanas iekārtas atslēgšanās – čilleris un SPLIT;
· Lifts automātiski uz 1.stāvu un stāv ar atvērtām durvīm;
· Patstāvīgi atvērto durvju automātiska aizvēršanās;
· Signāla pārraide VAS (BMS) sistēmā par ugunsgrēka atklāšanos;
| Nosacījuma iedalījums |  | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[5 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  | 1 | Dūmu aizsardzība (ESS-DA)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 1.1. | Dūmu novadīšanas pogu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 1.2. | Dūmu aizsardzības sistēmas marķējuma pārbaude
|  |  | 1.3. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 1.4. | Izlases kārtā izvēlētās dūmu novadīšanas pogas funkcionalitātes pārbaude un atbilstība nostrādes zonai:
· Nospiesta dūmu novadīšanas poga;
· Atveras dūmu lūkas;
· UATS panelī tiek saņemts informatīvs signāls par dūmu lūkas atvēršanos;
· Dūmu novadīšanas panelī tiek vizualizēta dūmu lūku atvēršanās zona;
| Nosacījuma iedalījums |  | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[5 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  | 1 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma (UAS (ŪK-T))
|  | Pilnīguma pārbaudes | 1.1. | Ugunsdzēsības krānu un to apsaistes pārbaude saskaņā ar izpildshēmu
|  |  | 1.2. | Ugunsdzēsības krānu ūdensapgādes sistēmas kopumā pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.3. | Ugunsdzēsības sūkņu stacijas pārbaude saskaņā ar izpildshēmu, specifikāciju un faktisko situāciju
|  | Funkcionalitāte | 1.4. | Ēkā visaugstāk izvietotā ugunsdzēsības krāna pārbaude, organizējot drošu ūdens uztveršanu un novadīšanu, kā arī ūdens plūsmas kontroli.
Ūdensvada ievada ugunsdzēsības vārstu funkcionalitātes pārbaude automātiskā režimā, atverot ugunsdzēsības krānu.
Ugunsdzēsības sūkņu stacijas funkcionalitātes pārbaude automātiskā režīmā, atverot ugunsdzēsības krānu.
Ugunsdzēsības sūkņu izslēgšana vadības skapī, izmantojot rokas režīmu.
Ugunsdzēsības sūkņu atkārtota ieslēgšana un izslēgšana vadības skapī, izmantojot rokas režīmu.
Ūdensvada ievada ugunsdzēsības motorvārstu aizvēšana/ atvēršana/ aizvēšana izmantojot rokas režīmu
|  |  | 1.5. | Visu augstāk veikto manipulāciju atspoguļojuma kontrole AVS sistēmā
|  |  | 2 | Ugunsdzēsības krānu ūdensapgādes sistēmas iestatīšana automātiskā režīmā
|  | Pilnīguma pārbaudes | 2.1. | Ugunsdzēsības vadības skapju (IAVS, UKSVS) uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 2.2. | Sadales skapja SS1 uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 2.2. | Automātiskā iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada automātikas un elektrotehniskā daļas sistēmas marķējuma un izpildshēmu pārbaude
|  |  | 2.4. | Informatīvā gaismekļa uzstādīšanas pārbaude virs ugunsdzēsības sūkņu stacijas
|  |  | 2.5. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  |  | 3 | Gāzes stacionārās ugunsdzēsības iekārtas
|  | Pilnīguma pārbaudes | 3.1. | GUS tehniskā dokumentācija.
|  |  | 3.2. | Apkopes žurnāls
|  |  | 3.3. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  |  | 3.4. | Hidrauliskās pārbaudes datums
|  |  | 3.5. | Gāzes uzpildes datums
|  |  | 4 | Gāzu aerosolu dzēšanas sistēma
|  | Pilnīguma pārbaudes | 4.1. | Dzēšanas sistēmas tehniskā dokumentācija.
|  |  | 4.2. | Apkopes žurnāls
|  |  | 4.3. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  |  | 4.4. | Sistēmas uzstādīšanas datums
|  |  | 4.5. | Aerosolu konteineru nomaiņas termiņš

## Ventilacija
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Ventilācijas sistēmas
| Nosacījuma iedalījums |  |  | Nr. | Līmenis | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[7 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  |  | 1 |  | Ventilācija
| Gaisa apstrādes iekārtas | Pilnīguma pārbaudes |  | 1.1. |  | Piegādātas sistēmas salidzinājums ar specifikāciju/izpilddokumentāciju |  |  |  |  | Objektā apskatītas sekojošās sistēmas:
|  |  |  | 1.2. |  | Sistēmas pieejamības pārbaude attiecībā uz ekspluatāciju, tīrīšanu un uzturēšanu
|  |  |  | 1.3. |  | Ekspluatācijai visu nepieciešamo dokumentu pārbaude:
|  |  |  | 1.4. |  | Ventilācijas sistēmas regulēšanas protokols
|  |  |  | 1.5. |  | Ventilācijas sistēmas tīrīšanas akts
|  |  |  | 1.6. |  | Ventilācijas sistēmas hermetiskuma pārbaudes akts
|  |  |  | 1.7. |  | Iekārtu ekspluatācijas intrukcijas
|  |  |  | 1.8. |  | Instruktāža par sistēmas ekspluatāciju, vadības kontroliera pamata funkcijām
|  | Funkcionalitāte | Gaisa apstrādes iekārtas | 2.1. |  | GAI Iekšējo komponentu veseluma pārbaude;
|  |  |  | 2.2. |  | GAI trauksmju logfailu pārbaude;
|  |  |  | 2.3. |  | GAI Iekšējo komponentu tīrības pārbaude;
|  |  |  | 2.4. |  | GAI noslēģšanas žalūziju funkcionalitātes pārbaude
|  |  |  | 2.5. |  | GAI filtru uzstādīšanas un spiediena ieregulēšanas pārbaude
|  |  |  | 2.6. |  | GAI ātruma pārslēgšanas pārbaude;
|  |  |  | 2.7. |  | GAI temperatūras "setpoint" nodrošināšanas un izmaiņas pārbaude
|  |  |  | 2.8. |  | GAI siltuma sajaukšanas mezgla darbības pārbaude un reaģēšana uz temperatūras "setpoint" izmaiņām
|  |  |  | 2.9. |  | GAI kopējās ražības pārbaude
|  |  |  | 2.10. |  | Ventilācijas iekārtu darbības algoritma ieprogramēšanas pārbaude saskāņā ar projektu
|  |  |  | 2.11. |  | GAI atslēgšanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā
|  |  | Sistēma | 3.1. |  | Ventilācijas sistēmas revīzījas lūku uzvietojuma parbaude
|  |  |  | 3.2. |  | Sistēmas marķējumu pārbaude
|  |  |  | 3.3. |  | Atsevišķu telpu trokšņu pārbaudes (pēc nepieciešamības)
|  |  |  | 3.4. |  | Atsevišķu telpu gaisa ātruma pārbaudes
|  |  |  | 3.5. |  | Atsevišķu telpu gaisa ražības pārbaude
|  |  |  | 3.6. |  | Sistēmas tīrības pārbaude
|  |  | Mitrināšana | 4.1. |  | Mitrināšanas sistēmas hermetiskuma tests
|  |  |  | 4.2. |  | Mitruma "setpoint" izmaiņu pārbaudes tests
|  |  |  | 4.3. |  | Mitrināšanas padeves un drenāžas sistēmas tests
Note on F7: Antra Tamane: Saskaņā ar LVS EN 52120-1:2022
Note on G29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LVS EM 12097 p.4.4.

## Klimata kontrole
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Klimata kontroles sistēmas
| Nosacījuma iedalījums |  |  | Nr. | Līmenis | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[7 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  |  | 1 |  | Klimata kontroles sistēmas
| Gaisa apstrādes iekārtas | Pilnīguma pārbaudes |  | 1.1. |  | Piegādātas sistēmas salidzinājums ar specifikāciju/izpilddokumentāciju |  |  |  |  | Objektā apskatītas sekojošās sistēmas:
|  |  |  | 1.2. |  | Sistēmas pieejamības pārbaude attiecībā uz ekspluatāciju, tīrīšanu un uzturēšanu
|  |  |  | 1.3. |  | Ekspluatācijai visu nepieciešamo dokumentu pārbaude:
|  |  |  | 1.4. |  | Aukstumagādes sistēmas hermetiskuma pārbaudes akts
|  |  |  | 1.5. |  | Iekārtu ekspluatācijas intrukcijas
|  |  |  | 1.6. |  | Iekārtu balansēšanas protokols
|  |  |  | 1.7. |  | Instruktāža par sistēmas ekspluatāciju, vadības kontroliera pamata funkcijām
|  |  |  | 1.8. |  | Aukstumapgāde sistēmu izpildshēmu pārbaude saskaņā ar faktisko situāciju
|  | Funkcionalitāte | Centrālas aukstumapgādes iekārtas | 2.1. |  | CAI Iekšējo komponentu veseluma pārbaude;
|  |  |  | 2.2. |  | CAI trauksmju logfailu pārbaude;
|  |  |  | 2.3. |  | CAI Iekšējo komponentu tīrības pārbaude;
|  |  |  | 2.4. |  | CAI temperatūras "setpoint" nodrošināšanas un izmaiņas pārbaude |  |  |  |  | Pārbaude konstātēta A1/A2 T℃:
|  |  |  | 2.5. |  | Ārējo komponentu izolācijas izolācijas pārbaude un atbilstība ārējiem apstākļiem
|  |  |  | 2.6. |  | Aktuālo trauksmju pārbaude
|  |  | Iekšējie CAI bloki | 3.1. |  | CAI iekšējo bloku darbības kontrole
|  |  |  | 3.2. |  | CAI iekšējo bloku tīrības pārbaude
|  |  |  | 3.3. |  | CAI iekšējo bloku vadības kontrole no telpas vadības bloka un no VAS darba stacijas
|  |  |  | 3.4. |  | Kondensāta novadīšanas sistēmas veseluma pārbaude
|  |  | Lokālās gaisa dzesēšanas sistēmas | 4.1. |  | Piegādātas sistēmas salidzinājums ar specifikāciju/izpilddokumentāciju |  |  |  |  | Objektā apskatītas sekojošās sistēmas:
|  |  |  | 4.2. |  | CAI iekšējo bloku tīrības pārbaude
|  |  |  | 4.3. |  | Ārējo komponentu izolācijas izolācijas pārbaude un atbilstība ārējiem apstākļiem
|  |  |  | 4.4. |  | Kondensāta novadīšanas sistēmas veseluma pārbaude
|  |  | Klimata nodrošināšana atsevišķas telpās | 5.1. | [6 empty] | Objektā apskatītas sekojošās sistēmas:
Note on F8: Antra Tamane: Saskaņā ar LVS EN 52120-1:2022
Note on G25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LVS EM 12097 p.4.4.

## Siltumapgade
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Siltumapgāde
| Nosacījuma iedalījums |  | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[5 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  | 1 | Apkures sistēma (AVK-A)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 1.1. | Sildķermeņu un termogalvu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar izpildshēmu
|  |  | 1.2. | Apkures sistēmu siltumnesēja sajaukšanas un cirkulācijas nodrošināšanas mezglu pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.3. | Fancoil un to siltumnesēja apsaistes mezglu pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.4. | Silta gaisa apsildes agregātu un to apsaistes mezglu pārbaude saskaņā ar projektu un faktisko situāciju
|  |  | 1.5. | Kaloriferu un to siltumnesēja sajaukšanas un cirkulācijas nodrošināšanas mezglu pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.6. | Gaisa aizskaru un to siltumnesēja apsaistes mezglu pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.7. | Zemgrīdas (sienas) apkures sistēmu sadales kolektoru (siltumnesēja sajaukšanas un cirkulācijas nodrošināšanas) mezglu pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.8. | Griestu paneļu apkures sistēmu un to apsaistes mezglu pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.9. | Siltumapgādes sistēmu marķējuma pārbaude
|  |  | 1.10. | Siltumapgādes sistēmu tukšošanas un atgaisošanas nodrošinājuma pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju
|  |  | 1.11. | Siltumapgādes sistēmu regulējošo un noslēdzošo iekārtu izvietojuma, apkalpošanas un nomaiņas iespēju pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju.
|  |  | 1.12. | Siltumapgādes sistēmu automātisko balansēšanas iekārtu izvietojuma pārbaude saskaņā ar projektu un faktisko situāciju.
|  |  | 1.13. | Siltumapgādes sistēmu lokālo balansēšanas iekārtu iestatījuma protokolu esamības un iekārtu izvietojuma pārbaude saskaņā ar izpilddokumentāciju un faktisko situāciju.
|  |  | 1.14. | Ekspluatācijai visu nepieciešamo dokumentu pārbaude
|  |  | 1.15. | Siltumapgādes sistēmu izpildshēmu pārbaude saskaņā ar faktisko situāciju
|  |  | 1.16. | Lietotāja instrukciju un iekārtu apkopes reglamentu esamības pārbaude
|  | Funkcionalitāte | 2.1. | Apkures sistēmas sildķermeņu funkcionalitātes pārbaude apkures kontūra attālākā vietā.
|  |  | 2.2. | Kombinēto apkures un kondicionēšanas fankoilu pārbaude (kondensāta sūkņi, hermētiskums, aktuatoru darbība)
|  |  | 2.3. | Gaisa aizkaru funkcionalitātes pārbaude pārbaude siltumapgādes kontūra attālākā vietā.
|  |  | 2.4. | Zemgrīdas (sienas) apkures sistēmas funkcionalitātes pārbaude (termokamera)
|  |  | 2.5. | Siltumapgādes sistēmu tukšošanas un atgaisošanas nodrošinājuma funkcionālitātes pārbaude
|  |  | 2.6. | Griestu paneļu apkures sistēmu un to apsaistes mezglu funkcionalitātes pārbaude (termokamera)
|  |  | 2.7. | Siltumapgādes automātisko balansēšanas iekārtu funkcionalitātes pārbaude.
|  |  | 2.8. | Lokālo balansēšanas iekārtu iestatījumu un izlases kārtībā caurplūdes pārbaude
|  |  | 3 | Siltummezgls (SM)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 3.1. | Siltummezglā izbūvētās siltumtehniskās shēmas ar uzrādītu iekārtu marķējumu un specifikāciju salīdzināšana ar izpildshēmu.
|  |  | 3.2. | Siltuma skaitītāja nolasīšana (siltumnesēja temperatūras, momentānā siltumnesēja plūsma un jauda) lai pārbaudītu skaitītāja funkcionalitāti un salīdzinātu temperatūras sensoru un termometru rādījumus.
|  |  | 3.3. | Spiediena krituma regulatora iestatījuma pārbaude saskaņā ar projekta datiem
|  |  | 3.4. | Uzstādīto drošibas vārstu un kontrolmēraparātu (siltumnesēja temperatūra, spiediens) pietiekamības pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju.
|  |  | 3.5. | Siltummaiņu, sūkņu, filtru, regulējošo un noslēdzošo iekārtu izvietojuma, apkalpošanas un nomaiņas iespēju pārbaude saskaņā ar izpildshēmu un faktisko situāciju.
|  |  | 3.6. | Automātisko balansēšanas iekārtu izvietojuma pārbaude saskaņā ar projektu un faktisko situāciju.
|  |  | 3.7. | Lokālo balansēšanas iekārtu iestatījuma protokolu esamības un iekārtu izvietojuma pārbaude saskaņā ar izpilddokumentāciju un faktisko situāciju.
|  |  | 3.8. | Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumu, cauruļvadu antikirozijas krāsojuma kvalitātes un pietiekamības pārbaude
|  |  | 3.9. | Cauruļvadu un iekārtu siltumizolācijas kvalitātes un pietiekamības pārbaude
|  |  | 3.10. | Siltummezgla attālinātās vadības atbilstības un pietiekamības kontrole
|  |  | 3.11. | Lietotāja instrukciju un iekārtu apkopes reglamentu esamības pārbaude
|  | Funkcionalitāte | 4.1. | Spiediena krituma regulatora funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 4.2. | Uzstādīto drošibas vārstu un kontrolmēraparātu (siltumnesēja temperatūra, spiediens) funkcionalitātes pārbaude.
|  |  | 4.3. | Cirkulācijas sūkņu funkcionalitātes un izpilddokumentācijā uzrādīto darba punktu parametru nodrošinājuma pārbaude
|  |  | 4.4. | Divgaitas un trīsgaitas motorvārstu darbības un funkcionalitātes pārbaude kopā ar automātiku
|  |  | 4.5. | Siltumapgādes sistēmu izplešanās tvertņu funkcionalitātes pārbaude, tai skaitā informācijas esamības pārbaude par iestatīto gaisa spiedienu tvertnē un apkures sistēmas atpakaļgaitā uzturamo darba spiedienu.
|  |  | 4.6. | Siltummezgla sistēmu tukšošanas un atgaisošanas nodrošinājuma un funkcionālitātes pārbaude
|  |  | 4.7. | Siltumapgādes automātisko balansēšanas iekārtu funkcionalitātes pārbaude.
|  |  | 4.8. | Lokālo balansēšanas iekārtu iestatījumu un izlases kārtībā caurplūdes pārbaude
|  |  | 4.9. | Siltummezgla attālinātās vadības funkcionalitātes kontrole

## UK
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: UK, UKT
| Nosacījuma iedalījums | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
|  |  |  | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  | 1 | Ūdensapgāde un kanalizācija + lietus ūdens kanalizācijas sistēma (ŪK_LKT)
|  | 1.1. | Santehnisko iekārtu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  | 1.2. | Santehnisko iekārtu uzstādīšanas pārbaude
|  | 1.3. | Santehnisko iekārtu karstā un aukstā ūdens padeves pārbaude
|  | 1.4. | Santehnisko iekārtu ūdens notekas pārbaude uz kanalizāciju
|  | 1.5. | Dārza krānu pārbaude
|  | 1.6. | Kondensāta kanalizācijas pieslēguma pārbaude pie fankoiliem
|  | 1.7. | Kondensāta kanalizācijas sūkņa stacijas darbības pārbaude
|  | 1.8. | Kondensāta kanalizācijas sūkņa stacijas kļūdas nolasīšana BMS
|  | 1.9. | Lietus ūdens kanalizācijas pārbaude pagalmā
|  | 1.10. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu marķējuma pārbaude
|  | 1.11. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments

## ESS
Objekta nosaukums:
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Elektronisko sakaru sistēmas
| Nosacījuma iedalījums |  | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
[5 empty] | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  |  | 1 | Apsardzes signalizācijas sistēma (ESS-AS)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 1.1. | Detektoru uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 1.2. | Detektoru marķējuma pārbaude
|  |  | 1.4. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 2.1. | Apsardzes signalizācijas uzstādīšanas un noņemšanas pārbaude
|  |  | 2.2. | Sirēnas skaņas pārbaude
|  |  | 2.3. | WC trauksmes pogas funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 2.4. | Stikla plīšanas detektoru funkcionalitātes pārbaude ar vizualizāciju
|  |  | 2.5. | Magnētisko kontaktu funkcionalitātes pārbaude ar vizualizāciju
|  |  | 3 | Piekļuves kontroles sistēma (ESS-PK)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 3.1. | Bezkontakta kartes nolasītāja, durvju evakuācijas aprīkojuma moduļa ar evakuācijas pogu, elektromehāniskā durvju sprūda un domofona uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 3.2. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 4.1. | Elektromehāniskā durvju sprūda funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 4.2. | Durvju evakuācijas aprīkojuma moduļa ar evakuācijas pogu funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 4.3. | Domofona saziņas un durvju atvēršanas funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 4.4. | Stikla plīšanas detektoru funkcionalitātes pārbaude ar vizualizāciju
|  |  | 4.5. | Magnētisko kontaktu funkcionalitātes pārbaude ar vizualizāciju
|  |  | 5 | Videonovērošanas sistēma (ESS-VN)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 5.1. | Videokameru un to iekārtu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 5.2. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 6.1. | Videokameru attēla kvalitātes pārbaude
|  |  | 6.2. | Videokameru ierakstu pārbaude
|  |  | 7 | Telekomunikāciju sistēma (ESS-TK)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 7.1. | Kontaktligzdu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 7.2. | Telekomunikāciju sistēmas marķējuma pārbaude
|  |  | 7.3. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 8.1. | Kontaktligzdu signālu funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 8.2. | WI-FI aprīkojuma signālu funkcionalitātes pārbaude
|  |  | 9 | Centralizētā izziņošanas sistēma (ESS-CI)
|  | Pilnīguma pārbaudes | 9.1. | Skaļruņu uzstādīšanas pārbaude saskaņā ar projektu
|  |  | 9.2. | Centralizētās izziņošanas sistēmas marķējuma pārbaude
|  |  | 9.3. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | Funkcionalitāte | 10.1. | Centralizētās izziņošanas aktivizācija visā ēkā trīs valodās (LV,RUS,ENG) pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
|  |  | 10.2. | Centralizētās izziņošanas sistēmas skaņās līmeņa pārbaude

## Lifti
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Lifti un invalīdu pacēlāji
| Nosacījuma iedalījums | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
|  |  |  | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
|  | 1 | Lifts
|  | 1.1. | Lifta tehniskā dokumentācija.
|  | 1.2. | Lifta ikgadējās pārbaudes zīme un protokols
|  | 1.3. | Apkopes žurnāls
|  | 1.4. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments
|  | 2 | Invalīdu pacēlājs
|  | 2.1 | Inv.pacēlāja tehniskā dokumentācija
|  | 2.2 | Inv.pacēlāja pārbaudes zīme un protokols
|  | 2.3 | Apkopes žurnāls
|  | 2.4 | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments

## Varti, barjeras
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzņēmējs:
Sadaļa: Vārti un barjeras
| Nosacījuma iedalījums | Nr. | Nosacījums | Atbilstošajā lodziņā norādīt X |  |  |  | Komentāri
|  |  |  | Attiecināms uz Objektu Jā/Nē | Izpildīts | Daļēji izpildīts | Nav izpildīts
1
|  | 1.1. | Tehniskā dokumentācija.
|  | 1.2. | informācija par veiktajām apkopēm
|  | 1.4. | Lietotāja instrukcijas un apkopes reglaments