## Koptame
Pasūtītājs: | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reģ. Nr.: | 90009225180
Juridiskā adrese: | Ernestīnes iela 34, Rīga, LV - 1046
Uzņēmējs:
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
Objekta adrese: | Cēsu iela 54, Valmiera
Kopsavilkuma tāmes Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1. Ūdensapgāde un Ugunsdzēsības sistēma | 0
2 | 2. Elektroapgāde un būvkonstrukcijas | 0
| Kopā( bez PVN) | 0
| Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10% | 0
| Kopā | 0
| PVN 21 % | 0

## kops1
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
1. Ūdensapgāde un Ugunsdzēsības sistēma
Objekta nosaukums: |  | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
Objekta adrese: |  | Cēsu iela 54, Valmiera
|  |  |  | Par kopējo summu, euro |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1.1 | Ārējie ūdensapgādes tīkli un zemes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2 | Otrā pacēluma sūkņu un tvertņu sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | 0
|  | Kopā bez PVN | 0

## 1.1
Lokālā tāme Nr. 1.1
Ārējie ūdensapgādes tīkli un zemes darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
|  | Objekta adrese: | Cēsu iela 54, Valmiera
[14 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei | m³ | 420
2 |  | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei attālumā līdz 500m, izlīdzināšana teritorijā | m³ | 420
3 |  | Smilts pamatnes (filtrācijas koeficients K>1 m/dnn) un apbērums ierīkošanai h=0,15/0.30m | m³ | 116.5
4 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m³ | 304
5 |  | Spiedvada PE100RC caurule PN10, OD110x6.6 | m | 10.5
6 |  | Spiedvada PE100RC caurule PN10, OD110x6.6 caurules ierīkošana ar beztranšejas metodi | m | 132.55
7 |  | Spiedvada PE100RC caurule PN10, OD160x9.5 | m | 108.5
8 |  | Spiedvada PE100RC caurule PN10, OD160x9.5 caurules ierīkošana ar beztranšejas metodi | m | 711.5
9 |  | Spiedvada PE100RC caurule PN10, 400x23.7 aizsarcaurule OD160 caurulei | m | 36
10 |  | Siltinājums OD160 caurulei | m | 11.9
11 |  | Atloku aizbīdnis ar rokratu PN10 DCI DN 100 | kpl. | 8
12 |  | Atloku aizbīdnis ar rokratu PN10 DCI DN 150 | kpl. | 16
13 |  | Pazemes tipa hidrants akā, komplektā ar atloku aizbīdni DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu, tips TTS H =1.45-1.75m | kpl. | 5
14 |  | Atloku redukcija PN10 DCI DN 100/50 | gab. | 3
15 |  | Atloku pāreja PN10 DCI DN 150/100 | gab. | 6
16 |  | Trejgabals ar atlokiem PN10 DCI DN100/100 | gab. | 1
17 |  | Trejgabals ar atlokiem PN10 DCI DN150/100 | gab. | 5
18 |  | Trejgabals ar atlokiem PN10 DCI DN150/150 | gab. | 2
19 |  | Krustgabals ar atlokiem PN10 DCI DN100/100 | gab. | 1
20 |  | Krustgabals ar atlokiem PN10 DCI DN150/150 | gab. | 5
21 |  | Noslēgatloks PN10 DCI DN150 | gab. | 2
22 |  | EM īscaurule ar atloku un gredzenu PN10 OD63/50 | gab. | 3
23 |  | EM īscaurule ar atloku un gredzenu PN10 OD110/100 | gab. | 9
24 |  | EM īscaurule ar atloku un gredzenu PN10 OD160/150 | gab. | 22
25 |  | EM dubultuzmava PN10 OD63 | gab. | 3
26 |  | EM dubultuzmava PN10 OD110 | gab. | 11
27 |  | EM dubultuzmava PN10 OD160 | gab. | 22
28 |  | EM līknis PN10 63x45º | gab. | 4
29 |  | EM līknis PN10 110x45º | gab. | 2
30 |  | EM līknis PN10 160x45º | gab. | 2
31 |  | EM līknis PN10 160x90º | gab. | 4
32 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD110x9° | gab. | 1
33 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD160x10° | gab. | 1
34 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD160x13° | gab. | 1
35 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD160x17° | gab. | 1
36 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD160x34° | gab. | 1
37 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD160x37° | gab. | 1
38 |  | Kontaktmetināms līknis PN10 OD160x59° | gab. | 1
39 |  | Iebetonējama aizsargčaula gludsienu caurulei DN110 | gab. | 8
40 |  | Iebetonējama aizsargčaula gludsienu caurulei DN160 | gab. | 22
41 |  | Betona balsts hidrantam, betona marka B25 | gab. | 5
42 |  | Balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem, betona marka B25 | gab. | 59
43 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D1500 (2.0-2.5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40t, dubultu hidroizolāciju | kpl. | 5
44 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka D2000 (2.0-2.5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, cementa smilšu javu grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40t, dubultu hidroizolāciju | kpl. | 5
45 |  | Konteiners sūkņu stacijai saskaņā ar UKT_pielikums nr.1 | kpl. | 1
46 |  | Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana ūdensvadam, 0.50 m no cauruļvada virsmas | m | 119
47 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 1
48 |  | Cauruļvadu skalošana un hlorēšana | m | 828.05
49 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 10 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 828.05
Zemes darbi Tvertņu un sūkņu stacijas zonā
50 |  | Ierakuma izbūve/ ierakums tvertņu bedrēm ar nogāzēm 1:1; izrakto grunti aizvest uz atbērtni, izņemot apjomu kas nepieciešams tvertņu apbēršanai | m3 | 335
51 |  | Augu zemes noņemšana (platība), h=15 cm | m2 | 320
52 |  | Zaļās zonas ierīkošana virs tvertnēm – augu zeme h=15 cm | m2 | 196
53 |  | Salizturīgais slānis uzbērums konteinera zonā H vid 80cm ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) Sablīvēta apjomā, iestrādāt atbilsotši BK sadaļas prasībām. | m3 | 42.35
54 |  | Salizturīgais slānis uzbērums piebraukšanas plātnes un ģeneratora pamatnes zonā H vid 40cm ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) Sablīvēta apjomā, iestrādāt atbilsotši BK sadaļas prasībām. | m3 | 45
55 |  | Dolomīta šķembas ( frakcija 16/32) zem konteinera pamatiem un grīdas; zem piebraukšanas plātnes; zem ģeneratora pamatnes un zem tvertņu pamatņu plātnēm (h =0.15 m) sablīvēts līdz Ev₂ ≥ 120 Mpa Iestrādāt atbisltoši BK sadaļas prasībām. | m3 | 19,23
56 |  | Konteinera iekšējā grīda – hidroizolācijas plēves ierīkošana | m2 | 13.575
57 |  | Konteinera iekšējā grīda – EPS 150, b=100 mm Ieklāšana | m3 | 1.357
58 |  | OD 50 caurule ar grīdas trapu pārplūdes ūdenu novadīšana 0,5m izlaižas šķembotā zonā | kpl. | 1
Segumu atjaunošana projektēto tīklu darbu zonā
59 |  | Dabīgā seguma (zālāja) atjaunošana tai skaitā 320 m2 virs tvertņu zonas | m² | 4
60 |  | Grants seguma noņemšana un pastāvīgā seguma atjaunošana, ja izmanto atvērtās tranšejas metodi | m² | 25
61 |  | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana, ja izmanto atvērtās tranšejas metodi | m² | 264
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

## 1.2
Lokālā tāme Nr. 1.2
Otrā pacēluma sūkņu un tvertņu sistēma
|  | Objekta nosaukums: | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
|  | Objekta adrese: | Cēsu iela 54, Valmiera
| Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās | [12 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Tvertne un konteinera aprīkojums
1 |  | Artēziskais urbums D200 ar atloku augšā -65m dziļš, ar Džonsona tipa filtru | k-ts | 1
2 |  | Trejgabals DCI DN50/50 | gab | 2
3 |  | EM OD32 līknis 90° ar vītns pāreju 1 1/4 | gab | 1
4 |  | Atloku redukcija DN100/50 | gab | 1
5 |  | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN100 | gab | 1
6 |  | Cieto daļiņu filtrs DN100 | k-ts | 1
7 |  | PE OD32 caurule | m | 2
8 |  | Izplešanas trauks Wilo 300l PN16 | gab | 1
9 |  | Vienvirziena vārsts DN100 | gab | 1
10 |  | Īscaurule ar atloku OD110/100 | gab | 1
11 |  | EM dubultuzmava OD110 | gab | 1
12 |  | PE OD110 caurule | m | 12
13 |  | Spiediena sensors Wilo 0-16bar 4-20mA | k-ts | 5
14 |  | Monometrs -6 bar M100R G1/2 | k-ts | 1
15 |  | EM sedls ar vītnes paŗeju OD110/1' | gab | 2
16 |  | EM OD110 līknis 90° | gab | 2
17 |  | Noslēgflancias ar iekšējo vītni 50/1 1/4 ' | gab | 1
18 |  | Grīdas traps ar dernāžu uz šķemboto laukumu | gab | 1
19 |  | Noslēgflancias ar iekšējo vītni 150/1 1/4 ' | gab | 2
20 |  | Trejgabals DCI DN150/150 | gab | 2
21 |  | Trejgabals DCI DN150/50 | gab | 2
22 |  | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN150 | gab | 2
23 |  | Īscaurule ar atloku OD63/50 | gab | 4
24 |  | OM Dubultuzmava OD63 | gab | 2
25 |  | EM OD63 līknis 90° | gab | 4
26 |  | PE OD63 caurule | m | 2
27 |  | Izplešanas trauks Hydrochoc CAR 16bar | k-ts | 2
28 |  | Cieto daļiņu filtrs DN150 | k-ts | 2
29 |  | Vienvirziena vārsts DN150 | gab | 2
30 |  | Tauriņveida elektro aizbīdnis Danfoss VFY-WA PN16 DN150 ar piedziņas motoru | k-ts | 2
31 |  | DCI DN150 līknis 90° | gab | 4
32 |  | Īscaurule ar atloku OD160/150 | gab | 2
33 |  | EM dubultuzmava OD160 | gab | 5
34 |  | PE OD160 caurule | m | 24
35 |  | EM OD160/160 trejgabals | gab | 1
36 |  | Drošības varsts Fig 500 1 1/4″ 12.5bar | gab | 2
37 |  | Trejgabals 1 1/4 ārējo vītni | gab | 2
38 |  | Īscaurule ar atloku OD160/150 | gab | 2
39 |  | EM sedls OD160/1 ' | gab | 1
40 |  | EM OD160 līknis 90° | gab | 2
41 |  | EM OD160 līknis 45° | gab | 4
42 |  | Dziļurbuma sūknis Wilo TWI6.18-17-C | k-ts | 1
43 |  | Drošības trose sūknim AISI316 6mm | m | 70
44 |  | Ūdens līmeņa sensors dzīļurbumā iekārts kabelī 70m Wilo 4-20mA | k-ts | 1
45 |  | Dzilurbuma sūkņa carule ar savienojumiem PE100 D63 PN10 garumu precizēt pēc dinamiskā līmeņa noteikšanas | m | 65
46 |  | Siltumsūkņa ārējais kontūrs uz pamatnes Daikin RXTP25A | k-ts | 1
47 |  | Siltumsūkņa ārējais kontūrs pie konteinera sienas Daikin FTXTP25N | k-ts | 1
48 |  | Krāsoti tērauda balsta elementi veidgabaliem un cauruļu līkumiem ar fiksācijas skavu un atloku | k-ts | 14
49 |  | Vadības bloks sūkņiem Wilo W-CTRL-CC-WP-2x19,0A | k-ts | 2
50 |  | Frekvenču pārveidotājs sūkņiem Vacon 0100 | k-ts | 3
51 |  | Līmeņa kontrolieris tvertnēs WILO-LevelControl AF400 | k-ts | 1
52 |  | ATS pārslēdzējs ABB OTM_C21D in MISTRAL41F | k-ts | 1
53 |  | Wavin 55m3 horizontālā pazemes tvertne ar ventilāciju un apkalpes aku. D3000. Rūpnieciski ražotiem un hermetizētiem ūdensvada pieslēgumiem. Paredzēt divas savienojošās DN 200 izvadus sānos tvertņu savstarpējai savienošanai. Paredzēt ar pārplūdes sensoru. Rūpnieciski EM fiksācijas vietas sūkņiem un sensoriem. Koplektā ar enkurošanas saitēm | k-ts | 3
54 |  | Augstspiediena iegremdējamais sūknis Wilo Sub TWI 6.60-04-C | k-ts | 2
55 |  | Augstpiediena sūkņa dzesēšanas korpus, Wilo TWI | k-ts | 2
56 |  | Barošanas kabeļa pievads no konteinera, Līdz sūknīm H07RN-F-6x4 | m | 12
57 |  | Koprusā integrēta DN 160 ķeta caurule ar atlokiem sūkņa pievienošani, fiksēta pie korpusa ar ribām, kustību mazināšanai | k-ts | 2
58 |  | Ūdens līmeņa sensors Wilo Level sensor 0-2.5 mWC ar 10m kabeli | k-ts | 2
59 |  | Sausgaitas aizsardzības Reed pludiņa tipa sensors cetrālajā tvertnē, fiksēts pie tvertnes korpusa 350mm no apakšas, (Mollet vai analogs) | k-ts | 1
60 |  | D600 ķeta vāks ar līmeņošanas gredzeniem | k-ts | 3
61 |  | Tvertņu savienošanas caurule DN200 ar atlokiem | gab | 4
62 |  | D75 gofrētā elektroaizsardzības caurule no tvertnēm līdz konteineram, sensoru un barošasnas vadu instalācijai | m | 12
63 |  | Vājstrāvas sistēmu saslēgšana, kabeļus velkot gar konteinera sienam kabeļu penāļos, Ieskaitot savienojumu kabeļus konkrētā ražotāja automātikai. | k-ts | 1
64 |  | Sistēmas palaišana spiediena pārbaudes testēšana katrā pieslēguma punktā | k-ts | 1
65 |  | Sistēmas programmēšana un konfigurēšana atbilstoši testa rezultātiem | k-ts | 1
66 |  | Gaisa sausinātajs DD8L | k-ts | 1
67 |  | Multi-network roaming GSM/LTE kļūdu paziņošanas modelis atbilstoši EN 54, EN 50136 un tā porgrammēšana | k-ts | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

## kops2
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2
2. Elektroapgāde un būvkonstrukcijas
Objekta nosaukums: |  | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
Objekta adrese: |  | Cēsu iela 54, Valmiera
|  |  |  | Par kopējo summu, euro |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
#REF!
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 2.1 | Eletroapgādes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | Būvkonstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | 0
|  | Kopā bez PVN | 0

## 2.1
Lokālā tāme Nr. 2.1
Eletroapgādes darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
|  | Objekta adrese: | Cēsu iela 54, Valmiera
[14 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Eletroapgādes darbi
1 |  | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 180
2 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 43
3 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 10
4 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 22
5 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 52
6 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 52
7 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža tranšejā | m | 30
8 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4
9 |  | Kabeļa montāža caurulē instalācijai | m | 15
10 |  | Cauruļu montāža pa sienu, kontrukcijām | m | 15
11 |  | Iekārtu pieslēgšana | gab. | 5
12 |  | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 5
13 |  | Pārsprieguma novadītāja uzstādīšana sadalnē | kompl. | 1
14 |  | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 74
15 |  | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 180
16 |  | Drošinātāju uzstādīšana sadalnē | gab. | 3
17 |  | Sadalnes montāža v/a 24mod. | kompl. | 1
18 |  | 0.4kV kabeļa montāža pa konstrukcijām | m | 15
19 |  | Caurules montāža sadalnē, ēkā | m | 6
20 |  | Kabelis AXMK 4x35 | m | 72
21 |  | Kabelis AXMK 4x16 | m | 22
22 |  | Kabelis (N)YM-J 5x6 | m | 5
23 |  | Kabelis (N)YM-J 5x4 | m | 5
24 |  | Kabelis NYY-J 5x2,5 | m | 37
25 |  | Kabelis (N)YM-J 5x2,5 | m | 5
26 |  | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | kompl. | 4
27 |  | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gab. | 5
28 |  | Caurule, gofrēta 450N, d=63 | m | 17
29 |  | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 13
30 |  | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 22
31 |  | Signāllenta kabelim (Uzmanību! kabelis) | m | 82
32 |  | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm | gab. | 2
33 |  | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds, d=16 mm, 2m | gab. | 72
34 |  | Zemējuma stieple, cinkota d=10 mm | m | 180
35 |  | Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d16 mm, 2m garš ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m | gab. | 2
36 |  | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab. | 72
37 |  | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab. | 14
38 |  | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 72
39 |  | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab. | 3
40 |  | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) 16mm2, daudzdzīslu vadītājs | m | 10
41 |  | Slodzes slēdzis 3P, 40A | gab. | 1
42 |  | Automātslēdzis 3P, B, 32A | gab. | 1
43 |  | Automātslēdzis 3P, B, 25A | gab. | 1
44 |  | Automātslēdzis 1P, B, 16A | gab. | 1
45 |  | Noplūdes automāts 4P, B, 40A, 500mA | gab. | 1
46 |  | Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 100kA 3P | gab. | 1
47 |  | Drošinātājs NH2, gL/gG, 50A | gab. | 3
48 |  | Tranzītspaile Cu Al 2.5-50/6-50mm² | gab. | 12
49 |  | Materiāli sadalnes komplektēšanai (cink.mont.plāksne, mont.sliede, shēmojuma vadi) | kompl. | 1
50 |  | Keramzīts sadalietaisēm | l | 83
51 |  | Dizeļģenerātors rezerves barošnas nodrošināšanai KS 25-3LM KONNER & SOHNEN, uz montazas kājām un uztādīšana | kompl. | 1
52 |  | Palīgmateriāli (caurule, stiprinājumi, skrūves, uzlīmes, .t.t.) | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

## 2.2
Lokālā tāme Nr. 2.2
Būvkonstrukcijas
|  | Objekta nosaukums: | Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā
|  | Objekta adrese: | Cēsu iela 54, Valmiera
[14 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Būvkonstrukcijas
1 |  | Buvkonstrukciju elementu nospraušana un pamatņu sagatavošanas darbi pēc BK-1 un UKT 1.1 apjomiem. | kompl. | 1
2 |  | Sūkņu stacijas lentveida pamatu betonēšana, tai skaitā pamatnes sagatavošanas darbi veidņošanas darbi un betonēšana, fiksācija ar konteineru M32 HDG 8.8. klase. Beona klase atbistoši BK-0 | m3 | 4.7
3 |  | Sitegrojuma karkasa B500B siešana, un ievietošana betonētā veidnī, blīvums apmēram 85kg/m3 | kg | 400
4 |  | Sūkņu stacijas grīdas betonēšanas darbi izmantojot Fibrobetonu, 100 mm biezumā. Fibru apjoms un precīza betona klase tiek precizēts pie Foibrobetona ražotāja. Sasniedzama nestspēja 200kg/m2. EN 13670 Klase F2. Beona klase atbistoši BK-0 | m3 | 1.12
5 |  | Rupnieciski ražota piebraucamā ceļa plātne 2400x10 000x250, Armatūra B500B 150kg/m3 ražošana piegāde un montāža. Paredzēt pacelšanas mehānismus Terwa T-slot vai analogus, pēc montažas azlejot pacelšanas ar smalkgraudainu javu, nodrošinot aizsagslāni. Virsma birstēta. Beona klase atbistoši BK-0 | m3 | 6
6 |  | Rupnieciski ražota Dīzeļģenerātora plātne, ražošana piegāde un montāža. Armatūra B500B 150kg/m3 Paredzēt pacelšanas mehānismus Terwa THS vai analogus, pēc montažas azlejot pacelšanas vietas ar smalkgraudainu javu, nodrošinot aizsagslāni. Augšas virsma veidņota. Beona klase atbistoši BK-0 | m3 | 2.6
7 |  | Rupnieciski ražota Tvertņu enkurošanas plātne , ražošana piegāde un montāža. Armatūra B500B 150kg/m3 Paredzēt enkurošasns/ pacelšanas cilpas no hdg apaļdzels. Augšas virsma līdzināta. Beona klase atbistoši BK-0. Pozīcija ietver 3 plātnes, specificēts kopājais dzelsbetona apjoms. | m3 | 16.32
8 |  | Palīgmateriāli. | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.