## KSS
Iekārtru, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Objekta nosaukums: Kanalizācijas spiedvada izbūve no CSA poligona "Getliņi" BNA pārstrādes tehnoloģiska kompleksa līdz infiltrāta savākšanas dīķim
Būves nosaukums: Lietus kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve
Objekta adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu nov.
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti pamatojoties uz LKT daļas rasējumiem.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes
Lietus kanalizācija (K2)
1 | Caurule (PP) OD250 SN8 (Evopipes Evorain, vai ekvivalents) | m | 14
2 | Caurule (PP) OD315 SN8 (Evopipes Evorain, vai ekvivalents) | m | 1.2
3 | Kanalizācijas spiediena caurule PE100-RC ar ārējo PP aizsargslāni, PN10 Ø90 (Evopipes Ultrastress protect, vai ekvivalents) | m | 641.7
4 | Kanalizācijas aka Ø600, ar atzariem DN250 (Evopipes CSL vai ekvivalents) ar kaļamā ķeta vāku, slodzes klase D400 (2,5-3,0 m dziļumā) | gb | 1
5 | Rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkņu stacija no stiklašķiedras. Dziļums 3,6m, diametrs DN1600. Aprīkota ar 2 gab. kanalizācijas sūkņiem (Grundfos SEV65.65.30.2.50D), vadības bloku un frekvenču pārveidotāju. Sūknētavas cauruļvadu apsaiste DN65-80. Nerūsējošā tērauda detaļas no AISI 316 | kpl | 1
6 | Vēdināšanas cauruļvads (DN/OD110) | m | 2
7 | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø90 caurules iebūvei betona elementu grodu akā | gb | 1
8 | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei betona elementu grodu akā | gb | 1
9 | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei betona elementu grodu akā | gb | 2
10 | Elektrometināms līkums PE DN/OD90-45 | gb | 10
11 | Elektrometināma dubultuzmava DN/OD90 | gb | 10
12 | Kabeļu aizsargcaurule (Evocab split, vai ekvivalents) | m | 3
Grunts, montāžas un pārbaudes darbi projektējamo K2 tīklu zonā
13 | Cauruļvadu, veidgabalu un citu materiālu piegāde un montāža tranšejā, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām, un citi saistītie darbi | kpl | 1
14 | Lietus kanalizācijas trases nospraušana | kpl | 1
15 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 639.3
16 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar atklātās tranšejas metodi | m | 2.4
17 | Pašteces kanalizācijas cauruļvada izbūve ar atklātās transējas metodi | m | 15.2
18 | Betonētas enkurošanas plātnes izbūve kanalizācijas sūknētavas enkurošanai. Izmēri 2,3m x 2,3m x 0,20m | kpl | 1
19 | Pieslēguma izveide cauruļvadiem DN/OD250 un DN/OD315 esošajās dzelzsbetona akās (K2-1 un K2-1a) | gb | 3
20 | Pieslēguma izveide cauruļvadam DN/OD90 esošajā spiediena dzēšanas akā | gb | 1
21 | Esošās braukuves minerālmateriālu seguma konstrukcijas demontāža un utilizācija | m2 | 21
22 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-III klase | m2 | 21
23 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-II klase | m2 | 21
24 | Karsta asfalta AC32base pamata kārtas būvniecība 10cm biezumā brauktuvei, S-IV minerālmateriālu klase | m2 | 21
25 | Karsta asfalta AC16bin saistes kārtas būvniecība 6cm biezumā brauktuvei, S-III minerālmateriālu klase | m2 | 27
26 | Karsta asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā brauktuvei, S-II minerālmateriālu klase | m2 | 33
27 | Asfalta virsmu salaiduma vietu aizpildīšana ar bitumena masu | m | 24
28 | Tranšejas būvbedru rakšana, t.sk. vājas nestspējas grunts izrakšana (kūdra, dūņas) | m³ | 200 | Tranšejas platums pieņemts 1,0m
29 | Pievestas smilts (drenējoša, Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot blietēšanu | m³ | 6 | smilts pamatne - 15 cm; smilts apbērums - 30 cm; apbēruma blietēšanu virs cauruļvadiem veikt bez mehānismiem
30 | Tranšeju un būvbedru aizbēršana ar atgūto grunts materiālu, kā arī grunts blietēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi lietus kanalizācijas tīklu montāžai | m³ | 90 | ja esošā grunts nav piemērota tranšejas aizbēršanai (akmeņi, būvgruži, māls vai, ja organika ir vairāk kā 2%), nepieciešama pilna grunts nomaiņa ar smilti
31 | Liekās/ nomaināmās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizēšana (apjoms dots pie nosacījuma, ja tranšeju un būvbedru aizbēršanai iespējams izmantot esošo grunti; ja nepieciešama pilna grunts nomaiņa, tad attiecīgi mainās arī nomaināmās grunts apjoms) | m³ | 100 | atbērtnes vietu nodrošina būvuzņēmējs
32 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | kpl | 3 | saskaņā ar rasējumu LKT-12
33 | Grants ceļa atjaunošana | m2 | 46
34 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana, t.sk. augu zeme/ melnzeme (slāņa biezums 15 cm), krāšņā zāliena sēklu maisījumu un mēslojums) | m2 | 214
35 | Kanalizācijas cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 14
36 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem | vietas | 1 | nepieciešamību un apjomu precizēt uz vietas būvobjektā
37 | Vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai (vietās, kur nepieciešamais tranšejas dziļums ir vairāk kā 1.50 m, kā arī vietās, kur tuvāk par 1.00 m projektētajiem tīkliem pienāk citas inženierkomunikācijas) | m | 3 | nepieciešamību un apjomu precizēt uz vietas būvobjektā
38 | Bezspiediena cauruļvadu pārbaude (CCTV inspekcija) jaunizbūvētajam lietus kanalizācijas kolektoram | m | 15.2
Citi darbi
39 | Pagaidu nožogojuma montāža, brīdinājuma zīmes uzstādīšana | objekts | 1
40 | Esošā cauruļvada DN400 demontāža starp akām K2-1 un K2-1a | m | 1.2
41 | Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana | kpl | 1
42 | Digitāla izpildmērījuma sagatavošana | gb | 1

## ELT
Iekārtru, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Objekta nosaukums: Kanalizācijas spiedvada izbūve no CSA poligona "Getliņi" BNA pārstrādes tehnoloģiska kompleksa līdz infiltrāta savākšanas dīķim
Būves nosaukums: Lietus kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve
Objekta adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu nov.
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes
Ārējā elektroapgāde (ELT)
1 | Sadalne uzskaites U1-1/63 korpuss | gb | 1 | "Jauda"
2 | Cokols C1/300 sadalnei U1-1/63 | gb | 1 | "Jauda"
3 | Metāla pamatne P1 sadalnei U1-1/63 | gb | 1 | "Jauda"
4 | Aizsardzības automāts 3- fāzu, 16A / 20A, C, 400V | gb | 1 | "Eselo"
5 | Zemējuma komplekts kabeļskapim | gb | 1 | "Eselo"
6 | Keramzīts beramais 50 litri (1 maiss) | gb | 1 | "Eselo"
7 | Kabelis ar vara dzīslām CYKY - 5* 4,0 mm2; | m | 60 | "Eselo"
8 | Datu kabelis UTP CAT6 LSOH -4x2x0,5 mm2; | m | 65 | "Eselo"
9 | Plastmasas aizsargcaurule Evocab Hard -50, 450N; | m | 108 | "Eselo"
10 | PVC aizsarglenta elektro kabelim | m | 104 | "Eselo"
Grunts, montāžas un pārbaudes darbi
11 | Kabeļa Cu-5x4,0mm2 ievilkšana noguldītā PVC aizsargcaurulē | m | 52
12 | Kabeļa CAT6, - 4x2x0,5mm2 ievilkšana noguldītā PVC aizsargcaurulē | m | 52
13 | Tranšejas rakšana ar mazo tehniku un rokām 1-2 elektro kabeļiem | m | 52
14 | Smilts kabeļa spilvenam tranšejā | m³ | 3.1
Citi darbi
15 | Kabeļu aizsardzība ar metāla profilu pa sienu ēkā | m | 4
16 | Kabeļu trašu digitālā nospraušana pirms izbūves | m | 52
17 | Kabeļu trašu digitālā uzmērīšana pēc izbūves | m | 104
18 | Elektriskie mērījumi un izpildu dokumentācija | kpl | 1