P. VALDENA IELAS 3 TELPU PĀRPLĀNOŠANA ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATPROCESU UN APARĀTU LABORATORIJAS VAJADZĪBĀM

Skaidrojošais apraksts
Vispārīgi 
Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, arhitektūras rasējumiem un LBN 221-15 prasībām.

Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu ekspluatācijā izpildīt saskaņā ar  attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām. 

Esošas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paredzēts demontēt līdz ēkas ārsienas un to vietā izbūvēt jaunās sistēmas ar mūsdienīgo materiālu pielietojumu.

Projektā minētie materiāli un iekārtas var tikt aizvietoti ar ekvivalentiem vai labākiem, saskaņojot ar projekta autoru un Pasūtītāju.

Darba un materiāla apjomus un projektējamo komunikāciju izvietojumu un montāžas augstumus precizēt uz vietas būvniecības laikā. Visi caurumi un atvērumi būvkonstrukciju šķērsojuma vietās akurāti jāaiztaisa ciet ar atbilstošiem aizdares materiāliem. Šķērsojot ugunsdrošās konstrukcijas, paredzēt ugunsdrošu atvēruma aizdarīšanu, kā arī ugunsdrošu izolāciju siltuma izplatīšanās novēršanai. Piemēram Hilti vai analogs. Urbumus pārsegumā jāveic ar kroņurbjiem.
Aukstais ūdensvads (Ū1)
Projektā paredzēta saimnieciskā – dzeramā ūdensapgādes sistēmas izbūve. Pievienojuma vieta- pagrabā zem pārseguma pie esoša stāvvada.
Aukstā ūdensapgādes iekšējos tīklus paredzēts montēt no RPFG PN25 ar stikla šķiedru armēta polipropilēna ūdensvada caurulēm (paredzētas dzeramajām ūdenim) ar polietilēna pretkondensāta izolāciju 9 mm.


Maģistrālie cauruļvadi paredzēti zem pagrabstāva pārseguma; sazarojumus un pievadus pie sanitāri-tehniskajām ierīcēm paredzēts montēt starpsienās.
Karstā ūdens sagatavošana notiek elektriskajos tilpuma ūdens sildītajos (V=10 litr.)

Sadzīves kanalizācija (K1)
Projektā paredzēta iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve. 

Izvadus no sanitāri-tehniskajām ierīcēm paredzēts montēt starpsienās. Maģistrālie cauruļvadi paredzēti zem pagrabstāva pārseguma. Pislēguma vieta- esošs kanalizācijas stāvvads pagrabā.

Kanalizācijas vadus paredzēts montēt no plastmasas PPHT kanalizācijas caurulēm Ø50mm.
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