Nolikuma 2.pielikums

(ID. Nr. PSKUS 2026/116)

Aktualizēta 29.07.2026.

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkuma

“Apkures katlu iekārtu un siltumiekārtu sistēmas uzturēšana”

ID Nr. PSKUS 2026/116

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / tehniskais piedāvājums

Pretendents ____________________________ (Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs)

Iepirkuma priekšmets: Apkures katlu iekārtu un siltumapgādes sistēmas uzturēšana.

Iepirkuma priekšmeta informācija:

Objekts: VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13, Rīgā

- A korpusa katlu mājas (energobloka k-47) apkures iekārtu (gāzes katlu) un palīgiekārtu servisa apkalpošana. A korpusa ēkas siltummezglu servisa apkalpošana. Remontdarbi pēc nepieciešamības.

- Vēsturisko korpusu apkures katlu mājas (k-18) apkures iekārtu (gāzes katlu) un palīgiekārtu servisa apkalpošana. Vēsturisko ēku siltummezglu servisa apkalpošana. Remontdarbi pēc nepieciešamības.

| Nr. p.k. | Darba uzdevums un prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veikt gāzes katlu māju gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar 2016.gada 9.februāra MK noteikumiem Nr.85 ”Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi”, t.sk. izpildot 6.punktā noteiktās standarta prasības LVS 445-1:2011 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope prasībām. |  |
| 2. | Nodrošināt gāzes padeves nepārtrauktību apkures katliem no pieslēguma gāzes uzskaites skaitītāja un regulēšanas punkta, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības normas un ugunsdrošības noteikumus. |  |
| 3. | Veikt gāzes apkures katlu, palīgiekārtu un siltummezglu profilaktiskās pārbaudes un tehnikās apkopes, atbilstoši ekspluatācijas normām un reglamenta darbu sarakstam. |  |
| 4. | Nodrošināt katlumājas un siltummezglu darbību atbilstoši objekta apkures režīmam (sezonalitātei), veicot apsekošanu, kā norādīts apkopes un remontdarbu reglamentā pārbaudot visu siltumtehnikas shēmas elementu funkcionēšanu (ūdenssildāmais katls, gāzes deglis, automātika, cirkulācijas sūknis, filtrs, izplešanās trauks, atgaisotāji, dūmenis, siltummaiņu skalošanu u.c.). Apkopes ierakstus fiksēt katlumājas un siltummezglu tehniskās apkopes žurnālos. Noformēt-sastādīt apkures iekārtu un ierīču tehniskā stāvokļa pārbaudes aktus, atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa MK noteikumiem Nr.238 prasībām (pielikums Nr.8). |  |
| 5. | Nodrošināt Izpildītāja apkopes personāla ierašanos objektā apkopes un remontdarbu reglamentā norādītajā laikā, iespējamo defektu apsekošanai, defektu akta un remontdarbu izmaksu tāmes sastādīšanai. |  |
| 6. | Nodrošināt bojāto siltumapgādes sistēmas elementu nomaiņu pret analogu. Iekārtu, materiālu un darba izmaksas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. |  |
| 7. | Piedalīties apkures katlu (bīstamo iekārtu) periodiskajās pārbaudēs, attiecīgi sagatavojot iekārtas. |  |
| 8. | Nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošināt (norīkot) kompetentu atbildīgo personu par gāzes saimniecību. Nodrošināt konsultācijas Pasūtītājam par siltumtehnikas izmantošanas un apkalpošanas iespējām. |  |
| 9. | Darbu veikšanas laikā, ievērot Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus, apsardzes noteikumus, darba drošības un ugunsdrošības prasības. |  |

APKOPES DARBU REGLAMENTS

Gāzes-apkures ūdenssildāmiem katliem

| 1. | Katls Unimat UT-L 18, 2.5MW | Giersch MG40/1-ZM-L-N-LN-LMV-KEE 2’’ | A korpusa katlu māja (energobloks) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Katls Unimat UT-L 18, 2.5MW | Giersch MG40/1-ZM-L-N-LN-LMV-KEE 2’’ | A korpusa katlu māja (energobloks) |
| 3. | Katls Unimat UT-L14, 1.4 MW | Giersch MG3-ZM-L-N-LN+KEE 11/2’’ | A korpusa katlu māja (energobloks) |
| 4. | Katls Buderus Logano plus SB745, 1.2 MW | Giersch MG20/2-DZM-L-N LN Q=200-1510kW | A korpusa katlu māja (energobloks) |
| 5. | Katls Buderus Logano S825L, 1.9 MW | Giersch MK3.3-L-LN-SD-SD-PA Q=620-2505kW | A korpusa katlu māja (energobloks) |
| 6. | Katls kondensācijas tipa 1MW Logano Plus SB745 | Giersch MG3-ZM-L-N-LN | Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18) |
| 7. | Katls Unimat UT-L 18, 2 MW | Gāzes deglis Giersch MG3-ZM-L-N-LN | Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18) |
| 8. | Katls Unimat UT-L 24, 3 MW | Gāzes deglis Giersch G40/1-ZM-L-N-LN | Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18) |

Pamatuzdevums: Nodrošināt katlumājas funkcionālo darbību atbilstoši objekta apkures režīmam (sezonalitātei). Apkopes un pārbaudes darbu ierakstus fiksēt katlumājas tehniskās apkopes žurnālos, aktos.

| Nr. p.k. | Apkopes darbu reglaments | Apkopes intervāls |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Katlumājas, apkures katlu un palīgiekārtu apsekošana pārbaudot sistēmas vispārējo stāvokli (vizuālā pārbaude). Pārbaudīt apkures iekārtu darbību, kur pārbauda kurināmā un ūdens pārvades mezglu hermētiskumu, korozijas, novecojuma pazīmes. Sadegšanas kameru un sildvirsmu pārbaudes vai nav netīrumu, vajadzības gadījuma veikt tīrīšanu. Pārbaudīt un iztīrīt degli. Veicot vizualo pārbaudi deglim, iztīrīt netīrumus, pārbaudīt katliekārtas drošības iekārtas (darbības bloķēšanu drošības nolūkos). Katliekārtas funkcionāla pārbaude. Pārbaudīt izplešanās tvertnes ūdens spiedienu un priekšspiedienu. Pārbaudīt vai regulēšanas ierīces iestatījumi atbilst prasībām. Pārbaudīt drošības iekārtas un ierakstīt pārbaudes rezultātus. Veikt gāzes koncentrācijas signalizatora un gāzes padeves drošības automātikas pārbaude. | 1 x mēnesī |
| 1.2. | Katlu apkalpošana: katla automātikas darbības pārbaude un elektrotehniskās instalācijas vizuāla pārbaude. Degļu un degļu regulēšanas automātikas apkalpošana: ārēja apskate; darbības pārbaude; iededzināšanas elektrodu pārbaude un tīrīšana; degļu notīrīšana, liesmas galviņas un ventilatora stiprinājuma pārbaude; Degļa ventilatora pārbaude: katlu darbības režīma pārbaude, izmantojot gāzu analizatoru, katlu darbības režīma iestādīšana atbilstoši režīma kartei. | 1 x ceturksnī |
| 1.3. | Katlu mājas siltum mehāniskās daļas iekārtas apkalpošana (ārēja apskate; hermētiskuma pārbaude; sūkņu iekārtas, izplešanās trauka un aizvēršanas iekārtas noplūdes novēršana): membrānu izplešanās trauku un spiediena tajos pārbaude; apkures sistēmas netīrumu filtra stāvokļa pārbaude; ķīmiskās sagatavošanas iekārtas pārbaude; katlu un tīkla kontūru ūdens kvalitātes pārbaude; filtru pilna revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu; ūdens piebarošanas automātikas nostrādes pārbaude. Manometru rādījumu pārbaude. | 1 x ceturksnī |
| 1.4. | Sūkņu (cirkulācijas, piebarošanas, trases u.c.), apkalpošana: sūkņu daļas ārēja apskate; savienojumu un šuvju vizuāla pārbaude, lai konstatētu iespējamās noplūdes; stiprinājuma skrūvju pārbaude uz sūkņa korpusa; pārbaude, vai sūkņos nav iekļuvis gaiss; sūkņu frekveču pārveidotāju tehniskā apkope. | 1 x ceturksnī |
| 1.5. | Katlu mājas elektriskās sadales un vadības skapja pārbaude: kabeļu savienojumu drošības pārbaude; kontaktu pievilkšana; automāta slēdžu darbības pārbaude. | 1 x pusgadā |
| 1.6. | Izejošo gāzu sastāva pārbaude, katliem darbojoties: degvielas izdegšanas kontrole, veicot CO2, CO, Nox, aizejošo gāzu temperatūras un vilkmes mērījumus; degļu regulēšana, ja rādījumos ir novirze no norādītā katlu režīma kartēs. CO, CH4 pārbaude. | 1 x pusgadā |
| 1.7. | Dūmeņu ārēja apskate un vilkmes pārbaude: dūmgāzu izvades caurule, savienojumi; dūmeņa sprādziena vārsta pārbaude. | 1 x gadā |
| 1.8. | Gāzes regulatora punkta (GRP) apkope. Gāzes iekārtas apkalpošana: vārstu un to piedziņu pārbaude; gāzes spiediena regulators; gāzes filtra stāvokļa pārbaude Iekšējā gāzes vada apkalpošana (ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude un noplūdes novēršana). | 1 x gadā |
| 1.9. | Katliekārtas sagatavošana bīstamo iekārtu tehniskai uzraudzības pārbaudei, kas ietver katliekārtas darbības pārbaudi, lai noteiktu katliekārtas un tās aprīkojuma, barošanas ierīču, drošības ierīču, automātikas, mēraparatūras, šķidruma sagatavošanas iekārtu stāvokli un izvietojuma atbilstību ražotāja norādījumiem katliekārtas lietošanas dokumentācijā, šiem noteikumiem un darbināšanas režīmam. | 1 x gadā |
| 1.10. | Iekārtas sezonāla ieslēgšana un izslēgšana. Katliekārtu savstarpējā pārslēgšana. | Pēc nepieciešamības |

APKOPES DARBU REGLAMENTS

Siltummezgliem

| Nr. p.k. | Inženiersistēmas veids | Korpuss | Telpas Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltummezgls SM-1 | 18. korpuss | 16 |
| 2. | Siltummezgls SM-2 | 21 A. korpuss | 15 |
| 3. | Siltummezgls SM-3 | 21. korpuss (virtuve) | 34 |
| 4. | Siltummezgls SM-4 | 23. korpuss | 24 |
| 5. | Siltummezgls SM-5 | 24. korpuss | 26 |
| 6. | Siltummezgls SM-6 | 25. korpuss | 234 |
| 7. | Siltummezgls SM-7 | 06. korpuss | 39 |
| 8. | Siltummezgls SM-8 | 15. korpuss | 76; 77 |
| 9. | Siltummezgls SM-9 | 11. korpuss | 20 |
| 10. | Siltummezgls SM-10 | 10. korpuss | 10 |
| 11. | Siltummezgls SM-11 | 09. korpuss | 9 |
| 12. | Siltummezgls SM-12 | 04. korpuss | 43 |
| 13. | Siltummezgls SM-13 | 33. korpuss | 1 |
| 14. | Siltummezgls SM-14 | 12. korpuss | 14 |
| 15. | Siltummezgls SM-15 | 38.; 40. korpuss | 18 |
| 16. | Siltummezgls SM-16 | 13. korpuss | 2 |
| 17. | Siltummezgls SM-17 | 08. korpuss | 1 |
| 18. | Siltummezgls SM-18 | 108. korpuss | 5 |
| 19. | Siltummezgls SM-19 | 2. korpuss | 1 |
| 20. | Siltummezgls SM-20 | 21. korpuss (Oper.bloks) | 69 |
| 21. | Siltummezgls SM-21 | 5.korpuss | Tehniskā telpa (pagrabs) |
| 22. | Siltummezgls SM-22 | 7.korpuss | Tehniskā telpa (pagrabs) |
| 23. | Siltummezgls A-SME | Energobloks | 001-21 |
| 24. | Siltummezgls A-SM1 | A korpuss | 001-882 |
| 25. | Siltummezgls A-SM2 | A korpuss | 001-871 |
| 26. | Siltummezgls A-SM2.1 | A korpuss | 001-856 |
| 27. | Siltummezgls A-SM3 | A korpuss | 001-950 |
| 28. | Siltummezgls A-SM4 | A korpuss | 001-966 |

Pamatuzdevums: Veikt siltummezglu ikgadējo tehnisko apkopi, sagatavošanu apkures sezonai ar mērķi nodrošināt funkcionālo darbību, atbilstoši ēku apkures režīmam (sezonalitātei). Apkopes un pārbaudes darbu ierakstus fiksēt tehniskās apkopes žurnālos, aktos.

| Nr. p.k. | Apkopes darbu reglaments (periods 1 x gadā) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Siltummezgla sistēmas vadības ierīce (automātika) | Veikt darbības parametru pārbaudi un regulēšanu: vadības blokam iestatīt atbilstošu laiku, darbības funkcijas, apkures loki, turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras, laika grafikus, karstā ūdens temperatūras u.c.). Salīdzināt uzrādīto āra gaisa temperatūru ar faktisko, pārbaudīt amortizētos rādījumus. Salīdzināt uzrādītās apkures loku temperatūras ar faktiskajām. |
| 2.2. | Izplešanās tvertnes, hidrofori | Veikt izplešanās tvertņu un/vai hidroforu gaisa spiediena pārbaudi sistēmas darba stāvoklī un, vajadzības gadījumā, veikt spiediena regulēšanu. |
| 2.3. | Mehānismu pārbaude | Veikt siltummezgla, tā mehānismu, vārstu u.c. iekārtu darbības spēju manuālu pārbaudi – manuāli atvērt/aizvērt gaitas vārstus; notīrīt/izpūst putekļus no mehānismu kustīgajām daļām un mehānismu virsmām; veikt eļļošanu, ja mehānisma darbībai nepieciešama eļļošana. Veikt darba spēju pārbaudi, vadot mehānismus (uz ko tas attiecas) no automātiskās vadības bloka, pārslēdzot režīmus. Pārliecināties, ka siltummezglā ir īsa un saprotama instrukcija avārijas situācijas lokalizācijai, t.i. norādes darbību secībai, lai apturētu atsevišķu apkures loku vai visa siltummezgla darbību. Pārliecināties, ka elektriskā apsaiste starp sadales skapi, vadības ierīci un mehānismiem ir atbilstoša ekspluatācijas vajadzībām un nerada apdraudējumu sistēmas darbībai vai apkalpojošajam personālam. |
| 2.4. | Noslēgarmatūras pārbaude | Veikt siltummezgla noslēgarmatūras darbspējas pārbaudi – manuāli atvērt/aizvērt/izkustināt ventiļus, aizbīdņus, noslēgkrānus u.c. noslēgarmatūru. Pārliecināties par savienojumu un sistēmas hermētiskumu. |
| 2.5. | Apkures sistēmas un karstā ūdens filtru pārbaude | Veikt siltumtrases, iekšējā apkures kontūra filtru revīziju atverot filtru un (reizi gadā un papildus pie nepieciešamības) iztīrot/izskalojot filtrējošā elementa sietu (vai to nomainīt). Pēc filtru revīzijas veikt sistēmas uzpildīšanu un atgaisošanu. Veikt karstā ūdens metālisko filtru revīziju atverot filtru un, nepieciešamības gadījumā iztīrot/izskalojot filtrējošā elementa sietu. |
| 2.6. | Cauruļvadi, savienojumi, marķējumi | Veikt siltummezgla cauruļvadu siltumizolācijas vai pretkondensāta izolācijas atjaunošanu tajās vietās, kur tas nepieciešams. Pārbaudīt cauruļvadu savienojumu hermētiskumu, ja nepieciešams – veikt blīvju/blīvējuma nomaiņu, savienojumu pievilkšanu u.c. darbības hermētiskuma atjaunošanai. Ja nepieciešams, veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi. Ja nepieciešams, atjaunot informatīvos uzrakstus uz cauruļvadiem, noslēgarmatūras. |
| 2.7. | Mēraparātu verificēšana | Pēc atsevišķa pieprasījuma (papildus) – veikt mēraparāta demontāžu, nodrošināt verificēšanu un veikt montāžu. Siltuma skaitītāja demontāžu/montāžu un pārējo mēriekārtu verificēšanu saskaņot ar Pasūtītāju. Manometriem un termometriem nepieciešamības gadījumā veikt arī kalibrēšanu vai, ja tas nav iespējams, mēriekārtas nomaiņu. |
| 2.8. | Apkures/karstā ūdens/ventilācijas siltummaiņu skalošana | Pēc atsevišķa pieprasījuma (papildus) – pēc nepieciešamības. |

Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2026.gada ___._________