TEHNISKIE NOTEIKUMI

| Rīgā 12.04.2022. Nr.3699/15.2-9-2 Uz 06.04.2022. |  |
| --- | --- |
| Pieteikums Nr.1941-2022 | NODROŠINĀJUMA VALSTS AĢENTŪRA |
|  | Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026 |
|  | kanceleja@agentura.iem.gov.lv |
| Iekšējo gāzesvadu būvniecības dokumentācijas izstrādei Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā |  |

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - GASO) informē, ka iekšējo gāzesvadu (uzstādāmo gāzes iekārtu jauda – 200 kW) izbūve tehniski iespējama, ievērojot šādus noteikumus:

Gāzapgādes būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbus atļauts veikt tikai attiecīgajā jomā sertificētam speciālistam.

Tehniskās prasības:

- Pievienošanās vieta – darba spiediena gāzesvads izejā no izbūvētā MR-219-B (mājas regulatora) pie ēkas fasādes.

- Noslēgierīces uzstādīšana – uz gāzesvada ievada ēkā, ja nepieciešama.

- Regulatori – nepieciešamības gadījumā paredzēt gāzes spiediena regulatora nomaiņu.

- Uzskaite – uzstādīt gāzes norēķinu uzskaites mēraparātu kopējai gāzes patēriņa uzskaitei ar attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanas iespēju, projektā norādot stundas (max un min) un gada gāzes patēriņu. Prasības gāzes uzskaites mezgla infrastruktūras izveidei un korektora izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu, atrodamas GASO mājaslapā www.gaso.lv

- Iekšējie gāzesvadi - ieprojektēt iekšējos gāzesvadus, un uzrādīt gāzes iekārtu un mēraparāta novietojumu.

Gāzapgādes sistēmas parametri:

- Siltumspēja – 33.076 MJ/ m3 (7900 kcal/m3)

- Blīvums - 0,73 kg/m3

- Gāzes spiediens pievienošanās vietā aiz MR-219-B – darba spiediens

Prasības gāzapgādes būvniecības dokumentācijas saskaņošanai un iesniegšanai GASO:

- Gāzes uzskaites mezglu saskaņot – Tirgus darbības nodrošināšanas departamenta Metroloģijas un kontroles daļā.

- Būvniecības dokumentāciju saskaņot un iesniegt (1 eksemplāru(s) sējumā, 0 eksemplāru(s) digitāli) – Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļā.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 3 gadi.

Piezīmes:

- Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu, Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

- Līdz gāzes ielaišanai organizēt ekspluatācijas personāla apmācību un zināšanu pārbaudi atbilstoši LVS 445 - I, II : 2011.

- Gāzes padeve iespējama tikai pēc šo noteikumu izpildes un gāzapgādes sistēmu nodošanas ekspluatācijā.

- Informējam, ka atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, ir noteikts:

p.23. „Ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam gazificētajā objektā izvietotajām iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta kurināmā piegāde, lietotājs dabasgāzes apgādes pārtraukuma laikā izmanto citu kurināmo”.

- Līdz dabasgāzes padevei jaunbūvējamajā gāzapgādes sistēmā Jums jāveic:

  - dabasgāzes pieslēguma līguma noslēgšana un robežakta parakstīšana;

  - dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšana;

- Ar dabasgāzes pieslēguma ierīkošanas procesu un sadales pakalpojuma tarifu iespējams iepazīties GASO mājaslapā www.gaso.lv.

| Komercpilnvarnieks ## Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļas vadītājs | T. Strazdiņš |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Fišermane 67041781 gazapgades.departaments@gaso.lv |  |