SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Sporta dienesta viesnīca Sporta ielā 3, Limbažos,  Limbažu novadā
1.PROJEKTS
Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, uz zemes gabala kadastra Nr.
66010090020007 , kas pieder Limbažu novada pašvaldībai,

ar objekta lietošanas veida kodu 1212-citas īslaicīgas apmešanās ēkas, būvniecības iecerē paredzēta esošās ēkas telpu pārplānošana atbilstoši Pasūttītāja projektēšanas uzdevumam:

· Saplānoti evakuācijas risinājumi atbilstoši normatīvam regulējumam,

· Saplānotas sanitāri higiēniskās telpas atbilstoši normatījama regulējumam,

· Saplānotas viesnīcas istabu un saistīto telpu iekārtojums atbilstoši funkcijai , respektējot esošo starpsienu dalījumu un ailu izvietojumu, cik tas ir iespējams.

1.1 ESOŠIE TEHNISKI EKONOMISKIE   RĀDĪTĀJI
Kopīgā platība-988m2
Apbūves laukums-716,6m2,
Būvtilpums-4043m3,
2 virszemes stāvi bez pazemes stāva.
1.2 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
Ēkai ir tikko veikta siltināšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros veikta piekarfasādes, jumta un ventilācijas izbūve.
Ēkā ir esoši inženiertīkli ar pieslēgumiem pie centralizētajiem siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas un elektroapgādes tīkliem. 
Ēkas apjoms ir veidojies 2 etapos. Starp tiem ir neliela augstumu atšķirība.

.
2.PROJEKTS
2.1   SASTĀVS UN PLĀNOJUMS, ARHITEKTONISKIE RISINĀJUMI
Būves klasifikācijas kods:
1211
Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas.

Ēkas apjoms tiek telpiski un tehniski saglabāts.
Projektā ir risināta ēkas pārplānošana saskaņā ar nepieciešamību pēc lielāka dušu un sanmezglu skaita, kā arī, lai uzlabotu telpu tehnisko un estētisko kvalitāti.

Būvprojekta ietvaros ir plānots

· paaugstināt ēkas funkcionalitāti ,

· nodrošināt vides pieejamību , 

· telpu pārplānošana atbilstoši to funkcionalitātes izmaiņām, 
· iekšējo inženiersistēmu izbūve pārplānotajām telpām vai visai ēkai kopumā, 
· apdares atjaunošana telpām.

Projekts satur tikai iekštelpu risinājumus.
. 
2.2 IEKŠTELPU RISINĀJUMI
Plānojumā ir ietverti Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā minētie risinājumi.
Attālums no tālākā lietotāja līdz tualetei projekta risinājumos  nepārsniedz normētos 75 m.

Sanitāro iekārtu minimālā skaita aprēķins:

· 1 pods vai 1 urināls uz  60 izmitināmiem puišiem,

· 1 pods 45 izmitināmām meitenēm meitenēm,
· 1 izlietne uz 120 puišiem,

· 1 izlietne uz 90 meitenēm.

Kopā vienlaicīgi ir plānoti maksimāli 85 cilvēki , tātad sanitārās iekārtas ir ieplānotas ar attīstības rezervi.

Papildus ir projektēts WC cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ir projektētas papildus  dušas , starp dušām paredzot viegli kopjamu starpsienu.
Vietās, kur ir plānota durvju nomaiņa, durvis izgatavot atbilstoši norādēm specifikācijā, taču visas – viegli kopjamas , bez sliekšņa, ar abpusēju atduri, viegli atveramas un pilnībā apstrādātu ailu, ar bloka padziļinājumu visas ailes biezumā.
Skaņas slāpēšanai ir paredzēti frēzēta saplākšņu akustiskā paneļi dzīvojamās istabās pie griestiem, kuros paredzēts iestrādāt arī apgaismojumu,

Pie griestiem un sienām koplietošanas telpās vietās, kur tas nav pretrunā higiēnas pasībām. 
Telpās, kur ir iespējams telpu augstuma dēļ tos montēt , ir paredzēti akustiskie piekargriesti.
Durvīm ir plānota ASSA Master Key sistēma, izmantojot 3 pakāpju pieejas cilindrus (nepatentētos).
2.3 VIDES PIEEJAMĪBA
Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem ēkas 1.stāvā ir plānots nodrošināt vides pieejamību. Plānotas 2 istabas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un savietotais sanmezgls to tuvumā . WC un dušā lietotājam ir plānota trauksmes signalizācijas poga ar izeju UATS panelī un iespēju to savienot ar mobile sakaru sistēmu.
2.7
UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI

Saskaņā ar projektēšanas gaitā veiktās vizuālās apsekošanas datiem, ēkai ir U2a ugunsnoturības pakāpe.

Ēkas lietošanas veids- II, atļautā platība viemam ugunsdrošības nodalījumam- līdz 5000m2.

Ēkas ugunsnoturības nodrošināšanai ir veiktas korekcijasi ēkas plānojumā:

Pie ass “H”ir izveidota ugunsdroši atdalīta kāpņu telpa.
Iekārtas un telpu aprīkojumu plānots izvietot ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem

Ēkā ir plānota iekšējā ugunsdzēsība, ugunsdzēsības un trauksmes signalizācija
Precizētus ugunsdrošības datus skatīt ugunsdrošības pasākumu pārskatā..

2.8 INŽENIERRISINĀJUMI
2.8.1 BŪVKONSTRUKCIJAS

  VISPĀRĒJĀS ZIŅAS

Projektā paredzēts izbūvēt demontēt vecās un izbūvēt jaunas kāpnes pie ass “H “ - evakuācijas kāpnes. 

Pārbūves satāvā ir plānots paplašināt atvērumu paneļu pārsegumā, izbūvēt pasiju uz kolonnām, kā arī jaunu kāpņu laidu ar ugunsnoturību saskaņā ar LBN 201-15 prasībām- REI60. 

2.8.2 ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
Projektā paredzēts izbūvēt:

* iekšējo ūdensapgādes vadu (Ū1),

* iekšējo karsto ūdensapgādes vadu (T3),

* iekšējo sadzīves kanalizāciju (K1),

Ūdensvada Ū1pieslēguma vieta saglabājama esošā.
Iekšējā ūdensapgāde demontējama un izbūvējama no jauna.
Karstais ūdens ēkā tiek sagatavots esošajā siltummezglā. 

Kanalizācija tīkli K1; K1sp

Ir plānota esošo kanalizācijas iekšējo tīklu demontāža un jaunu iekšējo tīklu izbūve. Paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas sistēmu. Ēkas pašteces izvadu ø110 mm paredzēts pieslēgt pie esošā centralizētās kanalizācijas tīkla.

Kanalizācijas stāvvadus un novadcaurules paredzēts izbūvēt no PP skaņas absorbējošām kanalizācijas caurulēm. 

Uz stāvvadiem nepieciešams uzstādīt revīzijas. Zem izlietņu sifoniem jāiemontē veidgabali cauruļu tīrīšanai. Stāvvadus un caurules griestu zonā jāizolē ar Armacell (vai ekvivalents) skaņas izolāciju 9mm. Stāvvadus paredzēts izbūvēt pie sienām  vai sienu konstrukcijās. Novadus no sanitāri tehniskām ierīcēm montēt sienas konstrukcijās vai pie tām. Revīzijām uz stāvvadiem ierīkot apkalpošanas lūkas. Grīdas lūkas kanalizācijas tīklu apkalpošanai (Aco nerūsējošā tērauda vai ekvivalentas) paredzētas montēt ar izmēru 200x200mm (cauruļvadiem Ø110mm).

Cauruļvadu horizontālos posmus jāizbūvē Ø110 i=0,02 , Ø75 i=0,02un Ø50 i=0,03 slīpumu. Visas kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas caurules ir jāturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas. Vietas, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas vai starpstāvu pārsegumus, uguns izplatīšanās ierobežošanai, ir jāaprīko ar ugunsdrošām aplocēm. Ugunsdrošajām aplocēm jāatbilst ugunsizturības parametriem EI 30; 60. Caurumus pārsegumos un sienās priekš komunikāciju uzstādīšanas izveidot ar urbšanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmērus izvēlēties atbilstošus uzstādāmo cauruļvadu diametriem:

2.8.4 ELEKTROAPGĀDE 

  Projekta sastāvā ir paredzēta ēkas elektroinstalācijas izbūve. 
Iekšējā elektroinstalācija demontējama un izbūvējama no jauna.

Objekta kabeļa ievads  un EL uzskaite  tiek saglabāta esošā.

Ienākošā elektropievada spriegums 400/230V.

Tiek plānota visas elektroinstalācijas demontāža un jaunas instalācijas izbūve.

Esošo minirekuperatoru sadalnes pieslēdzamas pie jaunizbūvējamā elektroinstalācijas tīkla.
Ēkā paredzēta elektroapgaisme ar LED gaismekļiem, ar apgaismojuma

līmeni, ievērojot normatīvu prasības un telpu izmantošanas raksturu:

gaiteņos 100lx, 
kāpnēs 100lx,
atpūtas telpās 200lx,
saimniecības telpās 100lx, 
WC 100lx. 
Evakuācijas virziena rādītāji "IZEJA" komplektēti ar 1h nepārtrauktas barošanas invertoriem un

ieslēgti pastāvīgā degšanas režīmā.

Elektroiekārtu metāla daļas, kuras neatrodas zem sprieguma, bet var zem tā nokļūt izolācijas 

bojājuma rezultātā, nepieciešams sazemēt.

Ugunsgrēka gadījumā paredzēta automātiskā ventilācijas sistēmas atslēgšanās.

Projektā ir pieņemts, ka  ēkas zibensaizsardzība atbilstoši III.LPS aizsardzības klasei 

(pēc LBN 261-15 un LVS EN 62305 prasībām).)ir izbūvēta. 

2.8.5 VĀJSTRĀVAS RISINĀJUMI

UATS- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
ESS TK -trauksmes kontroles sistēma

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmenī.
Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem iepriekš to saskaņojot ar projekta autoru.
 Būvprojekta vadītāja, arhitekte:                                         Sarmīte Pāvilaite      
