	 


	



UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS
[bookmark: _Toc521075484][bookmark: _Hlk124862560]                          1.  VISPĀRĪGIE DATI
1.1. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATA MĒRĶIS

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir noteikt būvprojekta “Sporta dienesta viesnīcas” (turpmāk – būve) ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būves ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.
Pārskats ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz būves nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanu būves telpām, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu būves telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām. 
Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro būves ekspluatācijas laikā.
Saskaņā ar 2011.gada 9.marta Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 305/2011/ES būve jāprojektē un jābūvē tā, lai ugunsgrēka izcelšanās gadījumā:
· tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;
· ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos un izplatīšanos būvē;
· neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;
· būvē esošie cilvēki varētu pamest būvi vai tikt izglābti citādi;
· ņemtu vērā glābšanas komandu drošību.
Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir projekta sastāvdaļa. Pārskatā minētajiem ugunsdrošības pasākumiem jābūt ietvertiem būvprojektā.
Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta risinājumi vai saņemtas uzraudzības dienestu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību.
[bookmark: _Toc460430946]
[bookmark: _Toc521075485]1.2. IZEJAS MATERIĀLI/DATI
	
Būves Sporta dienesta viesnīca  ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai izmantoti šādi izejas dati:
Vizuālā apsekošana dabā
Kadastrālās uzmērīšanas lieta
Sporta dienesta viesnīcas būvprojekta risinājumu grafiskais un teksta materiāls:
1. arhitektūras risinājumi;
2. Inženierrisinājumi :  UK, EL,UATS,TK,UK,BK daļas. 

[bookmark: _Toc521075486]1.3. NORMATĪVIE AKTI

Saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, ēku būvnoteikumu, kā arī būvobjekta pasūtītāja u.c. tehnisko noteikumu prasībām, būvobjekta ugunsdrošības risinājumi ieprojektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, tehnisko noteikumu, direktīvu un starptautisko standartu prasībām. 
Ugunsdrošības pasākumu pārskatā pielietoti šādi Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi, ES dalībvalstu nacionālie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam un tā inženiersistēmām:
Latvijas būvnormatīvi
· Būvniecības likums
· Vispārīgo būvnoteikumi
· Ēku būvnoteikumi
· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
· LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”; 
· LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”;
· LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;
· LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”.

Piemērojamie standarti
· LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;
· LVS EN 179 “Ēkas būvlaukumi. Evakuācijas maršrutos izmantojamās ārkārtas izeju ierīces, kas darbināmas ar sviras tipa rokturi vai piespiežamu rokturi. Prasības un testēšana”;
· LVS EN 671-1 “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1.daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm”;
· LVS EN 671-2 “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 2.daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni”;
· LVS EN 671-3 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 3.daļa: Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija”;
· LVS EN 62305-1 “Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie principi”;
· LVS EN 62305-2 “Zibensaizsardzība. 2.daļa: Riska pārvaldība”;
· LVS EN 62305-3 “Zibensaizsardzība. 3.daļa: Aizsardzība pret būvju bojājumiem un dzīvības briesmām”;
· LVS EN 62305-4 “Zibensaizsardzība. 4.daļa: Būvēs ierīkotas elektriskās un elektroniskās sistēmas”;
· LVS EN 1838 “Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”;
· LVS EN 50172 “Evakuācijas apgaismes sistēmas”.

Ugunsdrošības pasākumus projektējamā būvē un tās inženiertehnisko sistēmu, tajā skaitā ugunsaizsardzības sistēmu, ekspluatācijas stadijā (pēc tās nodošanas ekspluatācijā) nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) un to izpildei piemērojamie standarti.

2. [bookmark: _Toc460430947][bookmark: _Toc521075487]BŪVES TEHNISKIE-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

	
Nr.p.k.
	
Nosaukums
	
Rādītājs

	1.
	Būves virszemes stāvu skaits
	2

	2.
	Būves pazemes stāvu skaits
	0

	3.
	Būves apbūves laukums
	716,6 m2

	4.
	Būves stāvu kopējā platība
	988 m2

	5.
	Būves būvtilpums
	4043,0 m3

	6.
	Būves augstākā stāva grīdas līmenis
	līdz 8 m

	     7.
	Būves lietošanas veids
	II

	     8.
	Būves ugunsnoturības pakāpe
	U2a

	9.
	Maksimālais lietotāju skaits
	85


[bookmark: _Toc460430948][bookmark: _Toc521075488]


3. ĢENERĀLPLĀNA UGUNSDROŠĪBAS, UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DARBU NODROŠINĀŠANA

Ģenerālplāna risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem noteikti saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (turpmāk – LBN 201-15) prasībām.
Projektā netiek izstrādāti ģenplāna risinājumi, tiek apskatīta esošā situācija dabā.
Būvei ar ugunsnoturības pakāpi U2a minimālais ugunsdrošības attālums līdz blakus esošo zemes vienību robežām ir vismaz pieci metri saskaņā ar LBN 201-15 29.punkta prasībām. Ir  izpildīti minimālie attālumi līdz blakus esošo zemes vienību robežām. 
Ņemot vērā to, ka būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz astoņus metrus, ugunsdzēsības piebrauktuve nav jānodrošina, saskaņā ar LBN 201-15 39.punktu.
Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir jānodrošina:
· piekļūšana būves ārdurvīm;
· piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem;
· piekļūšana būves jumtam.
Būves ārējo ugunsdzēšanu nodrošina no ugunsdzēsības hidrantiem.
Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem līdz būvei nepārsniedz 200 m un tie neatrodas tuvāk par 30 m no būves, kas atbilst Latvijas būvnormatīva LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” (turpmāk – LBN 222-15) 155.punkta prasībām. 
[bookmark: _Toc460430949]Ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietas ir jāapzīmē ar norādes zīmēm saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā.


[bookmark: _Toc521075489]4. ARHITEKTŪRAS UN BŪVKONSTRUKCIJU DAĻU UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI
[bookmark: _Toc460430950]
[bookmark: _Toc521075490]4.1. ARHITEKTŪRAS UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI

Būvei Sporta ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, ir noteikts II lietošanas veids: publiskas būves, kuras ir paredzētas cilvēku izmitināšanai , tai skaitā viesnīcas, dienesta viesnīcas atpūtas nometnes u.tml. saskaņā ar LBN 201-15 5.2.apakšpunktu.
	Ņemot vērā būves lietošanas veidu, augstākā stāva grīdas līmeni un ugunsdrošības nodalījuma platību, būves būvkonstrukciju ugunsizturība un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst U2a ugunsnoturības pakāpei. II lietošanas veida U2a ugunsnoturības pakāpes būvē ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamā platība ir noteikta 5000 m2, sporta viesnīcas kopplatība ir zem 1000m2.Ēkai pietiek ar vienu ugunsdrošības nodalījumu.
	

Ugunsdoši atdalītas telpas-
saskaņā ar LBN 201-15 62.punkta prasībām ēkā ir zemāk uzskaitītas ugunsdroši atdalītas telpas:
-Tehniskā telpa Nr.06 (tiek vērtēta kopā ar palīgtelpām 07,08),
-Kāpņu telpa starp asīm “9” un  ”10 “,
-Kāpņu telpa pie ass “H “,
-Viesnīcas istabiņas saskaņmā ar lbn-201-15 62.2 punktu.
Tāpat tie kugunsdroši atdalīti būves stāvi viena ugunsdrošības nodalījuma ietvaros.
Ugunsdroši atdalīto telpu ailu aizsardzība –sienas, pārsegumi, logi un durvis ar atbilstošu ugunsnoturību Atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”  1.tabulā un zemāk , 4.2 sadaļā ,uzskaitītajām prasībām.
[bookmark: _Hlk21079650]No būves 1 .un 2.stāva telpām, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, ir nodrošināta iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām, kas pilnā apmērā atbilst LBN 201-15 104.punkta prasībām. 
Ņemot vērā to, ka būves augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai nav lielāks par 10 metriem, pa būves jumta perimetru nav jāizbūvē jumta nožogojums un nav jāierīko jumta korē visā tās garumā horizontāli stieņi, troses, kā arī no kāpņu telpas nav jāparedz izeja uz jumtu, saskaņā ar LBN 201-15 81.punkta prasībām.


Dūmu aizsardzības risinājumi
Atbilstoši LBN 201-15 167.punkta prasībām dūmu aizsardzības risinājumi ēkā ir paredzēti caur dūmu izvades ailām, par kurām kalpo esošie atveramie logi. Šim nolūkam paredzēts izmantot logus un durvis  un to atvērtās ailes platību (vismaz 0,5 m2)  atbilstoši LBN 201-15 168.punkta prasībām. Ēkas telpās visi esošie logi ir verami un dūmu novaddei ir izmantojami tie , kurus nenorobežo viesnīcas istabas ugunsdrošās durvis- kabinetu, palīgtelpu, atpūtas telpas logi. Attālums līdz dūmu izvades ailām nepārsniedz 15 m.

[bookmark: _Toc460430951][bookmark: _Toc521075491]
4.2. BŪVES NESOŠO UN STIPRĪBAS ELEMENTU APRAKSTS, UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽAS

Saskaņā ar LBN 201-15 prasībām (1.tabula) būvei ar U2a ugunsnoturības pakāpi būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas klasei ir 
	
Būvkonstrukcijas
	
Ugunsizturība
	
Ugunsreakcijas klase

	Kāpņu telpas sienas
	REI 60
	A1

	Kāpņu laukumi, sijas, laidi un pakāpieni evakuācijas ceļā
	R 60
	A2-s1, d0

	Kāpņu telpas horizontālā norobežojošā konstrukcija
	R 60
	A2-s1,d0

	Kāpņu telpas durvis
	EI 30
	

		Savietotais jumts
	                                  
	A2-s1,d0



	R60
	B-s1, d0

	Citas ugunsdroši atdalītas telpas konstrukcijas
	EI60
	B-s1, d0

	Balkona, terases nesošās konstrukcijas
	 REI  30   
	B-s1, d0

	Nesošās sienas un karkasa kolonnas
	REI  30
	A2-s1, d0

	
	
	


Ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību. 
Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība un ugunsreakcijas klase ir zemāka par tabulā norādītajiem lielumiem, paredz papildus ugunsaizsargapstrādi.
Ugunsdrošās durvis aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem. Ugunsdrošās divviru durvis aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvju vērtnes.
Ugunsdrošās durvis (uz ugunsdroši atdalītas telpas vai kāpņu telpas robežas),  ja tās ikdienā  ir paredzētas atvērtas, UATS nostrādāšanas gadījumā  tiek plānots aizvērt, lai dūmi un uguns neizplatītos starp dažādiem ugunsdrošības nodalījumiem vai ugunsdroši atdalītām telpām.


[bookmark: _Toc521075492]4.3. APDARES MATERIĀLI

Ugunsaizsargātā kāpņu telpā sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0 un grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz BFL.
Pārējās būves telpās apdares materiālu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase netiek normēta.
[bookmark: _Toc521075493]

4.4. ĀRSIENU SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMAS UN MATERIĀLI

Ārsienu siltināšana ir veikta saskaņā ar projektu energoefektivitātes paaugstināšanai.
Korekcijas netiek plānotas.

[bookmark: _Toc460430952]
[bookmark: _Toc521075494]5. EVAKUĀCIJAS NODROŠINĀŠANA

Evakuācijas izejas ir ieprojektētas tā, lai drošā veidā no būves telpām varētu nokļūt zemes virsmas līmenī.
Evakuācijas ceļam ir izvirzītas šādas prasības:
· tas ir viegli atrodams;
· tā sienu un griestu apdare un grīdas segums nedrīkst apdraudēt lietotāju drošību evakuācijas laikā;
· to neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā.
No būves 1.stāva telpām, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, ir nodrošināta iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām katrā ugunsdrošības nodalījumā, kas pilnā apmērā atbilst LBN 201-15 104.punkta prasībām. Evakuācija izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī, kā arī evakuācijas izeja ir nodrošināta caur ugunsaizsargātu kāpņu telpu un caur citu ugunsdrošības nodalījumu.
No būves 2.stāva telpām evakuācijai ir paredzētas ugunsaizsargātas kāpņu telpas . Evakuācijas ceļš ir drošs un viegli atrodams kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā, kurā pastāvīgi var uzturēties būves lietotāji, un ved uz evakuācijas izeju. Izeja no ugunsaizsargātas kāpņu telpas zemes virsmas līmenī ierīkota tieši uz āru. Ugunsaizsargātā kāpņu telpā dūmu izvadei katra virszemes stāva līmenī ārējā norobežojošajā konstrukcijā paredzēta dūmu izvades aila, ja tas nav iespējams, tad viena kopīga , ne mazāk kā 0,5m2 atveramās platības. Kāpņu slīpums evakuācijas ceļos nav lielāks par 1:1, pakāpiena platums ir vismaz 250 mm, pakāpiens nav augstāks par 220 mm.  Kāpnes evakuācijas ceļos aprīkotas ar margām, kas nav zemākas par 0,9 m. Kāpņu telpas ārdurvju platums nav mazāks par evakuācijas izeju minimālo platumu.
Maksimālais attālums saskaņā ar LBN 201-15 6.tabulu līdz tuvākajai evakuācijas izejai nepārsniedz 30 metrus, maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nepārsniedz 60 metrus. 
Šīs prasības izlildei perspektīvē ir paredzēts piebūvēt ārējās evakuācijas kāpnes 
pie “1.” ass.
Evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1,20 metru. Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz pieciem evakuējamiem.
[bookmark: _Toc460430953] Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz divi metri, šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi. 
Gaiteņu griestu brīvo augstumu paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne mazāku par 2,2 m, saskaņā ar LBN 200-21 7.4. punktu.

[bookmark: _Toc521075495]5.1. DURVIS

Saskaņā ar LBN 201-15 147.punktu:
· evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būves telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25, vai durvis, kas ved uz citu ugunsdrošības nodalījumu;
· evakuācijas izejās durvis ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm;
· netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus;
· evakuācijas izejās durvis ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. 
Evakuācijas izeju  durvis atbilst standarta LVS EN 179 prasībām. 
Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajām telpām, saimniecības telpām un citām būves telpām, kurās var atrasties līdz pieciem būves lietotājiem, durvju brīvo platumu atļauts samazināt līdz 700 mm.
Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās būvkonstrukcijās, tiek aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Ugunsdrošās divviru durvis aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvju vērtnes.
Ugunsdrošās durvis (uz ugunsdroši atdalītas telpas vai kāpņu telpas robežas),  ja tās ikdienā  ir paredzētas atvērtas, ir aprīkotas ar automātiskās aizvēršanās mehānismu ar barošanas bloku, lai dūmi un uguns neizplatītos starp dažādiem ugunsdrošības nodalījumiem vai ugunsdroši atdalītām telpām.
Savukārt durvis evakuācijas ceļos, kuras ikdienā ir aizslēgtas, ir paredzēts aprīkot ar panikas rokturi vai iestrādātu elektromagnētisko sprūdu ar barošanas bloku durvju atvēršanas nodrošināšanai.
Ugunsdrošās durvis ir sertificētas un paredzētas ar noblīvētām piedurlīstēm.

[bookmark: _Toc521075496]5.2. EVAKUĀCIJAS AVĀRIJAPGAISME UN APZĪMĒJUMI

Evakuācijas avārijapgaisme ir avārijapgaismes daļa, kas nodrošina apgaismojumu cilvēku evakuācijas laikā, ja nedarbojas pamatapgaisme. 
Saskaņā ar LBN 201-15 161.2.apakšpunktu, 161.3.apakšpunktu un 161.4.apakšpunktu, evakuācijas avārijapgaisme ir nepieciešama evakuācijas ceļos, ja evakuējamo skaits ir 50 cilvēku un vairāk, kā arī ugunsaizsardzības sistēmu kontroles un vadības iekārtu telpās. II lietošanas veida būvēs un telpās, ja tajās vienlaikus neatrodas vairāk par 100 cilvēkiem,
Evakuācijas izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem. Izgaismotie evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāji ir pastāvīgi ieslēgti darba režīmā vai paredzēta to automātiska ieslēgšanās no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.
Evakuācijas apgaismes tīkli un izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Rezerves elektroapgādes avots nodrošina izgaismoto evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāju darbību vismaz 30 minūtes.
Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismojumam ir paredzēta elektroapgāde no diviem savstarpēji neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.
Evakuācijas apgaismojuma minimālais darbības laiks ir viena stunda.
Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismeklim un tā marķējumam ir jāatbilst standarta LVS EN 60598-2-22 prasībām.
Evakuācijas izejas durvis, kuras ir paredzētas vairāk nekā 50 cilvēku evakuācijai ir nepieciešams aprīkot ar izgaismotu evakuācijas izejas norādītāju “IZEJA”. 


[bookmark: _Toc460430954][bookmark: _Toc521075497]6. UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE
[bookmark: _Toc460430955]
[bookmark: _Toc521075498]6.1. ĀRĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE

Būves stāvu skaits un būvtilpums atbilst LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 21.punkta pielikuma 5.tabulas prasībām.
Ārējai ugunsdzēšanai ir nepieciešams ūdens patēriņš vismaz 15 l/s, kā būvei ar stāvu skaitu līdz 2 un ar būvapjomu no 1001līdz 5000 m3. Pieņem, ka ugunsgrēka dzēšanas ilgums ir trīs stundas.
Projekta ietvaros nav risināta šī sadaļa.
Ugunsdzēsības hidrantiem ir jābūt ierīkotiem tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības tehnikai un nodrošināta būves katra punkta ārējā ugunsdzēsība no vismaz diviem hidrantiem. Attālums no hidrantiem līdz būvei ir paredzēts ne mazāks par 30 metriem un ne lielāks par 200 m līdz būves vistālākajam punktam.
[bookmark: _Toc460430956]Ugunsdzēsības hidranti ir apzīmēti ar norādes zīmēm saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas ar ārējiem gaismas ķermeņiem apgaismotā zonā.

[bookmark: _Toc521075499]6.2. IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE
[bookmark: _Toc460430957]
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas 2.punktu , būvē nav paredzēts iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads.


[bookmark: _Toc460430958][bookmark: _Toc521075501]7. UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS

[bookmark: _Toc521075502]7.1. NEPĀRTRAUKTAS ELEKTROAPGĀDES NODROŠINĀŠANA UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMĀM UN EVAKUĀCIJAS APGAISMOJUMAM

Rezerves elektroapgādi paredz šādām būves ugunsaizsardzības sistēmām:
· automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;
· evakuācijas avārijapgaismei.
Automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai papildus rezerves elektroapgādi nodrošina ar iebūvētām akumulatoru baterijām.
Evakuācijas izeju norādījuma zīmēm un evakuācijas avārijapgaismei, rezerves elektroapgādi nodrošina ar iebūvētām akumulatoru baterijām.

[bookmark: _Toc521075503]7.2. AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA

Saskaņā ar LBN 201-15 18 185.2.apakšpunktu, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir jāparedz II lietošanas veida būvēs un telpās, kurās ir vairāk par 10 izmitināšanas vietām un kuru stāvu platība ir lielāka par 200m2. Būvē ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir projektēta saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” noteikumiem.
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāža tiks veikta saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14, kā arī citu piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.  Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas el. barošana nodrošināta no el. sadales, rezerves barošana no iebūvētā akumulatora, kurš nodrošina 72 stundu darbību gaidīšanas režīmā un 30 minūtes trauksmes režīmā.
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes, bojājumu, bloķēšanas ierīču un sistēmu signālus automātiski pārraida uz kontroles un signalizācijas ierīci (pulti), kuru pastāvīgi uzrauga personāls. Ja kontroles un signalizācijas ierīce (pults), kuru pastāvīgi uzrauga personāls, neatrodas ar šo sistēmu vienā aizsargājamā objektā, trauksmes signālu pārraida arī uz aizsargājamās būves fasādes redzamā vietā izvietoto gaismas un skaņas trauksmes ierīci, kas novietota vismaz 2,5 metrus augstāk par zemes virsmas (grīdas) līmeni.

[bookmark: _Toc521075504]7.3. AUTOMĀTISKĀ BALSS UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA

Saskaņā ar LBN 201-15 191.1.apakšpunktu, būvē nav jāparedz automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošana, jo būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 28 metrus un būvē vienlaikus nevar atrasties vairāk par 500 lietotājiem.

[bookmark: _Toc460430959][bookmark: _Toc521075505]9. ZIBENSAIZSARDZĪBA 
[bookmark: _Toc460430960]
Saskaņā ar LBN 201-15 9.sadaļas prasībām būvē paredzēta zibensaizsardzības sistēma. 
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” 47.2 p. prasībām būve atbilst zibensaizsardzības sistēmu III klasei, kas nodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 90 %.
Zibensaizsardzības sistēmai jābūt tādai, lai samazinātu fiziskos bojājumus, kādus būvei var nodarīt zibensizlāde.
Projekta ietvaros zibensaizsardzība nav risināta, tā ir pieņemta par esošu.


[bookmark: _Toc521075506]10. MANUĀLĀS (PRIMĀRĀS) UGUNSDZĒSĪBAS IEKĀRTAS

Telpas jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām, lai nodrošinātu ugunsgrēku dzēšanu sākumstadijā. 
Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām nedrīkst pārsniegt 20 metrus. Lai nodrošinātu noteiktos attālumus starp ugunsdzēsības aparātiem, var izvēlēties ugunsdzēsības aparātus ar mazāku ugunsdzēsīgās vielas minimālo svaru (piemēram 2 vai 4 kg), ar nosacījumu, ka tiek saglabāti aprēķinātie ugunsdzēsības aparātu dzēstspējas rādītāji. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu prasībām, ko apliecina ar ražotāja atbilstības deklarāciju un sertifikātu.

Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēts ugunsdzēsības aparātu nodrošināšana pēc aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 20l6.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 ,,Ugunsdrošības noteikumi" 5.pielikuma 2. tabulas prasības.
Dienesta viesnīca – objekts ar vidēju ugunsbīstamības līmeni (ugunsslodze no 300MJ/ m2 līdz 600MJ/m2), zonas platība 988 m2 ,nepieciešama kopīgā dzēstspēja 123A569B. 
[bookmark: _Hlk137569200]Minimālais nepieciešamais aparātu skaits- pa vienam 21A113B aparātam telpās 001-01,02,03,05,06, kopā 5gb.. Atlikušajā kopīgajā platībā izvietot 6 gab. 21A113B aparātus , kas atbilst 4-6 kg.pulveraparātam atkarībā no konkrētā modeļa dzēstspējas.
Nepieciešamie ugunsdzēsības aparātus 11 gab. 21A113B – uz visu ēku saskaņā ar aprēķinu .
Ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ugunsdzēsības aparātus uzstāda ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz aparātu rokturiem.
[bookmark: _Toc460430961]

[bookmark: _Toc521075507]11. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI TELPU EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ

Ugunsdrošības pasākumus projektējamā objektā un tā ekspluatācijas stadijā nosaka Ugunsdrošības noteikumi un to izpildei piemērojamie standarti.
	Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā.	
	Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām).
	Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:
Objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija:
objekta un teritorijas lietošanas veids; teritorijā, objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas; apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība; ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība; esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma (turpmāk – ugunsdzēsības līdzekļi) raksturojums un izmantošanas kārtība; iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai; maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā, ja objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, stāvā vai atsevišķā telpā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem; kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta; objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš; ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība.
Rīcība ugunsgrēka gadījumā:
· cilvēku evakuācijas kārtība;
· kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai;
· tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība;
· elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība;
· ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība;
· ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība;
· materiālo vērtību evakuācijas kārtība.
	Objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. Praktisko nodarbību laikā tiek praktiski pārbaudīta nodarbināto rīcība, kuru vērtē speciāli norīkoti praktisko nodarbību novērotāji. Novērotāju uzdevums ir fiksēt atbildīgo personu darbības, izvērtēt problēmas un sniegt priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā.
	Objektā izstrādā un izvieto evakuācijas plānus. Evakuācijas plāna minimālais izmērs ir 210 x 297 mm. 

AUTOMĀTISKĀS UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS

	Objektā pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtās uzglabā šādus dokumentus par automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu:
· automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju;
· ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;
· ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu telpās;
· ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu.

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

	Ugunsdzēsības līdzekļus izvieto un ekspluatē atbilstoši to ražotāja prasībām. Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei nedrīkst pārsniegt 1,5 m. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos (izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti speciāli aprīkotā skapī). Par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) izdara atzīmi attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta. Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates (novērtējuma) gaitā konstatēts ugunsdzēsības aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam nodrošina tehnisko apkopi.
Par ugunsdzēsības aparāta bojājumu tiek uzskatīts:
· korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
· šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisma bojājums;
· neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē vai ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā;
· marķējuma vai lietošanas instrukcijas nesalasāmība vai to trūkums;
· ražotāja noteiktās pazīmes, kas norāda uz ekspluatācijai nederīgu ugunsdzēsības aparātu.
Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoši ražotāja prasībām. Ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados.

ELEKTROIETAISES

Elektroinstalācijai (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) jāatbilst tehniskā projekta risinājumam, to uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados. Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu. Kopā ar elektroinstalācijas pārbaudi veic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaudi ar termokameru. Par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudes rezultātiem sastāda pārbaudes aktu. 

Izstrādāja:	                                                            Sarmīte Pāvilaite
           							sert.Nr.1-00396
								Cēsis,
								2023.gada 6.jūnijā
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