JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Jēkabpils novadā

27.12.2023  Nr. 1.2-6.4/23/1111

Uz 20.12.2023. piegādātāja EIS iesūtīto jautājumu

Visiem piegādātājiem

Par atbildēm iepirkumā, ID Nr. JNP 2023/219

Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu par publiskā iepirkuma “Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads” Nr. JNP 2023/219 nolikumu, un sniedz atbildi:

1.jautājums: Projektā attīrīšanas iekārtas un septisko ūdeņu pieņemšanas tvertni paredzēts izgatavot no nerūsējošā tērauda. Nerūsējošā tērauda marka projektā nav minēta.

1.atbilde: AISI430 2B un AISI304.

2.jautājums: Vai nerūsējošo tēraudu, izgatavojot attīrīšanas iekārtu un septisko ūdeņu pieņemšanas tvertni, drīkst aizstāt ar polipropilēnu?

2.atbilde: Nedrīkst, projekta risinājumi izstrādāti metāla iekārtām.

3.jautājums: Saskaņā ar projekta skaidrojošā apraksta datiem attīrīšanai tiek piegādāti ļoti stipri atšķaidīti notekūdeņi.  Ja rēķina pēc augstākās BSP5 ​​koncentrācijas (73 mg/l), tad aprēķinātā slodze (pie 15 m3/diennaktī) ir tikai 18,25 CE (cilvēku ekvivalents). Skaidrojošajā aprakstā teikts, ka NAI lieto 93 cilvēki, līdz ar to varam secināt, ka notekūdeņi ir būtiski atšķaidīti aptuveni 3-5 reizes (kopējā caurplūde 45-75 m3/diennaktī). Vai darbs tiks uzskatīts par pabeigtu, ja tik lielu plūsmas vērtību dēļ pēc NAI nav iespējams sasniegt nepieciešamo attīrīšanas pakāpi?

3.atbilde: Nē, projekta dokumentācijā norādīts, ka notekūdeņu attīrīšanas pakāpei izplūdē jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                                        I.Elksne

Ligita Arnīte 28037433

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU