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SLĒGTA KONKURSA
“Ģenerālprokuratūras ēkas pārbūve Kalpaka bulvārī 6, Rīgā”
ID Nr. VNĪ 2024/7/2-7/SK-1
Iepirkuma komisijas atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu
(apstiprinātas Iepirkuma komisijas 2024.gada 8.oktobra sēdē)

(vēstule Nr. 147/09/2024-ip)
4.jautājums

Pretendents ir konstatējis arī vairākas neskaidrības attiecībā uz VAS projektu:
· Iekārtu apsaistes shēmā saskaitot kontrolieru ieeju/izeju skaitu specifikācijā iedotais Vadības sistēmas izejas modulis - IOD-8DOR-S-P - 144 gab ir par daudz, iespējams, ka ir kļūda. Vadības sistēmas universālās ieejas/izejas modulis, 16UIO - 55 gab arī varētu būt, ka ir kļūda. Lūdzam izsniegt kabeļu žurnālu, lai precīzi varētu sniegt piedāvājumu. Ar iekārtu apsaistes shēmu nav pietiekoši.
· Par telpas temperatūras un mitruma devēju ar skārienjūtīgu ekrānu, Modbus RTU - TR80BBD - specifikācijā 170 gab, pēc stāva plāniem un iekārtu apsaistes shēmas ir 173 gab – lūdzam precizēt apjomu.
· Telpas temperatūras un mitruma devējs ar skārienjūtīgu ekrānu pēc projekta ir paredzēts pieslēgt ar modbus RTU protokolu, pēc projekta nav paredzēta barošana. Vienā modbus kabelī J-Y(St)Y 2x2x0,8 nav ieteicams laist Modbus līniju un barošanu. Nepieciešams papildināt ar barošanas kabeli. 
· Telpas temperatūras un mitruma devējs ar skārienjūtīgu ekrānu, Modbus RTU - TR80BBD  - pultis ir saliktas telpās, kur nav ko vadīt. Bet paskaidrojuma rakstā minēts ka visās telpas temperatūras regulēšana un uzstādīšana notiek no telpas paredzētiem termostatiem. Lūdzam precizēt.
Atbilde: 
· Iekārtu apsaistes shēmā saskaitot kontrolieru ieeju/izeju skaitu specifikācijā iedotais Vadības sistēmas izejas modulis - IOD-8DOR-S-P - 144 gab ir par daudz, iespējams, ka ir kļūda. Vadības sistēmas universālās ieejas/izejas modulis, 16UIO - 55 gab arī varētu būt, ka ir kļūda. Lūdzam izsniegt kabeļu žurnālu, lai precīzi varētu sniegt piedāvājumu. Ar iekārtu apsaistes shēmu nav pietiekoši. Atbildes sniegšanai ir nepieciešams papildus laiks. 
· Par telpas temperatūras un mitruma devēju ar skārienjūtīgu ekrānu, Modbus RTU - TR80BBD - specifikācijā 170 gab, pēc stāva plāniem un iekārtu apsaistes shēmas ir 173 gab – lūdzam precizēt apjomu.  Precizēts apjoms lokālā tāmē Nr.1.22 45.rindā – paredzēt 173 gab. Labojumi veikti sarkanā krāsā. 
· Telpas temperatūras un mitruma devējs ar skārienjūtīgu ekrānu pēc projekta ir paredzēts pieslēgt ar modbus RTU protokolu, pēc projekta nav paredzēta barošana. Vienā modbus kabelī J-Y(St)Y 2x2x0,8 nav ieteicams laist Modbus līniju un barošanu. Nepieciešams papildināt ar barošanas kabeli. Kabelī ir 4 dzīslas - 2 barošana un 2 signālam. Ja būvniekam ir šaubas, lūdzu, pamatot, kāpēc tāds risinājums nav realizējams. 
· Telpas temperatūras un mitruma devējs ar skārienjūtīgu ekrānu, Modbus RTU - TR80BBD  - pultis ir saliktas telpās, kur nav ko vadīt. Bet paskaidrojuma rakstā minēts ka visās telpas temperatūras regulēšana un uzstādīšana notiek no telpas paredzētiem termostatiem. Lūdzam precizēt.  Ja telpā nav ko vadīt, pults paliek kā monitoringa instruments. Ja ir šaubas par konkrētu telpu, lūdzu, precizēt.  
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