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elektroniskā pasta adrese:
arh-smits@latnet.lv
Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
Pamatojoties uz Jūsu 2020. gada 24. augusta iesniegumu Nr.345, kurš reģistrēts SIA „Rūpe” Nr.140-20/3.22, esam sagatavojuši un izsniedzam Jums tehniskos noteikumus Alūksnes tūrisma informācijas centra (TIC) ēkas būvniecībai Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 029 3718).
Izstrādājot būvprojektu un veicot būvdarbus, jāievēro sekojoši nosacījumi un prasības:
1. Ūdensvada tīklu projektēt un izbūvēt atbilstoši 2015. gada 30. jūnija pieņemtā LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” prasībām.

2. Kanalizācijas tīklu projektēt un izbūvēt atbilstoši 2015. gada 30. jūnija pieņemtā LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” prasībām.

3. Inženierkomunikācijas izvietot atbilstoši 2014. gada 30. septembra pieņemtā Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” prasībām.
4. un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, saskaņojot projektu noteiktajā kārtībā.
5. Ūdensvads:

5.1. Ūdensvada pievadu objektam iespējams pievienot:
5.1.1. Ojāra Vācieša ielā pie maģistrālā ūdensvada kurš atrodas uz ielas pretī Pils ielai 29 (iespējamo pievienojuma vietu skatīt shēmā);
5.1.2. Pils ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojumā (iespējamo pievienojuma vietu skatīt shēmā);

5.1.3. Ojāra Vācieša ielas un Skolas ielas krustojumā (iespējamo pievienojuma vietu skatīt shēmā).

5.2. Ūdensvadu izbūvēt no polietilēna (PE) ūdens apgādes caurulēm ar spiediena klasi PN10. Caurulēm jābūt sertificētām un izgatavotām saskaņā ar spēkā esošiem standartiem.

5.3. Uz atzara pie pieslēguma vietas paredzētu noslēgarmatūru.

5.4. Izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu, lai varētu uzstādīt ūdens plūsmas mērītāju, kas atbilst LR likumam „Par mērījumu vienotību”. Mezgla izbūves vietu saskaņot ar SIA „ Rūpe”.

6. Kanalizācija:

6.1. Kanalizācijas pieslēgumu objektam iespējams pievienot:
6.1.1. Pils ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojumā (iespējamo pievienojuma vietu skatīt shēmā);
6.1.2. Ojāra Vācieša ielas un Skolas ielas krustojumā (iespējamo pievienojuma vietu skatīt shēmā).

6.2. Sadzīves kanalizāciju izbūvēt no plastmasa (PP vai PVC) sadzīves kanalizācijas caurulēm ar ieguldes klasi SN8. Caurulēm jābūt sertificētām un izgatavotām saskaņā ar spēkā esošiem standartiem.

6.3. Kanalizācijas sistēmas pagrieziena vietās izbūvēt dzelzsbetona grodu vai plastmasas akas.

7. Cauruļvadu tranšeju aizbēršanā obligāti ievērot grunts sablīvēšanu, max blietējamās grunts slānis nedrīkst pārsniegt 250mm.
8. Gadījumā, ja projekta ietvaros paredzēta Ojāra Vācieša ielas (posmā no Pils ielas līdz Skolas ielai) pārbūve (asfalta seguma maiņa, pārbūve), veikt esošo ūdensvadu pārbūvi.
9. Projektu saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.

10. Būvprojekts jāsaskaņo ar SIA „Rūpe” Brūža ielā 6-1, Alūksnē. Projekta saskaņošana jāveic atbilstoši likumdošanā noteiktajā kārtībā.
11. Pēc pievadu izbūves, slēgt līgumu ar SIA “Rūpe” par ūdensvada lietošanu un kanalizācijas novadīšanu maģistrālajā kolektorā.

12. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt izpildshēmu digitālo failu dwg un pdf formātā.

13. Pēc darbu pabeigšanas jāsaņem atzinums par objekta pieņemšanu ekspluatācijā no SIA „Rūpe”.

14. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

15. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Pielikumā: 


1. Shēma ar iespējamajām pievadu pieslēguma vietām uz 1 lapas.

Valdes loceklis:                                                                                            Artis Sviklis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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