## CFLA 7.pielikums
1. Vispārīgie dati
1.1. Pasūtītājs
1.1.1. |  | Nosaukums | [36 empty] | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
1.1.2. |  | Reģistrācijas numurs | [36 empty] | 90000077325
1.1.3. |  | Juridiskā adrese | [36 empty] | Raiņa iela 69, Daugavpils.
1.1.4. |  | Kontaktpersona | [36 empty] | Helena Trosimova
1.1.5. |  | Kontaktinformācija | [36 empty] | .+37122164134
1.2. Dati par ēku
1.2.1. |  | Nosaukums | [36 empty] | Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrs
1.2.2. |  | Adrese | [36 empty] | Raiņa iela 69, Daugavpils.
1.2.3. |  | Kadastra numurs | [36 empty] | 0 5000018206001
1.3. Izpildītājs
1.3.1. |  | Nosaukums | [36 empty] | SIA "ENERGOAUDITS"
1.3.2. |  | Reģistrācijas numurs | [36 empty] | 40103284154
1.3.3. |  | Juridiskā adrese | [36 empty] | Āraišu iela 34, Rīga., LV-1039
1.3.4. |  | Kontaktpersona | [36 empty] | Āraišu iela 34, Rīga.
1.3.5. |  | Kontakttālrunis | [36 empty] | 29507031, e-pasts niedols.ainars@inbox.lv
1.3.6. |  | Ēkas apsekošanas datums | [36 empty] | EA2 0004
1.3.7. |  | Dokumenta sagatavošanas datums | [36 empty] | 29507031, e-pasts niedols.ainars@inbox.lv
1.4. Ēkas energoefektivitātes novērtēšanas rīki
1.4.1. |  | Aprēķina veikšanas programma | [36 empty] | PHPP
1.4.2. |  | Mērinstrumenti | [36 empty] | Distances tālmērs, Distances termometrs
1.4.3. |  | Papildus | [36 empty] | -
1.4. Uzskaitītās energoefektivitātes novērtējuma robežas
Vienības identifikators (kadastra Nr. u.c.) | [12 empty] | Vienības parametri | [10 empty] | Energonesēju sadalījums un īss apraksts (energoresursi, enerģijas veids – siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, elektroenerģija, enerģijas uzskaites veids, skaitītāju daudzums u.tml.) | [45 empty] | Novērtētais enerģijas apjoms
[13 empty] | (m, m2) | [56 empty] | kWh gadā | [12 empty] | % no kopējā
1 | [12 empty] | 2 | [10 empty] | 3 | [45 empty] | 4 | [12 empty] | 5
Energonesējs | [23 empty] | (siltumenerģija, kurināmie)
0 5000018206001 | [12 empty] | 273.2 | [10 empty] | No centrāliem siltuma tīkliem, apkurei | [45 empty] | 50828 | [12 empty] | 100
Kopā | [12 empty] | 273.2 | [56 empty] | 50828 | [12 empty] | 100
Elektroenerģija
0 5000018206001 | [12 empty] | 273.2 | [10 empty] | No sadales tīkla, apgaismojums, cirkulācijas sūkņi, biroja tehnika, utt | [45 empty] | 4149.842 | [12 empty] | 100
Kopā | [12 empty] | 273.2 | [56 empty] | 4149.842 | [12 empty] | 100
Neatkarīgā eksperta piezīmes par enerģijas sadalījumu
Piezīmes.
1. Tabulu aizpilda, ja uzskaitītās enerģijas bilanci veido vairākas ēkas, enerģijas ražošanas zudumi un siltuma pārvades zudumi ārpus ēkas. Tabulu veido, pamatojoties uz uzskaitītajiem energoresursiem, ko korekti sadala pa ēkām un inženiertehniskajām sistēmām.
2. Tabulā norāda enerģijas bilanci, iekļaujot vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās, un raksturo, kur tiek patērēta enerģija.
3. Tabulu aizpilda:
• ēkām ar atsevišķiem energonesējiem visām enerģijas plūsmām;
• vairākām ēkām ar vienu energonesēju;
• ēkām ar vairākiem energonesējiem;
4. Tabulu neaizpilda ēkai ar individuālu energonesēju (kurināmais, siltumenerģija, elektroenerģija) uzskaiti.
1.5. Citi nosacījumi, kas ietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu
Piezīme.
Aizpilda, ja ēkā ir platības, kas atslēgtas no apkures, platības ar nevienmērīgu enerģijas patēriņu un ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām, (piemēram, m2, temperatūru), kas ietekmē energoefektivitātes novērtējumu.
2.1. Pamatinformācija par ēku
2. Pamatinformācija par ēku
2.1.1. | [5 empty] | Konstruktīvais risinājums | [33 empty] | Siena | [9 empty] | Tips 1 | [10 empty] | AS1
[50 empty] | Tips 2 | [10 empty] | AS2
Tips 3
[40 empty] | Jumts/ pārsegums | [9 empty] | Tips 1 | [10 empty] | Bēniņi
Tips 2
Tips 3
[40 empty] | Grīda | [9 empty] | Tips 1 | [10 empty] | Grīda uz grunts G1
[50 empty] | Tips 2 | [10 empty] | Grīda uz grunts G2
Tips 3
2.1.2. | [5 empty] | Gads, kad māja nodota ekspluatācijā | [33 empty] | 1958
2.1.3. | [5 empty] | Stāvi |  |  |  | 2.1.3.1. pagrabs | [17 empty] | - | [11 empty] | ir/nav
[10 empty] | 2.1.3.2. tipveida stāvi | [17 empty] | 2 | [11 empty] | (skaits)
[10 empty] | 2.1.3.3. tehniskie stāvi | [17 empty] | - | [11 empty] | (skaits)
[10 empty] | 2.1.3.4. mansarda stāvs | [17 empty] | - | [11 empty] | (ir/nav)
[10 empty] | 2.1.3.5. jumta stāvs | [17 empty] | - | [11 empty] | (ir/nav)
2.1.4. | [5 empty] | References platība (m2) | [33 empty] | 273.2
2.1.5. | [5 empty] | Ēkas ārējie izmēri (ēkai ir neregulāra forma, pielikumā jāpievieno skice) | [33 empty] | garums (m) | [20 empty] | 19.4
[40 empty] | platums (m) | [20 empty] | 14.21
[40 empty] | augstums (m) | [20 empty] | 6,25; 4,27
2.1.6. | [5 empty] | Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi
Nr.p.k. | [5 empty] | Gads |  |  |  | Pasākums
1 | [5 empty] | 2008 |  |  |  | Dažu logu nomaiņa
2
3
4
5
6
2.1.7. | [5 empty] | Cita informācija
2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām
Meteoroloģiskā stacija: | [8 empty] | ud---02-Daugavpils
Grādudienu sadalījums: | [10 empty] | 212
Informācija norādāma par katru ēkas zonu, ja nepieciešams, sadalot apakšzonās
|  |  |  | Grādustundas, kKh | [9 empty] | Aprēķina periods, h | [15 empty] | Temp siltajā pusē, *C | [12 empty] | Temp aukstajā pusē, *C
|  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 3 | [12 empty] | 4. = 3. - 1. * 1000 / 2.
|  |  |  | 0.02019 | [9 empty] | 5088 | [15 empty] | 11 | [12 empty] | 0.90772
Nr.p.k. |  | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | [6 empty] | Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums | [7 empty] | Aprēķina platība | [8 empty] | Zonas vidējā platība | [5 empty] | Telpu augstums | [5 empty] | Zonas vidējais augstums | [6 empty] | Aprēķina tilpums | [6 empty] | Zonas aprēķina tilpums | [7 empty] | Aprēķina parametri apkures periodā
[60 empty] | temperatūra | [13 empty] | perioda ilgums | [7 empty] | pieprasītā gaisa apmaiņa | [6 empty] | zonas pieprasītā gaisa apmaiņa
[60 empty] | aprēķina | [7 empty] | āra gaisa
[17 empty] | m2 | [8 empty] | m2 | [5 empty] | m | [5 empty] | m | [6 empty] | m3 | [6 empty] | m3 | [7 empty] | °C | [7 empty] | °C | [5 empty] | dienas | [7 empty] | 1/h | [6 empty] | 1/h
1 |  | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 14
1 |  | 1. ZONA | [6 empty] | Visa ēka | [7 empty] | 273.2 | [8 empty] | 273.2 | [5 empty] | 3.14 | [5 empty] | 3.14 | [6 empty] | 857.848 | [6 empty] | 857.848 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | -0.2 | [5 empty] | 197 | [7 empty] | 0.2933 | [6 empty] | 0.2933
2 |  | 2. ZONA
3 |  | 3. ZONA
Kopā | [16 empty] | 273.2 | [27 empty] | 857.848
Vidēji | [31 empty] | 3.14 | [49 empty] | 0.2933
Piezīmes.
1. Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.
2. Ēkām ar izbūvētu dzesēšanas sistēmu parametrus dzesēšanas aprēķinam aizpilda atsevišķā energosertifikāta pielikumā.
3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas
1. ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | [29 empty] | Laukums | [5 empty] | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | [7 empty] | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | [9 empty] | Termiskā tilta garums vai skaits | [5 empty] | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | [8 empty] | Aprēķina perioda ilgums | [8 empty] | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | [7 empty] | Kompensējamais enerģijas patēriņš
[31 empty] | m2 | [5 empty] | W/(m2K) | [7 empty] | W/(mK) | [9 empty] | m, gb | [5 empty] | W/K | [8 empty] | h | [8 empty] | K | [7 empty] | kWh
1 | 2 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 11
1 | Ārsiena | [9 empty] | Ārsiena - āra gaiss | [19 empty] | 342.287 | [5 empty] | 1.3581 | [23 empty] | 464.8676 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 10.0923 | [7 empty] | 23870.7231
Tips 2
Tips 3
Tips 4
Tips 5
Tips 6
2 | Bēniņi
[11 empty] | Bēniņi | [19 empty] | 240.22 | [5 empty] | 1.4286 | [23 empty] | 343.1714 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 10.0923 | [7 empty] | 17621.6856
Termiskie tilti
3 | Grīda | [9 empty] | Grīda G1;G2 | [19 empty] | 240.71 | [5 empty] | 1.9241 | [23 empty] | 463.1459 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 1.31 | [7 empty] | 3086.9298
Tips 2
Tips 3
4 | Logi | [9 empty] | Logi, durvis | [19 empty] | 98.793 | [5 empty] | 2.1474 | [23 empty] | 212.1526 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 10.0923 | [7 empty] | 10893.9352
Tips 2
Tips 3
5 | Durvis/vārti | [9 empty] | Lūka | [19 empty] | 0.49 | [5 empty] | 2.2337 | [23 empty] | 1.0945 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 10.0923 | [7 empty] | 56.2021
Tips 2
Tips 3
6 | Termiskie tilti | [9 empty] | TT pret āra vidi (garums/m) | [33 empty] | 0.15 | [9 empty] | 232.98 | [5 empty] | 34.947 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 10.0923 | [7 empty] | 1794.5114
[11 empty] | Perimetra TT (garums/m) | [33 empty] | 0.035048 | [9 empty] | 115.47 | [5 empty] | 4.047 | [8 empty] | 5088 | [8 empty] | 1.31 | [7 empty] | 26.9738
Kopā 1.ZONA | [86 empty] | 57350.9609
2. ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | [9 empty] | Konstrukcijas tips | [19 empty] | Laukums | [5 empty] | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | [7 empty] | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | [9 empty] | Termiskā tilta garums | [5 empty] | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | [8 empty] | Aprēķina perioda ilgums | [8 empty] | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | [7 empty] | Siltuma pārnese ar pārvadi
[31 empty] | m2 | [5 empty] | W/(m2K) | [7 empty] | W/(mK) | [9 empty] | m, gab. | [5 empty] | W/K | [8 empty] | h | [8 empty] | °C | [7 empty] | kWh
1 | 2 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 11
1 | Ārsiena | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Tips 3
2 | Bēniņi/jumts | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Tips 3
3 | Grīda | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Tips 3
4 | Logi | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
5 | Durvis | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Kopā 2.ZONA
Kopējais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T | [60 empty] | 1119.0575
Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kWh gadā | [86 empty] | 57350.9609
Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija
4.1. Ventilācijas sistēmas ēku zonās*
4.1.1. Aprēķina parametri
4. Ēkas inženiertehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums
Norādīt pa aprēķina zonām, ja nepieciešams, atsevišķi nodalīt ventilācijas režīmus un apakšzonas, ņemot vērā uzstādīto ventilācijas iekārtu faktiskās darbības robežas.
Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | [8 empty] | Ventilācijas veids | [12 empty] | Aprēķina tilpums | [9 empty] | Gaisa apmaiņas intensitāte | [10 empty] | Darbības ilgums periodā | [10 empty] | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients** | [11 empty] | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | [9 empty] | Piegādātā gaisa temperatūras starpība | [8 empty] | Siltuma pārnese ar ventilāciju
[23 empty] | m3 | [9 empty] | 1/h | [10 empty] | h | [10 empty] | W/K | [11 empty] | % | [9 empty] | K | [8 empty] | kWh
1 | 2 | [8 empty] | 3 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 6 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 8 | [9 empty] | 9 | [8 empty] | 10
1 | 1. ZONA | [8 empty] | Dabiskā | [12 empty] | 857.848 | [9 empty] | 0.1183 | [10 empty] | 5088 | [10 empty] | 34.0984 | [11 empty] | - | [9 empty] | 10.0923 | [8 empty] | 1750.9377
Mehāniskā
[10 empty] | Infiltrācija | [12 empty] | 857.848 | [9 empty] | 0.175 | [10 empty] | 5088 | [10 empty] | 50.4415 | [21 empty] | 10.0923 | [8 empty] | 2590.1445
2 | 2. ZONA | [8 empty] | Dabiskā
Mehāniskā
Infiltrācija
Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei, kWh gadā | [85 empty] | 4341.0822
Piezīmes.
* Ja ēka, zona vai zonas daļa tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus.
**Gaisa tilpuma siltumietilpība 0,336 W/(m3K), LVS ISO 52016-1 p.6.3.6.
4.1.2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par dzesēšanas sistēmu elementiem
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, modelis | [21 empty] | Ražošanas gads | [9 empty] | Vidējā svērtā elektriskā jauda | [21 empty] | Darbības laiks gadā | [11 empty] | Patērētais elektroenerģijas daudzums gadā
[33 empty] | kW | [21 empty] | h | [11 empty] | kWh
1 | 2 | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | [21 empty] | 5 | [11 empty] | 6
1 | -
2 | -
3 | -
4.1.3. Cita informācija
4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā aprēķina periodā *
4.2.1. Saules siltuma ieguvumi
Nr.p.k. |  | Debespuse | [15 empty] | Laukums | [17 empty] | Stiklojuma g-vērtība | [9 empty] | Kopējais samazinājuma faktors | [19 empty] | Starojuma intensitāte | [16 empty] | Ieguvumi periodā
[18 empty] | m2 | [47 empty] | kWh/m2 | [16 empty] | kWh
1 |  | 2 | [15 empty] | 3 | [17 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 6 | [16 empty] | 7
1 |  | Ziemeļi | [15 empty] | 14.634 | [17 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.40156 | [19 empty] | 80.44 | [16 empty] | 236.3529
2 |  | Austrumi | [15 empty] | 24.895 | [17 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.4335 | [19 empty] | 168.61 | [16 empty] | 909.8089
3 |  | Dienvidi | [15 empty] | 21.606 | [17 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.42715 | [19 empty] | 272.85 | [16 empty] | 1259.0661
4 |  | Rietumi | [15 empty] | 37.658 | [17 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.41344 | [19 empty] | 164.77 | [16 empty] | 1282.6657
5 |  | Horizontāli | [15 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 274.77 | [16 empty] | 0
6 |  | Necaurspīdīgās virsmas | [80 empty] | 2337.1936
Kopējie saules siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [82 empty] | 6025.0872
4.2.2. Iekšējie siltuma ieguvumi**
Iekšējā īpatnējā siltuma jauda, W/m2 | [27 empty] | 3.69 | [7 empty] | Kopējie iekšējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [46 empty] | 5129.2535
Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors | [27 empty] | 97.46% | [7 empty] | Kopējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [46 empty] | 10871.3496
Cita informācija
Piezīme.
* Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi aprēķina periodā.
** Atbilstoši LVS ISO 16798-1, C. pielikums vai pievieno detalizētu atskaiti par iekārtu raksturlielumiem un darbības ilgumu, cilvēku skaitu un uzturēšanās ilgumu, apgaismojuma raksturlielumiem un darbības ilgumu aprēķina periodā pa stundām.
4.3. Siltumenerģijas piegāde/ražošana un pārvade
4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas
Iekārtas nosaukums, modelis | [27 empty] | Ražošanas gads | [7 empty] | Kurināmā veids | [9 empty] | Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt arī mērvienību (kg) | [19 empty] | Sezonālais lietderības koeficients (noteikts pēc zemākās siltumspējas) | [8 empty] | Saražotās enerģijas daudzums (MWh gadā) | [7 empty] | Pārbaudes akts*
[83 empty] | pievienots (jā/nē) | [6 empty] | datums
Centrālie siltuma tīkli
*Obligāti pievieno ēkām, ja siltumģeneratora nominālā jauda ≥70 kW vai apkures sistēmas jauda ≥ 70 kW vai references platība ≥1500 m2.
4.3.2. |  | Siltumenerģijas piegādes sistēma | [43 empty] | X | [9 empty] | centralizēta siltumapgāde (no operatora)
[56 empty] | X | [9 empty] | atkarīgā pieslēguma shēma
[56 empty] | - | [9 empty] | neatkarīgā pieslēguma shēma
[46 empty] | - | [9 empty] | lokāla siltumapgāde (no siltumavota ēku grupai)
[46 empty] | - | [9 empty] | individuāla siltumapgāde (no siltumavota ēkai vai telpu grupai)
4.3.3. |  | Informācija par objekta (ēkas) energobilancē esošajiem, teritorijā izvietotajiem ārpus kondicionētās zonas izvietotiem siltumpārvades tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis) | [43 empty] | -
4.3.4. |  | Siltumenerģijas zudumi cauruļvados, % | [43 empty] | -
4.3.5. |  | Siltumenerģijas zudumi cauruļvados ārpus aprēķina zonas, kWh | [43 empty] | -
4.3.6. |  | Papildenerģija (sūkņi, automātika), kWh | [43 empty] | 380.1312
4.3.7. |  | Siltuma akumulācijas siltumenerģijas zudumi, kWh | [43 empty] | -
4.3.8. |  | Cita informācija | [43 empty] | -
4.4. Siltuma sadale un atdeve*
4.4.1. |  | Apkures sistēma | [43 empty] | X | [9 empty] | vienas caurules
divu cauruļu
cita tipa (norādīt)
4.4.2. |  | Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās | [43 empty] | IR
4.4.3. |  | Cauruļu garums (m) | [43 empty] | 125 | [9 empty] | kondicionētās zonās, | [18 empty] | - | [7 empty] | ārpus kondicionētās zonas
4.4.4. |  | Sildelementu un cauruļu tehniskais stāvoklis | [43 empty] | Apmierinošs
4.4.5. |  | Siltuma akumulācija (ir, nav, tehniskie parametri) | [43 empty] | NAV
4.4.6. |  | Cita informācija | [43 empty] | -
Piezīme.* Ja sistēmas atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.
4.5. Sadzīves karstā ūdens sadales sistēma
4.5.1. |  | Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (°C) | [43 empty] | -
4.5.2. |  | Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (°C) | [43 empty] | -
4.5.3. |  | Karstā ūdens sagatavošana | [43 empty] | - | [9 empty] | sagatavošana siltummezglā
[46 empty] | - | [9 empty] | centralizēta apgāde
[46 empty] | - | [9 empty] | individuālā
4.5.4. |  | Karstā ūdens sadales sistēmas tips | [43 empty] | - | [9 empty] | bez cirkulācijas
[46 empty] | - | [9 empty] | ar cirkulāciju
4.5.5. |  | Cauruļu garums (m) | [43 empty] | - | [9 empty] | kondicionētās zonās, | [18 empty] | - | [7 empty] | ārpus kondicionētās zonas
4.5.6. |  | Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis | [43 empty] | -
4.5.7. |  | Siltuma akumulācija (ir, nav, tehniskie parametri) | [43 empty] | -
5.1. Energoresursu patēriņa uzskaite*
5. Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums
* Enerģijas patēriņš bez korekcijas 5 kalendāros gadus pēc kārtas pēdējo 7 gadu periodā, kuros nodrošināta ēkas apkure atbilstoši lietošanas veidam.
Gadījumā, ja:
1. ēka no minētā 5 gadu perioda noteiktu periodu (kas, kopā summējot, ir īsāks, nekā gads) nav bijusi apkurināta, tad, piemērojot ekstrapolācijas metodi, šo periodu salīdzina ar citiem gadiem, novērtē attiecīgo mēnesi bez apkures
un tajā prognozējamo patēriņu;
2. ēkas ekspluatācijas periods sācies pēdējo 7 gadu laikā, tad ēkai jābūt apkurinātai vismaz pēdējos 2 gadus.
5.1.1. Siltumenerģija no siltuma piegādātāja, MWh
Gads |  |  | janv |  |  |  | febr | [5 empty] | marts | [7 empty] | apr | [7 empty] | maijs | [5 empty] | jūn | [5 empty] | jūl | [7 empty] | aug | [7 empty] | sept | [7 empty] | okt | [5 empty] | nov | [6 empty] | dec | [5 empty] | Kopā
2018 |  |  | 9.8 |  |  |  | 11.92 | [5 empty] | 10.04 | [7 empty] | 4.5 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 4.47 | [5 empty] | 7.66 | [6 empty] | 9.8 | [5 empty] | 58.19
2019 |  |  | 8 |  |  |  | 6.4 | [5 empty] | 8.2 | [7 empty] | 3.9 | [7 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 5.6 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8.2 | [5 empty] | 48.6
2020 |  |  | 11.7 |  |  |  | 9.5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 5.6 | [5 empty] | 35.3
2021 |  |  | 12.59 |  |  |  | 10.62 | [5 empty] | 11.45 | [7 empty] | 7.34 | [7 empty] | 2.39 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 10.17 | [5 empty] | 59.06
2022 |  |  | 10.62 |  |  |  | 8.3 | [5 empty] | 8.2 | [7 empty] | 4.5 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 3.69 | [5 empty] | 7.05 | [6 empty] | 10.63 | [5 empty] | 52.99
vidēji | [83 empty] | 50.828 | [7 empty] | TRUE
Cita informācija:
5.1.2. Kurināmais uzskaitītajās mērvienībās
Kurināmā veids, , kurināmā zemākā siltumspēja*
Apkures katla vidējais lietderības koeficients, kas noteikts pēc kurināmā zemākās siltumspējas
Pārvades siltuma zudumi (%, ja apkures katls atrodas ārpus ēkas kondicionētās zonas robežas)
Patēriņš uzskaitītajās mērvienībās | [40 empty] | (piem., kg, m3, l)
Gads |  |  | janv |  |  |  | febr | [5 empty] | marts | [7 empty] | apr | [7 empty] | maijs | [5 empty] | jūn | [5 empty] | jūl | [7 empty] | aug | [7 empty] | sept | [7 empty] | okt | [5 empty] | nov | [6 empty] | dec | [5 empty] | Kopā
Piezīme. * LVS EN ISO 52000-1, NA13b.tabula Vidēji:
Konversijas koeficients no uz
5.1.2. Kurināmais, pārrēķināts uz MWh
Gads |  |  | janv |  |  |  | febr | [5 empty] | marts | [7 empty] | apr | [7 empty] | maijs | [5 empty] | jūn | [5 empty] | jūl | [7 empty] | aug | [7 empty] | sept | [7 empty] | okt | [5 empty] | nov | [6 empty] | dec | [5 empty] | Kopā
Cita informācija:
5.1.3. Elektroenerģija, MWh
Gads |  |  | janv |  |  |  | febr | [5 empty] | marts | [7 empty] | apr | [7 empty] | maijs | [5 empty] | jūn | [5 empty] | jūl | [7 empty] | aug | [7 empty] | sept | [7 empty] | okt | [5 empty] | nov | [6 empty] | dec | [5 empty] | Kopā
2018 |  |  | 0.192 |  |  |  | 0.193 | [5 empty] | 0.193 | [7 empty] | 0.266 | [7 empty] | 0.33 | [5 empty] | 0.39 | [5 empty] | 0.473 | [7 empty] | 0.524 | [7 empty] | 0.092 | [7 empty] | 0.275 | [5 empty] | 0.266 | [6 empty] | 0.275 | [5 empty] | 3.469
2019 |  |  | 0.275 |  |  |  | 0.207 | [5 empty] | 0.198 | [7 empty] | 0.133 | [7 empty] | 0.275 | [5 empty] | 0.492 | [5 empty] | 0.275 | [7 empty] | 0.684 | [7 empty] | 0.192 | [7 empty] | 0.317 | [5 empty] | 0.208 | [6 empty] | 0.209 | [5 empty] | 3.465
2020 |  |  | 0.244 |  |  |  | 0.202 | [5 empty] | 0.275 | [7 empty] | 0.235 | [7 empty] | 0.246 | [5 empty] | 0.561 | [5 empty] | 0.585 | [7 empty] | 0.513 | [7 empty] | 0.266 | [7 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.27 | [6 empty] | 0.23 | [5 empty] | 3.877
2021 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.10618 | [5 empty] | 0.30713 | [7 empty] | 0.21818 | [7 empty] | 0.355 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.751 | [7 empty] | 0.637 | [7 empty] | 0.35 | [7 empty] | 0.33 | [5 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.08 | [5 empty] | 4.3045
2022 |  |  | 0.42127 |  |  |  | 0.35538 | [5 empty] | 0.3945 | [7 empty] | 0.28281 | [7 empty] | 0.38568 | [5 empty] | 0.41719 | [5 empty] | 0.44794 | [7 empty] | 0.67657 | [7 empty] | 0.75802 | [7 empty] | 0.43385 | [5 empty] | 0.465 | [6 empty] | 0.59551 | [5 empty] | 5.6337
Vidēji: | [83 empty] | 4.1498 | [7 empty] | TRUE
5.1.4. Citi atsevišķi uzskaitītie dati
Aizpilda, ja ir atsevišķa uzskaite vai veikti atsevišķu energopakalpojumu aprēķini 1.–3. punktā minētajām sistēmām
(nosaukums un mērvienība)
Gads |  |  | janv |  |  |  | febr | [5 empty] | marts | [7 empty] | apr | [7 empty] | maijs | [5 empty] | jūn | [5 empty] | jūl | [7 empty] | aug | [7 empty] | sept | [7 empty] | okt | [5 empty] | nov | [6 empty] | dec | [5 empty] | Kopā
2018 |  |  | -
2019 | [83 empty] | -
2020 | [83 empty] | -
2021 | [83 empty] | -
2022 | [83 empty] | -
Vidēji: | [83 empty] | -
Cita informācija:
5.2. Enerģijas patēriņa sadalījums
[25 empty] | Uzskaitītās piegādātās enerģijas patēriņa novērtējums | [43 empty] | Aprēķinātais piegādātās enerģijas patēriņa novērtējums **
Nr.p.k. |  | Energopakalpojumu sadalījums | [22 empty] | siltumenerģija, vidējais | [6 empty] | elektroenerģija, vidējais | [6 empty] | kopējais vidējais | [6 empty] | īpatnējais | [7 empty] | Apkures uzskaitītais normalizētais enerģijas patēriņa novērtējums* | [14 empty] | siltumenerģija, vidējais | [6 empty] | elektroenerģija, vidējais | [6 empty] | kopējais vidējais | [6 empty] | īpatnējais
[25 empty] | kWh gadā | [6 empty] | kWh gadā | [6 empty] | kWh gadā | [6 empty] | kWh/m2 gadā | [7 empty] | kWh/gadā | [7 empty] | kWh/m2 gadā | [6 empty] | kWh gadā | [6 empty] | kWh gadā | [6 empty] | kWh gadā | [6 empty] | kWh/m2 gadā
1 |  | 2 | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12
5.2.1. |  | Apkurei | [22 empty] | 50828 | [13 empty] | 50828 | [6 empty] | 186.0469 | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [6 empty] | 50820.6935 | [13 empty] | 50820.6935 | [6 empty] | 186.0201
5.2.1.1. |  | Apkurei, papildus | [29 empty] | 380.1312 | [6 empty] | 380.1312 | [6 empty] | 1.3914 | [29 empty] | 380.1312 | [6 empty] | 380.1312 | [6 empty] | 1.3914
5.2.2. |  | Sadzīves karstais ūdens | [22 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [43 empty] | 0
5.2.3. |  | Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [43 empty] | 0
5.2.4. |  | Ventilācija (un gaisa mitrināšanai) | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [43 empty] | 0
5.2.5. |  | Apgaismojumam | [29 empty] | 2871.8784 | [6 empty] | 2871.8784 | [6 empty] | 10.512 | [29 empty] | 2871.8784 | [6 empty] | 2871.8784 | [6 empty] | 10.512
5.2.6. |  | Kopā | [36 empty] | 54080.0096 | [6 empty] | 197.9503 | [36 empty] | 54072.7031 | [6 empty] | 197.9235
5.2.7. |  | Paskaidrojumi
Piezīmes. |  | Apgaismojums aprēķināts pēc esošās gaismekļu daudzuma un pasūtītāja pārstāvja sniegtās intervijas.
* Klimata korekcija gadījumā, ja uzskaitītais enerģijas patēriņš apkurei ir par 2 periodiem vai mazāk un vismaz 1 gadu veikts iekštelpu temperatūras monitorings.
** Uzskaitītās energoefektivitātes novērtējums un aprēķinātās energoefektivitātes novērtējums, ja ir vienādi iekštelpu temperatūras nosacījumi atšķiras mazāk nekā par 10 % un ne vairāk kā par 10 kWh/m 2 gadā.
Izdruka (ekrānšāviņš) no aprēķina programmas (Ziņojums par ēkas energoprasības novērtējumu apkurei pa mēnešiem aprēķina periodā atbilstoši LVS ISO 52000-1 p.12.1. un ISO 52016 p.7.1.2.2.2.)
6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas
6. Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi
Nr. p.k. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums | [18 empty] | Piegādātās enerģijas ietaupījums gadā | [16 empty] | Primārās neatjaunojamās enerģijas ietaupījums gadā | [19 empty] | Primārās kopējās enerģijas ietaupījums gadā | [15 empty] | Investīcijas | [9 empty] | Atmaksāšanās laiks
[20 empty] | kWh | [9 empty] | kWh/m2 | [6 empty] | kWh | [8 empty] | kWh/m2 | [10 empty] | kWh | [8 empty] | kWh/m2 | [6 empty] | EUR | [9 empty] | gadi
1 | 2 | [18 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [9 empty] | 10
6.1.1. | Ārsienu atjaunošana | [18 empty] | 19893.099 | [9 empty] | 72.8152 | [6 empty] | 22537.3324 | [8 empty] | 82.4939 | [10 empty] | 22260.9691 | [8 empty] | 81.4823 | [6 empty] | 34228.7 | [9 empty] | 23.2304
AS1; AS2 Arsienas siltināšana ar akmensvati siltuma caurlaidības koeficientu U<=0,036 (W/m2 K) 200mm biezumā vai citu materiālu sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu AS1 U<=1,66 (W/m2 K) un AS2 U<=1,74(W/m2 K)
6.1.2. | Bēniņu/jumta atjaunošana | [18 empty] | 13956.8529 | [9 empty] | 51.0866 | [6 empty] | 15812.0277 | [8 empty] | 57.8771 | [10 empty] | 15618.1333 | [8 empty] | 57.1674 | [6 empty] | 28826.4 | [9 empty] | 27.8851
Bēniņu siltināšana ar Paroc ROS 50 λ≤ 0,038 W/(m²K), 40mm biezumā un Paroc ROS 30 λ≤ 0,036 W/(m²K), 200mm biezumā sasniedzot siltuma caurlaidības koeficientu U<=0,17 (W/m2 K)
6.1.3. | Grīdas/cokola atjaunošana | [18 empty] | 193.4118 | [9 empty] | 0.70795 | [6 empty] | 219.1205 | [8 empty] | 0.80205 | [10 empty] | 216.4335 | [8 empty] | 0.79222 | [6 empty] | 7200 | [9 empty] | 502.5959
Cokola siltināšana ar ekstrudētu putuplastu λ≤ 0,35 W/(m²K), 100mm biezumā, sasniedzot ar norobežojošo konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.03 (W/m K) Siltumizolāciju uzstādīt metra dziļumā.
6.1.4. | Logu/durvju/vārtu atjaunošana | [18 empty] | 5442.4642 | [9 empty] | 19.9212 | [6 empty] | 6165.8882 | [8 empty] | 22.5691 | [10 empty] | 6090.2792 | [8 empty] | 22.2924 | [6 empty] | 9584.1 | [9 empty] | 23.7753
PVC durvju nomaiņa uz durvīm ar U<=1,2(W/m2 K)
6.1.5. | Logu/durvju/vārtu atjaunošana | [18 empty] | 193.4118 | [9 empty] | 0.70795 | [6 empty] | 219.1205 | [8 empty] | 0.80205 | [10 empty] | 216.4335 | [8 empty] | 0.79222 | [6 empty] | 7200 | [9 empty] | 502.5959
Veco koka Logu nomaiņa uz logiem ar U<=0,9(W/m2 K) un bīdāmo durvju sistēmas uzstādīšana U<=1,2(W/m2 K), esošās lūkas nomaiņa uz lūku ar U<=1,2(W/m2 K).
6.2. Ēkas inženiertehniskās sistēmas
6.2.1. | Ventilācijas sistēma. Siltumenerģija | [71 empty] | 20000 | [9 empty] | 23.6108
| Ventilācijas sistēma. Elektroenerģija | [18 empty] | 3388.285 | [9 empty] | 12.4022 | [6 empty] | 3838.6631 | [8 empty] | 14.0507 | [10 empty] | 3791.5916 | [8 empty] | 13.8784 | [26 empty] | 15812.0277
Ventilācijas sistēmas ar siltā gaisa atgūšanu AHU1 81%; AHU2 85% ,dzesēšanu un normatīvo gaisa apmaiņas rādītāju sasniegšanu.
6.2.2. | Apkures sistēmas atjaunošana | [18 empty] | -15817.0618 | [9 empty] | -57.8955 | [6 empty] | -17919.4995 | [8 empty] | -65.5911 | [10 empty] | -17699.7623 | [8 empty] | -64.7868 | [6 empty] | 25000 | [9 empty] | -21.3395
Apkures sistēmas rekonstrukcija, sistēmas balansēšana, atbilstošu radiatoru un termogalvu montāža, sasniedzot vidējo normatīvo iekštelpas temperatūru 19*C.
6.2.3. | Siltumģeneratora atjaunošana
6.2.4. | Automatizācijas sistēmas
6.2.5. | Apgaismojuma atjaunošana | [18 empty] | 911.1732 | [9 empty] | 3.3352 | [6 empty] | 1032.2883 | [8 empty] | 3.7785 | [10 empty] | 1019.6299 | [8 empty] | 3.7322 | [6 empty] | 6000 | [9 empty] | 88.9037
Esošā apgaismojuma nomaiņa uz Led gaismekļiem.
6.3. Atjaunīgie energoresursi
6.3.1. | Saules enerģija
6.4. Cits
6.4.1. | Inženiersistēmas
7. Ēkas norobežojošās konstrukcijas pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas
7.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas
1. ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | [25 empty] | Laukums | [6 empty] | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | [6 empty] | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | [9 empty] | Termiskā tilta garums vai skaits | [6 empty] | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | [8 empty] | Aprēķina perioda ilgums | [5 empty] | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | [8 empty] | Kompensējamais enerģijas patēriņš
[27 empty] | m2 | [6 empty] | W/(m2K) | [6 empty] | W/(mK) | [9 empty] | m, gb | [6 empty] | W/K | [8 empty] | h | [5 empty] | K | [8 empty] | kWh
1 | 2 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [8 empty] | 11
1 | Ārsiena | [9 empty] | Ārsiena - āra gaiss | [15 empty] | 326.45 | [6 empty] | 0.16635 | [23 empty] | 54.3045 | [8 empty] | 6552 | [5 empty] | 15.7986 | [8 empty] | 5621.1996
Tips 2
Tips 3
Tips 4
Tips 5
Tips 6
2 | Bēniņi | [9 empty] | Bēniņi | [15 empty] | 240.22 | [6 empty] | 0.17045 | [23 empty] | 40.9458 | [8 empty] | 6552 | [5 empty] | 15.7986 | [8 empty] | 4238.4125
Tips 2
Tips 3
3 | Grīda | [9 empty] | Grīda | [15 empty] | 240.71 | [6 empty] | 1.9241 | [23 empty] | 463.1459 | [8 empty] | 6552 | [14 empty] | 6291.8236
Tips 2
Tips 3
4 | Logi | [9 empty] | Logi, durvis | [15 empty] | 114.63 | [6 empty] | 0.9751 | [23 empty] | 111.7753 | [8 empty] | 6552 | [5 empty] | 15.7986 | [8 empty] | 11570.1641
Tips 2
Tips 3
5 | Durvis/vārti | [9 empty] | Lūka | [15 empty] | 0.49 | [6 empty] | 1.2015 | [23 empty] | 0.58872 | [8 empty] | 6552 | [5 empty] | 15.7986 | [8 empty] | 60.9405
Tips 2
Tips 3
6 | Termiskie tilti | [9 empty] | TT pret āra vidi (garums/m) | [29 empty] | 0.1 | [9 empty] | 268.34 | [6 empty] | 26.834 | [8 empty] | 6552 | [5 empty] | 15.7986 | [8 empty] | 2777.6592
[11 empty] | Perimetra TT (garums/m) | [29 empty] | 0.034745 | [9 empty] | 137 | [6 empty] | 4.76 | [8 empty] | 6552 | [5 empty] | 15.7986 | [8 empty] | 64.6645
Kopā 1.ZONA | [81 empty] | 30624.864
2. ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | [9 empty] | Konstrukcijas tips | [15 empty] | Laukums | [6 empty] | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | [6 empty] | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | [9 empty] | Termiskā tilta garums | [6 empty] | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | [8 empty] | Aprēķina perioda ilgums | [5 empty] | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | [8 empty] | Siltuma pārnese ar pārvadi
[27 empty] | m2 | [6 empty] | W/(m2K) | [6 empty] | W/(mK) | [9 empty] | m, gab. | [6 empty] | W/K | [8 empty] | h | [5 empty] | °C | [8 empty] | kWh
1 | 2 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [8 empty] | 11
1 | Ārsiena | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Tips 3
2 | Bēniņi/jumts | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Tips 3
3 | Grīda | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Tips 3
4 | Logi | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
5 | Durvis | [9 empty] | Tips 1
Tips 2
Kopā 2.ZONA
Kopējais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T | [57 empty] | 294.5517
Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kWh gadā | [81 empty] | 30624.864
Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija
7.2. Ventilācijas sistēmas ēku zonās - sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas*
7.2.1. Aprēķina parametri
Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | [7 empty] | Ventilācijas veids | [9 empty] | Aprēķina tilpums | [10 empty] | Gaisa apmaiņas intensitāte | [6 empty] | Darbības ilgums periodā | [9 empty] | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients** | [11 empty] | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | [10 empty] | Piegādātā gaisa temperatūras starpība | [10 empty] | Siltuma pārnese ar ventilāciju
[19 empty] | m3 | [10 empty] | 1/h | [6 empty] | h | [9 empty] | W/K | [11 empty] | % | [10 empty] | K | [10 empty] | kWh
1 | 2 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [11 empty] | 8 | [10 empty] | 9 | [10 empty] | 10
1 | [8 empty] | Dabiskā | [9 empty] | 857.848 | [17 empty] | 6552 | [9 empty] | 17.0966 | [22 empty] | 15.8 | [10 empty] | 1769.71
[9 empty] | Mehāniskā | [9 empty] | 858.848 | [10 empty] | 0.13024 | [6 empty] | 416 | [9 empty] | 2.3834 | [11 empty] | 0.80203 | [10 empty] | 15.8 | [10 empty] | 15.66
[9 empty] | Infiltrācija | [9 empty] | 859.848 | [10 empty] | 0.1127 | [6 empty] | 6552 | [9 empty] | 32.4843 | [22 empty] | 15.8 | [10 empty] | 3362.54
2 | [8 empty] | Dabiskā
Mehāniskā
Infiltrācija
Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei, kWh gadā | [80 empty] | 5147.91
Piezīmes.
* Plānojot ventilācijas sistēmas izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbus, situācijas novērtējumā izmantotajiem ievaddatiem jānodrošina iekštelpu mikroklimats atbilstoši būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem (LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija") un pasūtītāja definētajām prasībām.
** Gaisa tilpuma siltumietilpība 0,336 W/(m3K), LVS ISO 52016-1 p.6.3.6.
7.2.2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par uzstādītajām iekārtām
Nr.p .k. | Iekārtas nosaukums, modelis | [17 empty] | Vidējā svērtā elektriskā jauda | [10 empty] | Iekārtas ražība | [6 empty] | Siltuma atgūšanas efektivitāte | [9 empty] | Plānotais patērētās enerģijas daudzums | [11 empty] | Plānotais saražotās enerģijas daudzums | [10 empty] | Plānotais darba stundu skaits
[19 empty] | kW | [10 empty] | m3/h | [6 empty] | % | [9 empty] | kWh gadā | [11 empty] | kWh gadā | [10 empty] | h/gadā
1 | 2 | [17 empty] | 3 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 7 | [10 empty] | 8
1 | AHU 1 ;AHU2 | [17 empty] | 11 | [10 empty] | 2545 | [16 empty] | 269.28 | [11 empty] | 688.6431 | [10 empty] | 364
2
3
4
5
7.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā aprēķina periodā pēc priekšlikumu īstenošanas *
7.3.1. Saules siltuma ieguvumi
Nr.p.k. |  | Debespuse | [12 empty] | Laukums | [18 empty] | Stiklojuma g-vērtība | [9 empty] | Kopējais samazinājuma faktors | [18 empty] | Starojuma intensitāte | [16 empty] | Ieguvumi
[15 empty] | m2 | [47 empty] | kWh/m2 | [16 empty] | kWh
1 |  | 2 | [12 empty] | 3 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [18 empty] | 6 | [16 empty] | 7
1 |  | Ziemeļi | [12 empty] | 14.63 | [18 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.4 | [18 empty] | 142 | [16 empty] | 418
2 |  | Austrumi | [12 empty] | 40.73 | [18 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.43 | [18 empty] | 297 | [16 empty] | 2625
3 |  | Dienvidi | [12 empty] | 21.61 | [18 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.43 | [18 empty] | 423 | [16 empty] | 1951
4 |  | Rietumi | [12 empty] | 37.66 | [18 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.43 | [18 empty] | 293 | [16 empty] | 2277
5 |  | Horizontāli | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 514 | [16 empty] | 0
6 |  | Necaurspīdīgās virsmas | [77 empty] | 1122
Kopējie saules siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [79 empty] | 8383
7.3.2. Iekšējie siltuma ieguvumi**
Iekšējā īpatnējā siltuma jauda, W/m2 | [25 empty] | 3.69 | [7 empty] | Kopējie iekšējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [45 empty] | 6605.1236
Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors | [25 empty] | 0.91824 | [7 empty] | Kopējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [45 empty] | 13762.9427
Cita informācija
Piezīmes:
* Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi attiecīgajā periodā.
** Atbilstoši LVS ISO 16798-1, C. pielikums vai pievieno detalizētu atskaiti par iekārtu raksturlielumiem un darbības ilgumu, apgaismojuma jaudu un darbības ilgumu, cilvēku skaitu un uzturēšanās
ilgumu aprēķina periodā pa stundām.
8. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš
Nr.p.k. |  | Telpa vai telpu grupa | [5 empty] | Esošā situācija | [35 empty] | Prognoze | [35 empty] | Starpība
[8 empty] | Gaismekļi | [6 empty] | Kopējā jauda | [10 empty] | Stundas | [7 empty] | Elektroenerģijas patēriņš | [9 empty] | Gaismekļi | [8 empty] | Kopējā jauda | [9 empty] | Stundas | [6 empty] | Elektroenerģijas patēriņš | [9 empty] | Elektroenerģijas patēriņš
[8 empty] | W/m2 | [6 empty] | kW | [10 empty] | h/gadā | [7 empty] | kWh/gadā | [9 empty] | W/m2 | [8 empty] | kW | [9 empty] | h/gadā | [6 empty] | kWh/gadā | [9 empty] | kWh/gadā
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [9 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 11
|  | Visa ēka | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 4.098 | [10 empty] | 700.8 | [7 empty] | 2871.8784 | [9 empty] | 6.4239 | [8 empty] | 1.755 | [9 empty] | 1117.3789 | [6 empty] | 1961 | [9 empty] | 910.8784
0
0
Kopā | [33 empty] | 2871.8784 | [35 empty] | 1961 | [9 empty] | 910.8784
Piezīme.* Norāda spuldžu tipu, kopējo spuldžu skaitu vai telpu platību. Identificē detalizēti, ja ēkai plānota apgaismojuma nomaiņa vai tiek sagatavota atskaite par iekšējiem siltuma ieguvumiem.
9. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas
Nr. p.k. | Enerģijas pakalpojumu sadalījums* | [10 empty] | Esošā situācija | [29 empty] | Prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas | [29 empty] | Enerģijas samazinājums
[12 empty] | kopējais patēriņš | [16 empty] | īpatnējais patēriņš | [12 empty] | kopējais patēriņš | [16 empty] | īpatnējais patēriņš
[12 empty] | kWh gadā | [16 empty] | kWh/m2 gadā | [12 empty] | kWh gadā | [16 empty] | kWh/m2 gadā | [12 empty] | kWh gadā
1 | 2 | [10 empty] | 3 | [16 empty] | 4 | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 6 | [12 empty] | 7
9.1. | Apkure | [10 empty] | 50820.6935 | [16 empty] | 186.0201 | [12 empty] | 22010 | [16 empty] | 80.6 | [12 empty] | 28810.6935
9.1.1. | Apkure, papildus | [10 empty] | 380.1312 | [16 empty] | 1.3914 | [12 empty] | 428 | [16 empty] | 1.5653 | [12 empty] | -47.8688
9.2. | Sadzīves karstais ūdens | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 4657 | [16 empty] | 17.0453 | [12 empty] | -4657
9.3. | Dzesēšana (sausināšana) | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 688.6431 | [16 empty] | 2.5207 | [12 empty] | -688.6431
9.4. | Ventilācija (mitrināšana) | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 478 | [16 empty] | 1.7487 | [12 empty] | -478
9.5. | Apgaismojums | [10 empty] | 2871.8784 | [16 empty] | 10.512 | [12 empty] | 1960.7052 | [16 empty] | 7.1768 | [12 empty] | 911.1732
Kopā | [41 empty] | 30222.3483 | [16 empty] | 110.6567 | [12 empty] | 23850.3548
9.6. | Piegādātās elektroenerģijas un/vai siltumenerģijas aizstāšana pret enerģiju, kas saražota no atjaunīgajiem energoresursiem | [27 empty] | Aizvietotā elektroenerģija | [42 empty] | Aizvietotā siltumenerģija
[29 empty] | kW | [12 empty] | kWh gadā | [16 empty] | kWh/m2 gadā | [12 empty] | kW | [7 empty] | kWh gadā | [7 empty] | kWh/m2 gadā
Piezīmes.
1. * Datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas norādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.
2. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem.
Izdruka (ekrānšāviņš) no aprēķina programmas (Ziņojums par ēkas energoprasības novērtējumu apkurei pa mēnešiem aprēķina periodā atbilstoši LVS ISO 52000- 1 p.12.1. un ISO 52016 p.7.1.2.2.2.)
10. Energoefektivitātes rādītāja korekcija apkurei (ja ēkas vidējais telpu augstums lielāks par 3,5 m)
Ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums | [15 empty] | Novērtētais enerģijas patēriņš apkurei | [29 empty] | Pieļaujamais enerģijas patēriņa līmenis apkurei
m | [15 empty] | kWh/m2 gadā | [29 empty] | kWh/m2 gadā
1 | [15 empty] | 2 | [29 empty] | 3 = 1 x 2 / 3,5
11. Papildus informācija
1. Pielikums par primārās enerģijas un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju novērtējumu pirms un pēc priekšlikumu īstenošanas.
2. Ēkas skice/ novietne dabā.
3. Ēkas apsekošanas fotofiksācija (visas ēkas fasādes, iekštelpas, jumts / bēniņi, pagrabs, dzesētāji, siltumavots, energonesēja skaitītājs u.c.).
4. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības U-vērtības aprēķins pirms un pēc priekšlikumu īstenošanas.
5. Cita informācija
Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā
Sertifikāts Nr. VĀRDS UZVĀRDS | [5 empty] | EA2-0004
PARAKSTS DATUMS | [30 empty] | 2024-05-03
Pārskata 1.pielikums
Ziņojums par kopējo ēkas energoefektivitāti ( LVS ISO 52000-1:2017)
Primārās KOPĒJĀS enerģijas gada patēriņa samazinājums:
Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums:
0
0
kWh gadā
t CO2 ekviv. gadā
P.1. Esošā situācija
Pakalpojums |  |  |  |  | Energo-prasība |  |  |  |  | Energoresurss | [11 empty] | Energoresurss pakalpojumam | [19 empty] | Sezonālais lietderības koeficients | [5 empty] | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | [7 empty] | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | [7 empty] | CO2 emisiju faktors |  |  |  |  | Svērtā energoefektivitāte, Ewe
[22 empty] | pieprasītā enerģija | [7 empty] | zudumi vai papildus enerģija |  |  |  |  | piegādātā enerģija | [33 empty] | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | [7 empty] | Primārā atjaunojamā enerģija Epren | [7 empty] | Primārā kopējā enerģija EPtot | [5 empty] | CO2 emisiju novērtējums
[5 empty] | kWh | [16 empty] | kWh | [7 empty] | kWh |  |  |  |  | kWh | [28 empty] | kg CO2//kWh |  |  |  |  | kWh | [7 empty] | kWh | [7 empty] | kWh | [5 empty] | kg CO2
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 4 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [5 empty] | 14
Apkure
Centralizētā siltumapgāde*
Saules termālā
Elektroenerģija no tīkla
Vides enerģija
Sadzīves karstais ūdens
Centralizētā siltumapgāde*
Saules termālā
Elektroenerģija no tīkla
Vides enerģija
Ventilācija | [9 empty] | Elektroenerģija no tīkla
Apgaismojums | [9 empty] | Elektroenerģija no tīkla
Dzesēšana | [9 empty] | Elektroenerģija no tīkla
ĒEE lietderīgi izmantotā PV elektroenerģija:
[22 empty] | siltumenerģija: | [19 empty] | kWh gadā Kopā:
elektroenerģija:
kopā aprēķinātā:
kWh gadā
kWh gadā
Pārskata 1.pielikums
P.2. Plānotā situācija
Pakalpojums |  |  |  |  | Energo-prasība |  |  |  |  | Energoresurss | [11 empty] | Energoresurss pakalpojumam | [19 empty] | Sezonālais lietderības koeficients | [5 empty] | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | [7 empty] | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | [7 empty] | CO2 emisiju faktors |  |  |  |  | Svērtā energoefektivitāte, Ewe
[22 empty] | pieprasītā enerģija | [7 empty] | zudumi vai papildus enerģija |  |  |  |  | piegādātā enerģija | [33 empty] | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | [7 empty] | Primārā atjaunojamā enerģija EPren | [7 empty] | Primārā kopējā enerģija EPtot | [5 empty] | CO2 emisiju novērtējums
[5 empty] | kWh | [16 empty] | kWh | [7 empty] | kWh |  |  |  |  | kWh | [28 empty] | kg CO2//kWh |  |  |  |  | kWh | [7 empty] | kWh | [7 empty] | kWh | [5 empty] | kg CO2
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 4 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [5 empty] | 14
Apkure
Centralizētā siltumapgāde*
Saules termālā
Elektroenerģija no tīkla
Vides enerģija
Sadzīves karstā ūdens sagatavošana
Centralizētā siltumapgāde*
Saules termālā
Elektroenerģija no tīkla
Vides enerģija
Ventilācija | [9 empty] | Elektroenerģija no tīkla
Apgaismojums | [9 empty] | Elektroenerģija no tīkla
Dzesēšana | [9 empty] | Elektroenerģija no tīkla
Pēc projekta īstenošanas saražotā un energopakalpojumiem izmantotā PV elektroenerģija:
KOPĀ:
* Atbilstoši MK noteikumu Nr. 222, 6.pielikuma 15.punktam "Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja", kur primārās kopējās enerģijas novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja kurināmā patēriņa primārās enerģijas faktorus, CO2 emisiju novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja sniegto informāciju.
m2
kWh gadā
kW
kWh gadā
Saules termālā | [9 empty] | AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjauda :
ar AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjaudu saražotā enerģija :
Elektroenerģija, PV | [9 empty] | AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjauda :
ar AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjaudu saražotā enerģija :