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Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Projektēšanas uzdevums Nr. PU-6256
AS "Sadales tīkls" elektroietaišu būvniecībai
1. Objekta nosaukums: Vadāma slodzes slēdža izbūve E166 (pirms T36632) Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā (TA-10730).
2. Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, reģ. Nr. 40003857687.
3. Būvniecības veids: pārbūve.
4. Objekta projektēšanas un izbūves kārtas: vienā kārtā.
5. Projektēšanas uzdevuma derīguma termiņš: projektēšanas uzdevums derīgs divus gadus no parakstīšanas dienas.
6. Objekta galvenie tehniskie rādītāji:
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Pielietoto saīsinājumu atšifrējums:
GVL – gaisvadu līnija, IVL – izolētu vadu līnija, KL – kabeļu līnija, PKL – piekarkabeļa līnija, TP – transformatora punkts, US – uzskaites sadalne, EPL – elektropārvades līnija, VS – 6-20 kV spriegums, ZS – 0,4-1 kV spriegums.
Vērtība"0" tabulā rāda garumu līdz 10m.

7. Norādījumi par 6-20 kV elektroietaišu projektēšanu:
norādījumu nav
8. Norādījumi par transformatoru apakšstaciju/komutācijas un sadales punktu projektēšanu:
norādījumu nav
9. Norādījumi 6-20 kV sekundāro slēgiekārtu projektēšanai: 
9.1. Vispārīgie norādījumi: 
9.1.1. 20kV GVL E166 orientējoši balsta Nr.216 tuvumā projektēt vadāmu slodzes slēdzi aprīkotu ar DVS; 
9.1.2. Attiecībā uz Releju aizsardzības un automātikas (RAA) projektēšanu ievērot SAD_NOT002 "AS "Sadales tīkls" Releju aizsardzības un automātikas (RAA) daļas projektēšanas, darbu un materiālu apjomi Sadales tīkla objektos". 
9.1.3. Ja objektā ir esošs BVU modēms vai BVU, paredzēt to saudzīgu demontāžu un nodošanu AS "Sadales tīkls" attiecīgai Apakšstacijas un automatizācijas nodaļai; 
9.1.4. Telekomunikāciju iekārtu (GPRS modema) piegādi nodrošinās AS "Latvenergo" IT un T virziens (informēt 4 nedēļas iepriekš ovc@latvenergo.lv); 
9.1.5. Ja objektā plānota ārtipa jaudas slēdža vai slodzes slēdža ar DVS izbūve, tad RAA un DVS daļa nav jāizstrādā, bet jāsagatavo CMD atbilstoši SAD_NOT002 "AS "Sadales tīkls" Releju aizsardzības un automātikas (RAA), Dispečervadības sistēmas (DVS) daļas projektēšanas, darbu un materiālu apjomi Sadales tīkla objektos". 
9.2. Norādījumi Dispečervadības sistēmas projektēšanā:
(Norādījumu nav) 
9.3. Norādījumi datu pārraides pieslēguma projektēšanai:
9.3.1. Izstrādāt telekomunikāciju risinājuma struktūrshēmu, paredzot AS "Latvenergo" ITT GPRS telekomunikāciju iekārtas pieslēgumus dispečervadības iekārtām, zemējumam un elektroapgādei. Datu savienojums ar IEC 60870-5-104 protokols un RJ45 interfeisu. Telekomunikāciju iekārtu piegādi nodrošinās AS "Latvenergo" ITT virziens (informēt 4 nedēļas iepriekš ovc@latvenergo.lv), iekārtas uzstādīšanu objektā veic AS "Sadales tīkls" uzņēmējs/darbu veicējs atbilstoši projekta instalācijas nosacījumiem. 
10. Norādījumi par 0,4-1 kV elektroietaišu projektēšanu:
norādījumu nav
11. Norādījumi elektroenerģijas komercuzskaišu pārbūvei:
norādījumu nav
12. Prasības būvprojekta dokumentācijas saskaņošanai:
12.1. Ja objekts tiek virzīts BIS sistēmā un ir nepieciešams būvvaldes akcepts, tad būvprojekta dokumentācija uz saskaņošanu jāiesniedz https://www.bis.gov.lv/;
12.2. Ja objekts netiek virzīts BIS, tad būvprojekta dokumentāciju iesniegt uz saskaņošanu https://saskano.sadalestikls.lv/;
12.3. Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu BIS vai saskano.sadalestikls.lv sistēmās veikt pēc visu saskaņojumu saņemšanas un pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta.
13. Projekta eksemplāru skaits un iesniegšanas kārtība: 
13.1. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (viens) oriģināla eksemplārs ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem un 1 (viena) projekta kopija jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā. Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojošais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20 kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba apjomu un materiālu specifikācija;
13.2. Topogrāfiskās izpētes materiāli jāiesniedz gan papīra veidā (vienā no oriģinālajiem eksemplāriem) vienā eksemplārā, gan digitālā veidā uz kompaktdiska LKS-92 koordinātu sistēmā;
13.3. Būvprojektu iesniegt kādā no AS "Sadales tīkls" administratīvajām bāzēm. Pieņemšanas laiki un nodaļu atrašanās vietas ir publicētas AS "Sadales tīkls" mājaslapā, sadaļā kontakti www.sadalestikls.lv/kontakti.
14. Norādījumi projektēšanai:
14.1. Objekta galvenie tehniskie rādītāji norādīti orientējoši un var mainīties projektēšanas gaitā. Pielikumā pievienotajā skicē orientējoši norādīts kabeļu, gaisvadu līniju un transformatoru izvietojums, kas jāprecizē projektēšanas laikā;
14.2. Izstrādātajam būvprojektam jāatbilst projektēšanas uzdevumam. Atkāpes no projektēšanas uzdevuma, kas nav saistītas ar trases vai tehniskā izpildījuma izmaiņām, ir jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas (TPF) Tīkla būvniecības daļas Projektu izstrādes nodaļu un jāapraksta būvprojekta skaidrojošajā aprakstā;
14.3. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;
14.4. Šis projektēšanas uzdevums ir uzskatāms arī par tehnisko uzdevumu inženierizpētes darbu veikšanai un nosaka minimālo inženierizpētes apjomu;
14.5. Kabeļu pievienojumos pielietot kabeļu gala apdares vai adapterus, kas montēti pēc aukstās montāžas tehnoloģijas;
14.6. Projektējot Releju aizsardzību un automātiku (RAA) ievērot SAD_NOT002 "AS "Sadales tīkls" Releju aizsardzības un automātikas (RAA) daļas projektēšanas, darbu un materiālu apjomi Sadales tīkla objektos" prasības;
14.7. Zemējumietaises aprēķinos attiecībā uz 6-20 kV tīklu tehniskajiem parametriem ievērot sekojošo:
14.7.1. aprēķinos izmantojamās strāva zemējumietaisē IE zemētājsprieguma UE aprēķinam izolētam tīklam un jebkuram kompensētam tīklam ir 40 A;
14.7.2. tīklā ar kompensētu neitrāli pie viena (lielākās jaudas) atslēgta lokdzēses zemētājreaktora (dzēšspoles) strāva zemējumietaisē IE (nenokompensētā zemesslēguma strāva) nedrīkst pārsniegt 40 A. (Iespējamie risinājumi: otra 110 kV transformatora ieslēgšana darbā, operatīva tīkla shēmas maiņa, lielākas jaudas dzēšspoles uzstādīšana, trešās dzēšspoles uzstādīšana, lokālās kompensācijas transformatoru uzstādīšana.);
14.7.3. ilgstoši pieļaujamais pieskarspriegums elektroietaisēs nedrīkst būt lielāks par 80 V (UTP=80 V);
14.7.4. aprēķinos izmantojamais zemētājspriegums UE sadales transformatoru apakšstacijās ir pieļaujams līdz 2UTP, - 160 V;
14.7.5. aprēķinos izmantojamais zemētājspriegums UE vidsprieguma sadalietaisē (ar 0,4 kV tīklu nesaistīta zemējumietaise) pieļaujams līdz 4UTP, - 320 V, ja tiek pielietoti LEK136 standartā noteiktie speciālie pasākumi;
14.8. Pēc zemes īpašnieka iniciatīvas vai, ja objektā plānota atmežošana vai KTA izbūve, papildus saskaņošanas protokolam sagatavot aprobežojuma līgumu starp AS "Sadales tīkls" un zemes īpašnieku, par to informēt AS "Sadales tīkls" Nekustamā īpašuma daļas Administrēšanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu (https://saskano.sadalestikls.lv/) un iesniegt sekojošu dokumentāciju:
14.8.1. aprobežojamās zemes vienības kadastra apzīmējumu;
14.8.2. ziņas par īpašnieku (vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts, bankas konts);
14.8.3. aprobežojuma parametrus – Elektroapgādes objekta lielumu un aizņemto platību kopā ar Aizsargjoslu, noapaļojot līdz vienam kvadrātmetram;
14.8.4. grafisko pielikumu .pdf formātā – izkopējumu no projekta ar Elektroapgādes objekta un Aizsargjoslu izvietojumu zemes vienībā, kā arī situācijas plānu .dwg formātā;
14.9. Ja projektā plānots nojaukt slēgta tipa TP vai veikt TP ēkas celtnieciskās daļas remontu, par to informēt AS "Sadales tīkls" Nekustamā īpašuma daļas Administrēšanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti. Ja objekta ietvaros tiek skartas TP ēkas nesošās konstrukcijas (piemēram, aiļu izveide un/vai palielināšana sienās un pārsegumos, t.sk. blakus esošu vairāku caurumu izbūve, tiek palielināta slodze uz nesošajām konstrukcijām, mainās slogojuma shēma), nepieciešams sertificēta būvkonstruktora apliecinājums par izvēlēto risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
14.10. Ja objektā paredzēta stārķa ligzdu demontāža būvprojektā paredzēt atsauci uz SAD_ID060 "S2.19 Rīcības baltā stārķa ligzdas noņemšanas vai indivīda traucēšanas gadījumā";
14.11. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam;
14.12. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
14.13. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi;
14.14. Transformatora apakšstacijas vai sadalņu risinājumu, kas atšķiras no standarta piedāvājuma katalogā, jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" projektēšanas gaitā;
14.15. Izbūvējot jaunas vai pārbūvējot esošās masta apakšstacijas, koka balstu komutācijas punktus vai kabeļu balstus, to koka stabiem paredzēt puves aizsardzības bandāžu montāžu;
14.16. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citiem inženiertīkliem jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā;
14.17. Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.);
14.18. Būvprojektā paredzēt, ka elektroietaises projektētāja norādītās elektroiekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tīkls", LV un ES normatīvo aktu prasībām;
14.19. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
14.20. Visos gadījumos energoapgādes objektu ierīkošanai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Gadījumā, ja projektēšanas gaitā rodas sarežģījumi un zemes īpašnieki iebilst pret risinājumu, vērsties pie AS "Sadales tīkls", kas lems par saskaņošanu ar zemes īpašnieku aizvietot ar zemes īpašnieka informēšanu likuma noteiktā kārtībā;
14.21. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas;
14.22. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot būvprojektu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas (vai būvprojekta kontroles lapas), kas jāpievieno būvprojektam;
14.23. Būvprojektā paredzēt trašu tīrīšanas apjomus - jāparedz trases "koridora" (zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai) tīrīšana: 20 kV gaisvadu līnijām mežā un laukos ar apaugumu, krūmiem – 6,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, apdzīvotā vietā un apbūvētā teritorijā – 2,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, 0,4 kV gaisvadu līnijām mežā, apdzīvotā vietā un apbūvētā teritorijā ar apaugumu, krūmiem – 2,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, laukos – 6,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, 0,4–20 kV kabeļlīnijām, kur KL šķērso mežu – 1,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi.
15. Projektēšanas organizācija:
15.1. Pasūta topogrāfisko plānu un citus nepieciešamos inženierizpētes materiālus, kā arī sedz to izstrādes izdevumus;
15.2. Pieprasa tehniskos noteikumus projektēšanai no visām ieinteresētajām organizācijām un inženiertīklu turētājiem, kurus skar konkrētais objekts;
15.3. Sedz visus izdevumus, kas saistās ar īpašumu un lietojumu apliecinošu dokumentu saņemšanu;
15.4. Sedz izdevumus, kas noteikti kā maksas pakalpojumi Būvvaldē un pilsētā;
15.5. Saskaņo būvprojektu ar visiem zemes īpašniekiem, komunikāciju turētājiem un organizācijām, kuras skar konkrētais objekts;
15.6. Paredz autoruzraudzību būvniecības laikā.
16. Projekta izstrādes termiņš: atbilstoši būvprojektēšanas līguma nosacījumiem.


Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.

PU sagatavoja TAF inženieris: Šapošņikova, Irina 
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