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Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024.gada 20.novembrī Nr.1.38/24/239

Ieinteresētajiem piegādātājiem

[bookmark: _Hlk182223643]Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir konstatējusi kļūdu iepirkuma "Pasta ielas, Jelgavas ielas posma no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP 2024/70-K/ERAF, turpmāk - Iepirkums, dokumentācijā:

1. Par tāmēs norādītajiem siltumapgādes darbiem
[bookmark: _Hlk181876138]Konkursa nolikuma lokālajās tāmēs Nr. 4-1 un Nr. 5-1 siltumapgādes tīklu izbūves darbiem nav norādīti tranšejas rakšanas darbi, darbs un būvizstrādājumi smilts pamatnes ierīkošanai zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršanai un atpakaļ atberamais grunts apjoms, kaut gan šo darbu būvizstrādājumi ir norādīti būvprojektā un šie darbi ir saistoši paredzēto siltumapgādes tīklu izbūvei.
Lūdzam Pasūtītāju precizēt darbu veidus un to apjomu, kas nav uzskaitīti augstākminētajās minētajās tāmēs, bet ir saistoši un ietverami izmaksās paredzēto siltumapgādes tīklu izbūvei.
Atbilde: Koriģētas lokālās tāmes Nr.4-1 un Nr.5-1 (atzīmēts ar sarkanu).
2. Par siltumapgādes tīklu smilts pabēruma un apbēruma slāņa biezumu
[bookmark: _Hlk182220606]Siltumāgādes tīklu cauruļvadu izbūvei saskaņā ar būvprojektā norādīto paredzēta smilts pabēruma izbūve 50mm biezumā un smilts apbēruma izbūve virs caurulēm 50mm biezumā.
Praksē smilts pamatne zem siltumapgādes cauruļvadiem tiek ierīkota 150 mm biezumā un smilts apbērums virs caurulēm tiek ierīkots vismaz 150mm biezumā.
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai zem siltumapgādes caurulēm paredzēta smilts pabēruma izbūve 50mm biezumā un smilts apbēruma izbūve virs caurulēm 50mm biezumā.
Atbilde: Paredzēt smilts pamatni 150mm un apbērumu virs caurules 150mm. Koriģētas lokālās tāmes Nr.4-1 poz. 39. un Nr.5-1 poz. 36. Kā arī koriģēti projekta rasējumi. Tāme un rasējumi pielikumā.
3. [image: ]Projekta dokumentācijā (TS-CD-4_Griezumi)  seguma griezumos jelgavas ielai norādīts minerālmateriālu maisījums 0/45 LA<25 , savukārt, lokālajā tāmē 1-1 pozīcijā nr. 19 minerālmateriālu maisījums 0/45 LA<25  nav norādīta (tikai NIII, kas neatbilst LA<25).

Lūgums sniegt skaidrojumu.
Atbilde: Koriģēta lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcija Nr.19 ieraksts, norādot precīzu minerālmateriālu stiprību.
4. Jautājums: Iepazīstoties ar Darbu daudzumu saraksta (turpmāk – DDS) lokālo tāmi Nr.3-3 “Ūdensvada un kanalizācijas tīkli, UKT-2 (Sadzīves kanalizācija K1)”, secināms, ka veidojas pretruna starp saistītu darbu daudzumiem:
a)	pozīcijā Nr. 36 “Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams” norādīts, ka gruntsūdens pazemināšanas apjoms norādītajā tranšeju dziļumā – 176.70 m;
b) 	pozīcijā Nr. 32 “Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5m” norādīts, ka tranšeju rakšanas apjoms norādītajā tranšeju dziļumā – 4.40 m;
Lūdzam skaidrot apjomu nesakritību saistītajām pozīcijām vai mainīt DDS apjomus;
Atbilde: Koriģētas lokālās tāmes Nr. 3-3 pozīcijas Nr. 36 un Nr.37.

5. Jautājums: Iepazīstoties ar Darbu daudzumu saraksta lokālo tāmi Nr.3-3 “Ūdensvada un kanalizācijas tīkli, UKT-2 (Sadzīves kanalizācija K1)”, secināms, ka veidojas pretruna starp saistītu darbu daudzumiem:
a)      pozīcijā Nr. 37 “Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams” norādīts, ka gruntsūdens pazemināšanas apjoms norādītajā tranšeju dziļumā – 103.40 m;
b)     pozīcijā Nr. 33 “Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5m” norādīts, ka tranšeju rakšanas apjoms norādītajā tranšeju dziļumā – 39.30 m;
Lūdzam skaidrot apjomu nesakritību saistītajām pozīcijām vai mainīt DDS apjomus;
Atbilde: Koriģētas lokālās tāmes Nr. 3-3 pozīcijas Nr. 36 un Nr.37.

6. Jautājums: Iepazīstoties ar DDS lokālo tāmi Nr.1-2 “Labiekārtojums, TS-L”, secināms, ka veidojas pretruna starp saistītu darbu specifikāciju:
1. Pielikumā Nr. 1., Labiekārtojuma elementi Jelgavas ielas skvēram, Parka masīvkoka sols, metāla konstrukcijai ir norādīts izmērs 200x250x10 mm, un TS-L-7, masīvkoka sola principālais risinājums, kur izlocīta tērauda loksnes norādītais izmērs ir 940x100x8 mm. Norādītie izmēri nesakrīt.;
Lūdzam apstiprināt, ka pozīcijas Nr.31 sols un tā parametri jāizvēlas atbilstoši rasējumam TS-L-7 vai jāprecizē rasējums TS-L-7 tā, lai tajā attēlotā sola parametri būtu atbilstoši TS-L pielikumam Nr.1.;
Atbilde: Solu izgatavot atbilstoši rasējumam TS-L-7.

7. Jautājums: Iepazīstoties ar Darbu daudzumu saraksta lokālo tāmi Nr.3-2 “Ūdensvada un kanalizācijas tīkli, UKT-1 (Ūdensvads Ū1)”, secināms, ka nav pareizi noapaļots norādītais darbu daudzuma daudzums:
a)	pozīcija Nr. 29 “Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei” ar Pasūtītāja norādīto darba daudzumu – 316.875 m3.
Lūdzam precizēt darba daudzumu.
Atbilde: Lokālajā tāmē Nr.3-2 pozīcijā Nr.29 norādīts pareizais darbu apjoms.
8. Jautājums: Iepazīstoties ar DDS lokālo tāmi Nr.3-5 “Apgaismojums, ELT (ārējā)”, secināms, ka veidojas pretrunas ar darbu daudzumiem:
a)	Pozīcijā Nr.3.1 “Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām divdaļīgās aizsargcaurules montāžai esošajam kabelim” norādīts, ka tranšeja jārok 23m garumā;
b)	Pozīcijā Nr.3.2 “Divdaļīgās aizsargcaurules uzstādīšana esošajam kabelim” norādīts, ka aizsargcaurule jāuzstāda 23m garumā;
c)	Pozīcijā Nr.28.1 “Divdaļīgā aizsargcaurule D-110, 750N, Evopipes vai analogs” norādīts, ka materiāls jāparedz 210m garumā;
d)	Iepirkuma projekta dokumentācijas sadaļas ELT faila “ELT 3.k_17.09.2024.pdf” materiālu sadaļas pozīcijā Nr.6 “Divdaļīgā aizsargcaurule D-110, 750N, Evopipes vai analogs” norādītais apjoms – 23m.
Lūdzam skaidrot apjomu nesakritību attiecīgajai pozīcijai vai mainīt DDS apjomu.
Atbilde: Koriģētas lokālās tāmes Nr. 3-5 pozīcijas Nr. 28.1; 30 un 31.
9. Jautājums: Iepazīstoties ar DDS lokālo tāmi Nr.3-5 “Apgaismojums, ELT (ārējā)”, un salīdzinot ar ELT 3.k “MATERIĀLU UN DARBU APJOMI”, secināms, ka veidojas pretrunas ar darbu daudzumiem:
a)	Pozīcijā Nr.4 “Aizsargcauruļu guldīšana gatavā tranšejā, signāllentas montāža” norādītais apjoms – 167m;
b)	Pozīcijā Nr.30 “Kabeļa signāllenta "Uzmanību kabelis!", 120mm, Evopipes, vai analogs” norādītais apjoms – 1m;
c)	Iepirkuma projekta dokumentācijas sadaļas ELT faila “ELT 3.k_17.09.2024.pdf” materiālu sadaļas pozīcijā Nr.7 “Kabeļa signāllenta "Uzmanību kabelis!", 120mm, Evopipes, vai analogs” norādītais apjoms – 210m.
Lūdzam skaidrot apjomu nesakritību attiecīgajai pozīcijai vai mainīt DDS apjomu.
Atbilde: Koriģētas lokālās tāmes Nr. 3-5 pozīcijas Nr. 28.1; 30 un 31.

10. Lūdzam precizēt, no kāda materiāla (betona vai granīta) ir jāizbūvē jaunie pakāpieni ieejas mezgliem adresēs:
1. Jelgavas iela 2.1, būvprojekta rasējuma lapa AR-6;
1. Jelgavas iela 2.2, būvprojekta rasējuma lapa AR-7;
1. Jelgavas iela 2.3, būvprojekta rasējuma lapa AR-8;
1. Jelgavas iela 2.4, būvprojekta rasējuma lapa AR-9;
1. Jelgavas iela 2.5, būvprojekta rasējuma lapa AR-10;
1. Jelgavas iela 3, būvprojekta rasējuma lapa AR-11;
1. Jelgavas iela 4, būvprojekta rasējuma lapa AR-12;
1. Kalna iela 2, būvprojekta rasējuma lapa AR-13;
1. Kalna iela 6, būvprojekta rasējuma lapa AR-14;
1. Pasta iela 1, būvprojekta rasējuma lapa AR-15;
1. Pasta iela 5.1, būvprojekta rasējuma lapa AR-16;
1. Pasta iela 5.2, būvprojekta rasējuma lapa AR-17.

Piemēram, Skaidrojošā aprakstā adresē Pasta iela 5, ieejas kāpņu atjaunošanā paredzēts izmantot akmens masas pakāpienus, savukārt būvprojekta rasējuma lapās AR-16; R-17, paredzēti saliekamie betona pakāpieni.
Atbilde: Visi no jauna izgatavojamie pakāpieni izgatavojami no saliekamā betona.
Ja būvdarbu laikā, atsedzot ietves konstrukciju un atrodot saglabājušos esošos vēsturiskos pakāpienus, autoruzraudzības kārtībā paredzēt sekojošo:
1. betona pakāpienus jāsaglabā un jārestaurē, bet jaunie pakāpieni (ja tādi papildus nepieciešami) jāizgatavo pēc esošo parauga no saliekamā betona (jauno pakāpienu izskatam jābūt analogam gan pēc pakāpiena konfigurācijas, gan pēc materiāla struktūras, gan krāsas, gan faktūras, gan profilējuma, esošo betona pakāpienu izskatam),
1. dabīga granīta pakāpienus jāsaglabā un jārestaurē, bet jaunie pakāpieni (ja tādi papildus nepieciešami) jāizgatavo pēc esošo parauga no dabīga granīta (jauno pakāpienu izskatam jābūt analogam gan pēc pakāpiena konfigurācijas, gan pēc materiāla struktūras, gan krāsas, gan faktūras, gan profilējuma, esošo dabīgā granīta pakāpienu izskatam),
1. cita materiāla pakāpienus (piemēram, kaļķakmens) pakāpienus jāsaglabā un jārestaurē, bet jaunie pakāpieni (ja tādi papildus nepieciešami) jāizgatavo pēc esošo parauga no analoga materiāla (jauno pakāpienu izskatam jābūt analogam gan pēc pakāpiena konfigurācijas, gan pēc materiāla struktūras, gan krāsas, gan faktūras, gan profilējuma, esošo pakāpienu izskatam).


Ņemot vērā iepriekš tekstā minēto kā arī veiktos grozījumus Iepirkuma dokumentācijā, Komisijai, publicējot šo skaidrojumu vienlaikus pagarina arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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