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3.pielikums

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Atklātam konkursam “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde 7 (septiņiem) siltumtīklu pārbūves objektiem”, identifikācijas Nr.RS2024/178/AK

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Pasūtītājs: akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”.
2. Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektiem:
	[bookmark: _Hlk159588680]Nr.p.k.
	Objekta nosaukums

	1.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-10-33b līdz Kuršu 25A, Zemgaļu 21, 23A, Rīgā

	
2.
	Siltumtīklu pārbūve no Miera 33 līdz Miera 39, Rīgā

	3.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-7-2 līdz Mārkalnes 2 k.5, Rīgā 

	4.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8-50-19 līdz K-8-50-21a (pie Skaistkalnes ielas, Rīgā)

	5.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-18 līdz K-2-16 (Dzirciema iela, Rīgā)

	6.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-21 līdz Vaidelotes ielai, Rīgā

	7.
	Siltumtīklu pārbūve no Vaidelotes ielas līdz K-2-18; no K-2-18 līdz ēkām Dzirciema ielā 52 k-1 un 59, Rīgā



2. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Pasūtītāja izsniegta objekta būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk - Projekts). Projektā ir iekļauts skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, materiālu specifikācija, darbu apjomi, darbu organizēšanas projekts u.c. dokumenti.
	[bookmark: _Hlk159847387]Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Projekts

	1.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-10-33b līdz Kuršu 25A, Zemgaļu 21, 23A, Rīgā
	Paskaidrojuma raksts  “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-10-33b līdz Kuršu 25A, Zemgaļu 21, 23A, Rīgā”
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā
BIS-BL-755724-106118 

	2.
	Siltumtīklu pārbūve no Miera 33 līdz Miera 39, Rīgā
	Paskaidrojuma raksts “Siltumtīklu pārbūve no ēkas Miera ielā 33 līdz ēkai Miera ielā 39, Rīgā”
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā BIS-BL-756926-102394 

	3.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-7-2 līdz Mārkalnes 2 k.5, Rīgā 
	Paskaidrojuma raksts “Siltumtīklu pārbūve no K-7-2 līdz ēkai Mārkalnes iela 2 k-5, Rīgā”
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā
BIS-BL-756924-102395 

	4.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8-50-19 līdz K-8-50-21a (pie Skaistkalnes ielas, Rīgā)
	Būvprojekts “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8-50-19 līdz kamerai K-8-50-21a pie Skaistkalnes ielas, Rīgā”
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā
BIS-BL-766645-106947 

	5.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-18 līdz K-2-16 (Dzirciema iela, Rīgā)
	Būvprojekts “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-18 līdz kamerai K-2-16 (gar Dzirciema ielu, Rīgā)
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā
BIS-BL-751123-104528 

	6.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-21 līdz Vaidelotes ielai, Rīgā
	Būvprojekts “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-21 līdz Vaidelotes ielai”
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā BIS-BL-753219-104467

	7.
	Siltumtīklu pārbūve no Vaidelotes ielas līdz K-2-18; no K-2-18 līdz ēkām Dzirciema ielā 52 k-1 un 59, Rīgā
	Būvprojekts “SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE NO VAIDELOTES IELAS LĪDZ K-2-18;NO K-2-18 LĪDZ ĒKĀM DZIRCIEMA IELĀ 52 K-1 UN 59,RĪGĀ”
Lietas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā
BIS-BL-753255-105428 




3. TEHNISKĀS PRASĪBAS RŪPNIECISKI IZOLĒTO MATERIĀLU PIEGĀDEI

	3. 
3.1. Prasības
	3.2. Pamatojošie dokumenti

	A
	B
	C
	D

	3.1.1.
	Pretendenta piedāvātajai materiālu specifikācijai jāatbilst Projektam.
	3.2.1.
	Par siltumtīkla posmu aizpildīta Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula (Nolikuma 4. pielikums). 

	3.1.2.
	Ar Pretendenta piedāvātajiem materiāliem var izbūvēt siltumtīklu posmu atbilstoši Projektam.
	3.2.2.
	Par siltumtīklu posmu aizpildīta Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula (Nolikuma 4. pielikums).

	3.1.3.
	Instrukcija par materiālu montāžu, transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
	3.2.3.
	Materiālu montāžas, transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas instrukcija.

	3.1.4.
	Pretendents nodrošina ar pārvadāšanai nepieciešamiem palīgmateriāliem, lai nodrošinātu materiālu saglabāšanu tos transportējot un izkraujot objektā.
	3.2.4.
	Apliecinājums (brīvā formā), ka piegādājot materiālus tie tiks novietoti uz koka paliktņiem vai paletēm.

	3.1.5.
	Materiāliem jāatbilst LVS EN253, 488, 489 vai ekvivalentiem standartiem.
 
	3.2.5.
	1. Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN253 vai ekvivalentām standarta prasībām; 
2. Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētas noslēgarmatūras atbilstību LVS EN488 vai ekvivalentām standarta prasībām;
3. Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalentām standarta prasībām. 

	3.1.6.
	Tērauda caurulēm (caurule izgatavota no vienas tērauda loksnes ar metinātu spirālšuvi vai metinātu garenšuvi) jāatbilst EN10217-1, EN10217-2 un EN10217-5, tērauda marka P235GH un citiem, atbilstoši LVS EN253 vai ekvivalentiem standartiem. 
 
 
 
 
 
	3.2.6.
	1. Pārbaužu protokols par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību EN10217-1, EN10217-2 un EN10217-5, tērauda marka P235GH un citiem, atbilstoši LVS EN253 vai ekvivalentām standarta prasībām;
2. Pretendenta sagatavota izziņa (brīvā formā):
a. kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla iepildīšanas;
b. saraksts ar iekārtām un iekārtu jaudām ar kurām tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla iepildīšanas;
c. kas apliecina kāda veida noslēgarmatūra tiek izmantota materiālos un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti;
d. kas apliecina kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti.

	3.1.7.
	Standarta 900 veidgabaliem, līkumiem un trejgabaliem jābūt rūpnieciski izolētiem atbilstoši LVS EN448 vai ekvivalentam standartam.
	3.2.7.
	Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu 900 veidgabalu atbilstību LVS EN448 vai ekvivalentām standarta prasībām.

	3.1.8.
	Polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488, 489 vai ekvivalentiem standartiem.
	3.2.8.
	Pretendenta sagatavota izziņa:
a. kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas;
b. saraksts ar iekārtām un iekārtu jaudām, ar kurām tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas;
c. neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253, 448, 488, 489 vai ekvivalentam standartam.

	3.1.9.
	Putu izolācijai jāatbilst LVS EN 253, 448, 488, 489 vai ekvivalentiem standartiem.
	3.2.9.
	Pretendenta sagatavota:
a. izziņa par izolācijas materiāla putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegtus sertifikātus;
b. apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu;
c. neatkarīgu institūtu testa rezultāti par putu siltuma vadītspējas koeficientu, (λ – lambda).

	3.1.10.
	Noslēgarmatūrai un servisa ventiļiem jābūt rūpnieciski izolētiem. Servisa ventiļiem jābūt no nerūsējošā tērauda.
	3.2.10.
	Apliecinājums (brīvā formā), ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot izlaides un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta un servisa ventiļi ir no nerūsējošā tērauda.

	3.1.11.
	Siltumtīkla posma komplektējošām detaļām jāatbilst Projektā norādītajiem izmēriem. 
	3.2.11.
	Apliecinājums (brīvā formā), ka siltumtīkla posma komplektējošās detaļas tiks piegādātas saskaņā ar Projektā norādītajiem izmēriem (tai skaitā izolēta noslēgarmatūra ar servisa ventiļiem u.c.)

	3.1.12.
	Savienojuma elementiem jābūt elektrometināmiem (no apvalka caurules Dn450 un lielāks);
	3.2.12.
	a. Apliecinājums (brīvā formā), ka siltumtīkla Projekta īstenošanai tiks izmantoti elektrometināmi savienojumi un, ka Pretendents veiks elektrometināmo savienojumu montāžu, kas ir iekļautas savienojumu cenā, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu “Līguma projekts” 4.1.2. punktu;
b. Instrukcija elektrometināmu savienojuma elementu montāžai.

	3.1.13.
	Savienojuma elementiem līdz apvalka caurulei Dn355 jābūt komplektētiem ar dubultizolāciju;
	3.1.13.
	Apliecinājums (brīvā formā), ka siltumtīkla Projekta īstenošanai tiks izmantoti dubultizolācijas savienojumi;

	3.1.15.
	Pretendenta apliecinājums par materiālu piegādes termiņu.
	3.2.15.
	Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par materiālu piegādes termiņu, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā norādītam piegādes termiņam.

	3.1.16.
	Garantijas termiņi.
	3.2.16.
	Apliecinājums (brīvā formā), ka materiālu garantijas termiņš būs ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no materiālu piegādes datuma.




4.	 MATERIĀLU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
Preces pieņemšana atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei, kas norādīta Pavadzīmē, tiek veikta Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju klātbūtnē.
 
5.	MATERIĀLU PIEGĀDES TERMIŅŠ
[bookmark: _Hlk180132198]Materiālu piegāde siltumtīklu  pārbūves objektiem pakāpeniska, sākot no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam. Materiālu piegāde jāveic pakāpeniski atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam norādītajā laika periodā:
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Piegādes termiņi

	1.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-10-33b līdz Kuršu 25A, Zemgaļu 21, 23A, Rīgā
	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam

	2.
	Siltumtīklu pārbūve no Miera 33 līdz Miera 39, Rīgā
	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam

	3.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-7-2 līdz Mārkalnes 2 k.5, Rīgā 
	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam

	4.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8-50-19 līdz K-8-50-21a (pie Skaistkalnes ielas, Rīgā)
	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam

	5.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-18 līdz K-2-16 (Dzirciema iela, Rīgā)
	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam

	6.
	Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-21 līdz Vaidelotes ielai, Rīgā
	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam

	7
	Siltumtīklu pārbūve no Vaidelotes ielas līdz K-2-18; no K-2-18 līdz ēkām Dzirciema ielā 52 k-1 un 59, Rīgā

	pakāpeniski no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 31.augustam




Siltumtīkla objekta projektā neiekļauto materiālu piegāde Pretendentam jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas brīža.
Preču piegādes periods var tikt precizēts (grozīts) Līguma darbības termiņā, ievērojot siltumtīklu izbūves gaitu un Preču nepieciešamību konkrētā periodā.

6.	MATERIĀLU GARANTIJA
Piegādātājs garantē Preces kvalitātes saglabāšanos 5 (piecus) gadus no materiālu piegādes brīža objektā. Garantijas termiņā Piegādātājs Preces defektus novērš vai Preci nomaina uz sava rēķina Pasūtītājam izdevīgā laikā.
