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 „Liftu un pacēlāju tehniskā apkalpošana un remonts”
Nr. ŠN 2024/6-LA nolikumam




Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums
 iepirkuma 1.daļai  
Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” vajadzībām
VSAC „Rīga” Apkalpojamo objektu (liftu un pacēlāju) uzskaitījums


1. Objekta nosaukums: filiāle „Jugla”
    Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Kaspars Kokins, tālrunis  28689386

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	2CL027513



	Iekārtas adrese
	                                           Braila ielā 2, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	SIA „Recept-Holding Lifts”


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „Recept-Holding Lifts”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	3921
	Izgatavošanas gads
	2013


							
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	400
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Stāvu skaits:
	4
	m
	Pasažieru skaits:
	4
	cilv.
	
	
	

	Kabīnes masa
	820
	kg
	
	
	
	
	
	

	Pretsvara masa
	1020
	kg
	
	
	
	
	



2. Objekta nosaukums: filiāle „Jugla”
    Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Kaspars Kokins, tālrunis  28689386

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	2CL027514



	Iekārtas adrese
	                                           Braila ielā 2, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	SIA „Recept-Holding Lifts”


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „Recept-Holding Lifts”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	2013002
	Izgatavošanas gads
	2013


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	400
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Stāvu skaits:
	5
	m
	Pasažieru skaits:
	4
	cilv.
	
	
	

	Kabīnes masa
	650
	kg
	
	
	
	
	
	

	Pretsvara masa
	850
	kg
	
	
	
	
	



3. Objekta nosaukums: filiāle „Jugla”
    Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Kaspars Kokins, tālrunis  28689386

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Invalīdu pacēlājs, diagonālais, platformas tipa, virzībai pa kāpņu laidu
	Modelis: 
	Tehnovers IP-01



	Iekārtas adrese
	Braila iela 2, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	SIA „Tehnovers”


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „Tehnovers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	
	Izgatavošanas gads
	2013


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	250
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,1
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	900x1000
	mm
	Pasažieru skaits:
	1
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	nav
	º leņķī
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sliežu garums:
	3.5
	m
	
	
	
	
	
	





4. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti”
    Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts – 1gab.
	Modelis: 
	Mono Space 700 



	Iekārtas adrese
	Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	KONE Industrial S.p.A., Itālija


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	KONE Lifti Latvija, Latvija


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	44830296
	Izgatavošanas gads
	2022


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	1200
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Augstums:
	5 stāvi
	m
	Pasažieru skaits:
	16
	cilv.
	
	
	



5. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti”
    Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts – 1gab.
	Modelis: 
	Mono Space 700 



	Iekārtas adrese
	Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	KONE Industrial S.p.A., Itālija


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	KONE Lifti Latvija, Latvija


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	44830295
	Izgatavošanas gads
	2022


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	1200
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Augstums:
	6 stāvi
	m
	Pasažieru skaits:
	16
	cilv.
	
	
	



6. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti”
        Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts – 1gab 
	Modelis: 
	Mono Space 700



	Iekārtas adrese
	Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	KONE Industrial S.p.A., Itālija


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	KONE Lifti Latvija (SIA “Alpex”)


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	44458282
	Izgatavošanas gads
	2021


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	1200
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Augstums:
	6stāvi
	m
	Pasažieru skaits:
	16
	cilv.
	
	
	



7. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti”
        Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts – 1gab 
	Modelis: 
	



	Iekārtas adrese
	Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	SIA Recept Holding Lifts (WITTUR)


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	SIA Recept Holding Lifts


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	2013001;2CL025974
	Izgatavošanas gads
	2013


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	1000
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Augstums:
	6stāvi
	m
	Pasažieru skaits:
	13
	cilv.
	
	
	



8. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti”
    Adrese: Berģu iela 160, Rīga, LV-1024
    Kontaktpersona objektā: Jānis Vītols, tālrunis 25697288

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts – 2 gab.
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	4CL028922 un 4CL028923



	Iekārtas adrese
	Berģu ielā 160, Rīga, LV-1024


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas uzstādītājs
	AS “Latvijas lifts - Šindlers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	RIX 112621813 un RIX 112631814
	Izgatavošanas gads
	2014


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	675
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Augstums:
	14
	m
	Pasažieru skaits:
	5
	cilv.
	
	
	

	Kabīnes/pretsvara masa
	476/813
	kg
	
	
	
	
	
	




9. Objekta nosaukums: filiāle „Rīga”
    Adrese: Kapseļu iela 31, Rīga, LV -1046
    Kontaktpersona objektā: Jānis Bukovskis tālrunis 29177409

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts
	Modelis: 
	2000 VF 



	Iekārtas adrese
	Kapseļu iela 31, Rīga, LV -1046


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	OTIS


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	OTIS


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	BINZ 0105
	Izgatavošanas gads
	1998


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	630
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,63
	m/s
	
	
	

	
	
	
	Pasažieru skaits:
	8
	cilv.
	
	
	


						


10. Objekta nosaukums: filiāle „Pļavnieki”
    Adrese: Zebiekstes iela 12, Rīga, LV - 1082
    Kontaktpersona objektā: Anžela Borise tālrunis 29447046

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts
	Modelis: 
	Schindler 3300



	Iekārtas adrese
	Zebiekstes iela 12, Rīga, LV - 1082


						(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)
	Iekārtas ražotājs
	Šveice, Schindler Inventio AG


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas uzstādītājs
	A/S „Latvijas lifts - Šindlers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	RIX00000054
	Izgatavošanas gads
	2019


							(Vai montāžas gads)
	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI


	Celtspēja:
	675
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	Spiediens
	
	bar

	Stāvu skaits:
	3
	m
	Platformas izmērs:
	1200x1400
	m
	Ražība
	
	kW

	Kabīnes masa:
	606
	kg
	Pasažieru skaits:
	9
	cilv.
	
	
	

	Pretsvara masa:
	943
	kg
	Temperatūra:
	
	°C
	
	
	

	Citi:
	
	
	Citi:
	Uzstādīts ēkas iekšpusē, kabīnes celšanas augstums 3,75m
	
	
	
	



1. Vispārējas prasības liftu un cēlējplatformu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanai:
1.1. Liftu tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679), ražotāju lietošanas dokumentāciju un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Liftu un cēlējplatformu tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas personāls un jānorīko atbildīgā persona par liftu tehnisko apkopi, kā arī jānorīko elektromehāniķis lifta tehnisko apkopju veikšanai. Liftu un cēlējplatformu tehniskās apkopes personālam ir jābūt apmācītam un instruētam darbam ar bīstamajām iekārtām.
1.3. Tehniskās apkopes izpildītājām jābūt atbilstoši kvalificētam personālam ar nepieciešamo pieredzi liftu un cēlējplatformu apkopes, avārijas apkalpošanas un remontdarbu veikšanā.
1.4. Kvalificēts ir tāds personāls, kuram ir izsniegta kvalifikācijas apliecība, kas apliecina, ka darbiniekam ir tiesības veikt bīstamo iekārtu remonta un apkopes darbus. Tehniskajam personālam, kas veic tehniskās apkopes darbus vai remontdarbus ir jābūt derīgai elektrodrošības grupai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām.
1.5. Tehniskās apkopes izpildītājs nodrošina liftu un cēlējplatformu darbību atbilstoši izgatavotājrūpnīcas instrukcijai, ja tādas nav, tehniskā apkope jāveic reizi mēnesī.
1.6. Tehniskā apkope un remonts paredz liftu detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā.
1.7. Liftu tehniskā apkope iekļauj arī liftu avārijas apkalpošanu.
1.8. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam Pieņemšanas – Nodošanas aktu par tehnisko apkopi, tajā iekļaujot paveikto darbu aprakstu un izmantoto materiālu sarakstu, kuru pareizību apstiprina ar savu parakstu, no Pasūtītāja puses Pieņemšanas - Nodošanas aktu paraksta attiecīgā Objekta saimniecības nodaļas vadītājs.
1.9. Ikmēneša tehniskās apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:
1.9.1. smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās);
1.9.2. tīrīšanas līdzekļi;
1.9.3. spuldzes;
1.9.4. drošinātāji;
1.9.5. kabīnes durvju piedziņas atsperes;
1.9.6. citi materiāli vērtībā līdz EUR 40,00 (bez PVN).
1.10. Izpildītājs nodrošina liftu sagatavošanu kārtējai gadskārtējai tehniskai pārbaudei atbilstoši MK noteikumu Nr.679 prasībām un nodrošina piedalīšanos tajā.
1.11.  Liftu un cēlājplatformu remonts, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, remontam nepieciešamo detaļu un iekārtu piegāde notiek par papildu samaksu. Remontdarbu apjoms un izmaksas tiek saskaņotas ar Pasūtītāju.

2. 
Liftu un cēlējplatformu ikmēneša tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
2.1. Liftu tehniskās apkopes žurnāla iekārtošana, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un ierakstus tajos veikšana.
2.2. Tehniskās apkopes laikā, ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, veikt zemāk norādītos darbus:
2.2.1. mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšanu;
2.2.2. vadības stacijas aparātu pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu;
2.2.3. mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaudi (līdz galvenajam svirslēdzim);
2.2.4. mašīntelpas apgaismojuma pārbaudi un spuldžu nomaiņu;
2.2.5. elektrodzinēju pārbaudi;
2.2.6. bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu, regulēšanu, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu;
2.2.7. celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;
2.2.8. kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaudi, regulēšanu, tīrīšanu un eļļošanu;
2.2.9. bloku pārbaudi un eļļošanu;
2.2.10. nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšanu, nostiepuma regulēšanu, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaudi;
2.2.11. kabīnes un pretsvara vadoņu pārbaudi un eļļošanu;
2.2.12. šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaudi, signalizācijas pārbaudi un spuldžu nomaiņu;
2.2.13. šahtas režģu tīrīšanu.
2.3. Akta sastādīšana par defektiem, kas radušies lifta ļaunprātīgu bojājumu, ekspluatācijas apstākļu izmaiņu (mitrums, ūdens tecēšana uz lifta iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi defekti) vai tehniskās apkopes Izpildītāja radīto bojājumu rezultātā.
2.4. Liftu atslēgšana, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot Pasūtītājam.
2.5. Avārijas apkalpošana, kas paredz atbilstoša personāla ierašanos jebkurā diennakts laikā 30 minūšu laikā pēc izsaukuma. Lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks no kabīnes – ne vairāk par 30 minūtēm no avārijas novēršanas pakalpojuma sniedzēja ierašanās brīža.
2.6. Pasūtītāja īpašu pasūtījumu (piemēram, šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u.c. izpildīšana ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā.
3. Plānotais līguma darbības periods:  36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 


	


PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:
1. Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks u.c. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
2. Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.


Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts / Datums
	DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU




2

