3.pielikums

iepirkuma

 „Liftu un pacēlāju tehniskā 
apkalpošana un remonts”

Nr. ŠN 2024/6-LA nolikumam
Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums

 iepirkuma 4.daļai 
Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” vajadzībām
Liftu, pacēlēju saraksts VSAC “Latgale”
	Nr.
	Lifta (pacēlāja) izgatavotājs, atrašanās vieta,

Reģistrācijas  gads
	Reģ. Nr.
	Nominālā

celtspēja

kg.
	Rūpnīcas numurs
	Pieturu skaits

	1.
	Invalīdu pacelšanas platforma
Ražotājs: Hiro Lift (Vācija)

Tips: Hirolift – „HIRO-350”
VSAC ”Latgale“ 

filiāle ”Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pag., Aizkraukles nov.,

LV-5133. Reģistrēts 2013.g. (tehniskā specifikācija Nr.1)
	 -
	225
	Nr.78540
	2

	2.
	Kravas lifts, Ražotājs: Sverdlovskas liftu izgatavošanas rūpnīca 

VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”, Komunālā ielā 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449.
Reģistrēts 2000.gads (tehniskā specifikācija Nr.2)
	
	500
	Nr.620219
	2

	3.
	Invalīdu pacēlājs, Ražotājs: HIRO LIFT „HIRO-320” (Vācija).

VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”, Komunālā ielā 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449.

Reģistrēts 2009.gada 11.maijā. (tehniskā specifikācija Nr.3)
	-
	300
	Nr.106832
	2

	4.
	Pasažieru lifts, Ražotājs: KONE S.P.A.  via Figano, 41-20016 Pero, Itālija,  Tips: Mono Space MX10. 

VSAC “Latgale” filiāle "Litene", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405. Iekārta uzstādīta 2007.gadā (tehniskā specifikācija Nr.4)
	 CL-11751
	1000
	Nr.KLA0186
	2

	5.
	Pacelšanas platforma, Ražotājs: Cibes Lift AB, Zviedrija, Tips: Vertikālā platforma ievietota šahtā Cibes A5000.

VSAC “Latgale” filiāle "Litene", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405. Reģistrēts 2007.gadā (tehniskā specifikācija Nr.5)
	-
	400
	Nr.7511107
	2

	6.
	Pacelšanas platforma, Ražotājs: Cibes Lift AB, Zviedrija, Tips: Vertikālā platforma ievietota šahtā Cibes A5000.

VSAC “Latgale” filiāle "Litene", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405. Reģistrēts 2011.gadā (tehniskā specifikācija Nr.6)
	-
	400
	Nr.8520461
	3

	7.
	Pacelšanas platforma

Ražotājs: Vimec (Itālija)

Tips: Model 06

VSAC ”Latgale“ 

filiāle ”Kalupe”, Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads

LV-5450. Reģistrēts 2006. (tehniskā specifikācija Nr.7)
	-
	300
	E0604216
	2


1.Invalīdu pacelšanas platformas apraksts (tehniskā specifikācija Nr.1)
Pacelšanas platformas tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Mēmele”, Kontaktpersona : Edgars Sirsniņš,  mob. Nr.29288383
	Nosaukums
	Invalīdu pacelšanas platforma Hirolift – „HIRO-350”
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā

	

	Iekārtas adrese

VSAC ”Latgale“ filiāle ”Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pag., Aizkraukles nov., LV-5133






(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

Iekārtas ražotājs

 Hiro Lift (Vācija)
(valsts, ražotāja nosaukums)

Iekārtas   uzstādītājs

SIA  ,,FABLEX’’ Kr. Barona 88/2, birojs 213 Rīga LV-1001

(valsts, firmas nosaukums)
Ražotāja Nr.

                 78540
Izgatavošanas gads

2013
        IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

Maksimālais pacēlāja izmantošanas ilgums diennaktī 

Nav ierobežojumu

Maksimālais pacēlāja ieslēgšanas reižu skaits stundā 

Nav ierobežojumu 

Pacēlāja darba stundu skaits diennaktī 

Nav ierobežojumu

Platforma

Automātiski saliekama 

Kabīnes konstrukcijas materiāls 

Bez kabīnes

Platformas grīdas konstrukcija

Kustīga ar zemgrīdas elektrisko kontaktu 

Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips 

Nav 

Platformas pārklājums 

Nodrošina pretslīdēšanu

Sliedes garums 

8 m

Kontaktu skaits kabīnes durvīs 

-

Kabīnes un pretsvara uzķērnāju tips 

-

Uzķernāju iedarbināšanas paņēmiens 

Elektromehānisks 

Ceļš, ko veic platforma pēc plūdenas bremzēšanas 

Min. 0

Max.0

Balstu vai buferu tips
Sliede

Drošības sistēma

Pirmajā un pēdējā stāvā uzstādīti gala izslēdzēji

Avārijas uztveršana elektromehāniski

Gala izslēdzēji priekšējai un aizmugures

Izbrauktuvei un apakšējam slieksnim




TEHNISKAJĀ APKOPĒ VEICAMO DARBU SARKSTS
1. Tehniska apkope tiek veikta ar nolūku nodrošināt atbilstošu invalīdu pacelšanas platformas stāvokli, ka arī invalīdu pacelšanas platformas drošu lietošanu. Invalīdu pacelšanas platformas tehniskā apkope sevī ietver:

1.1. Invalīdu pacelšanas platformas apskati;

1.2. Invalīdu pacelšanas platformas regulēšanas;

1.3. Invalīdu pacelšanas platformas tehnisko apkopi – tīrīšanu, eļļošanu, drošinātāju nomaiņu.

2. Saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, Pasūtītājs, invalīdu pacelšanas platformas tehniskās apkopes ietvaros:

2.1. pārbauda, vai invalīdu pacelšanas platformas laukumi visos līmeņos, ko apkalpo invalīdu pacelšanas platforma, ir lietošanas kārtībā;

2.2. apskata invalīdu pacelšanas platformu, lai pārliecinātos, vai tā nav bojāta;

2.3. pārbauda elektrisko lādēšanu;

2.4. pārbauda invalīdu pacelšanas platformas kontaktus un aizsargbarjeru kontaktus un drošības malas;

2.5. pārbauda invalīdu pacelšanas platformas izsaukumu (vadības) pogu darbību;

2.6. pārbauda pogas „Stop” sistēmu;

2.7. veic invalīdu pacelšanas platformas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu;

2.8. veic bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu, kā arī invalīdu pacelšanas platformas apstāšanās precizitātes regulēšanu;

2.9. veic motora pārbaudi, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamo regulēšanu;

2.10. veic nesošo un ātruma ierobežotāju tīrīšanu un regulēšanu, kā arī ātruma ierobežotāja slēdža pārbaudi;

2.11. veic invalīdu pacelšanas platformas avārijas nolaišanas sistēmas pārbaudi;

2.12. veic invalīdu pacelšanas platformas barjeru pārbaudi;

2.13. pārliecinās, ka invalīdu pacelšanas platformas apstāšanās darbojas visos līmeņos;

2.14. pārliecinās, ka invalīdu pacelšanas platformas drošības ķēdes ir darba kārtība un nav nolietojušās;

2.15. apkopes laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru cena ir iekļauta ikmēneša maksā par apkalpošanu:

· Smērvielas un eļļas;

· Tīrīšanas līdzekļi;

· Drošinātāji;

· Uzlīmes un norādes.

3. Ja kāda darba saturs nav atrunāts lietošanas instrukcijā vai normatīvajos dokumentos, apkalpošanas darba ietvaros paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā darba tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.

TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS 
2 reizes gadā
Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt pacelšanas platformas remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.
2.Kravas lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.2)

Kravas lifta tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Kalkūni”, Kontaktpersona : Juris Pipins,  mob. Nr.26479999
	Nosaukums
	Kravas lifts 
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	


	Iekārtas adrese
	VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”, Komunālā ielā 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449
	








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	 Sverdlovskas liftu izgatavošanas rūpnīca


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas   uzstādītājs
	A/S „Latvijas lifts - Sindlers”, Brīvības iela 200 b. Rīga, LV - 1012


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	                 620219
	Izgatavošanas gads
	1989


IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

	Tips un Modelis
	768CB 90

	Izmantošanas veids 
	Kravas lifts

	Kravas lifta celtspēja 
	Līdz 500 kg 

	Kravas lifta nominālais ātrums 
	0.5 m/s

	Vadība 
	Iekšēja

	Pieturu skaits 
	3

	Šahtu durvju skaits 
	3

	Pacelšanas augstums
	6.20 m 


TEHNISKAJĀ APKOPĒ VEICAMO DARBU SARKSTS
	Nr. p/k
	Darbu nosaukums
	Tehniskās apkopes veids

	
	
	Vizuālās apskates, ja nepiec. regulēt
	Tīrīt, ja nepiec. eļļot

	1
	Kabīnes pogaparāts: izsaukumi, indik., stiprinājumi
	X
	X

	2
	Kabīnes apgaismojums
	X
	

	3
	Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, fotoelements, aizvērš.spēka ierobežotājs
	X
	X

	4
	Precīza apstāšanās, troksnis (uz augšu; uz leju)
	X
	

	5
	Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie un akust. indikators.
	X
	

	6
	Vadībasstacija: aizsargvāks, slēdzene, dokumentācija.
	X
	

	7
	Programmu nodrošinājums
	X
	

	8
	Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans, abpusēja sarunu ierīce, apgaismojums, akumulatori
	X
	

	9
	Kontakti, savienojumi
	X
	

	10
	Kontaktori, releji
	X
	X

	11
	Stāvu līmenis, gaismas diodes
	X
	

	12
	Elektrisko savienojumu aizsardzība, savienojumi
	X
	X

	13
	Tehniskās apkopes un bojājumu reģistr.žurnāls
	X
	

	14
	Gala slēdzis uz augšu; uz leju (izmantot pulti ESE-91)
	X
	

	15
	Šahtas apgaismojums
	X
	

	16
	Avārijas slēdzis JEM
	X
	

	17
	Drošības ierīce ESE-91
	X
	

	18
	Kabīnes jumts
	X
	X

	19
	CBD ierīce ja ir
	X
	

	20
	Inspekcijas kontrole (ar TSD, ja ir)
	X
	X

	21
	KSERE kontrole (ar KSE-U/D)
	X
	

	22
	Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilatori, skriemeļi, enkoders
	X
	X

	23
	Bremze, kustīgās daļas, KB kontakts
	X
	X

	24
	Ātruma ierobežotājs
	X
	X

	25
	Frekvences pārveidotājs (VACON)
	X
	

	26
	Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā
	X
	X

	27
	Siksnas/troses/atslābuma kontakts
	X
	

	28
	Siksnas/troses/galu savienojumi
	X
	

	29
	Siksnas/troses/stāvoklis
	X
	

	30
	Kabīnes vadkurpes, vai rullīši
	X
	X

	31
	Automātiskie vadotņu eļļotāji
	X
	X

	32
	Kabīnes griestu stiprinājumi
	X
	

	33
	Pretsvara augša: rāmis, vadkurpes, piekare
	X
	X

	34
	Siksnu/trošu/pretnokrišanas ierīces
	X
	

	35
	Pretsvara apakša: rāmis, bloki, vadkurpes, buferi, piekare
	X
	X

	36
	Ātruma ierobežotāja trose
	X
	X

	37
	Kabīne un pretsvars: vadotnes un stiprinājumi
	X
	X

	38
	Kabīnes fiksācijas ierīce (TSD), ja ir
	X
	

	39
	Šahtas durvju vadotnes
	X
	

	40
	Šahtas durvis: slēgummehānisms, meh. un el. kontakti
	X
	X

	41
	Kontaktu savienojumi šahtas ķēdē
	X
	

	42
	Šahtas informātika
	X
	

	43
	Kabīnes apakša: drošības ierīce, siksnas/troses/stāvoklis, stiprinājumi
	X
	

	44
	Slodzes mērīšanas ierīce
	X
	

	45
	Buferi, vadkurpes
	X
	X

	46
	Šahta, šahtas bedre, eļļas savācēji
	X
	X

	47
	Šahtas bedres drošības ierīces
	X
	

	48
	Ātruma ierobežotāja troses nostiepums
	X
	

	49
	Buferi
	X
	

	50
	Piekarkabeļa stiprinājumi
	X
	

	51
	Pretsvara attālums līdz buferim, kad kabīne augšā
	X
	

	52
	Durvju piedziņas siksna
	X
	

	53
	Kabīnes durvju KTC kontakti
	X
	X

	54
	Kabīnes durvju vadotnes
	X
	X

	55
	Kabīnes durvju piedziņas regulēšana
	X
	

	56
	Ugunsdzēsības vadības ierīce, ja ir
	X
	


Tā ir noteiktu lifta mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas dokumentācija. Maksu par tehniskām apkopēm veido ikmēneša maksājuma uzkrājums.

Apkopes gaitā tiek izmantoti materiāli, kuru cena ir iekļauta maksā par apkalpošanu:

-smērvielas;

-mazgāšanas līdzekļi (vaitspirits, šķīdinātāji), lupatas un švammes;

-drošinātāji.

TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS 

1 reize mēnesī
Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt kravas lifta remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

3.Invalīdu pacelšanas platformas apraksts (tehniskā specifikācija Nr.3)

Pacelšanas platformas tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Kalkūni”, Kontaktpersona : Juris Pipins,  mob. Nr.26479999
	Nosaukums
	Invalīdu pacelšanas platforma Hirolift – „HIRO-320”
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	 


	Iekārtas adrese
	VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”, Komunālā ielā 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	 Hiro Lift (Vācija)


(valsts, ražotāja nosaukums)
	Iekārtas   uzstādītājs

SIA  ,,TEHNOVERS’’, Pāles iela-14, Rīga, LV-1024

(valsts, firmas nosaukums)
Ražotāja Nr.

                 106832
Izgatavošanas gads

2009

        IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

Maksimālais pacēlāja izmantošanas ilgums diennaktī 

Nav ierobežojumu

Maksimālais pacēlāja ieslēgšanas reižu skaits stundā 

Nav ierobežojumu 

Pacēlāja darba stundu skaits diennaktī 

Nav ierobežojumu

Platforma

Automātiski saliekama 

Kabīnes konstrukcijas materiāls 

Bez kabīnes

Platformas grīdas konstrukcija

Kustīga ar zemgrīdas elektrisko kontaktu 

Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips 

Nav 

Platformas pārklājums 

Nodrošina pretslīdēšanu

Sliedes garums 

8 m

Kontaktu skaits kabīnes durvīs 

-

Kabīnes un pretsvara uzķērnāju tips 

-

Uzķernāju iedarbināšanas paņēmiens 

Elektromehānisks 

Ceļš, ko veic platforma pēc plūdenas bremzēšanas 

Min. 0

Max.0

Balstu vai buferu tips

Sliede

Drošības sistēma

Pirmajā un pēdējā stāvā uzstādīti gala izslēdzēji

Avārijas uztveršana elektromehāniski

Gala izslēdzēji priekšējai un aizmugures

Izbrauktuvei un apakšējam slieksnim




TEHNISKAJĀ APKOPĒ VEICAMO DARBU SARKSTS

1. Tehniska apkope tiek veikta ar nolūku nodrošināt atbilstošu invalīdu pacelšanas platformas stāvokli, ka arī invalīdu pacelšanas platformas drošu lietošanu. Invalīdu pacelšanas platformas tehniskā apkope sevī ietver:

1.1. Invalīdu pacelšanas platformas apskati;

1.2. Invalīdu pacelšanas platformas regulēšanas;

1.3. Invalīdu pacelšanas platformas tehnisko apkopi – tīrīšanu, eļļošanu, drošinātāju nomaiņu.

2. Saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, Pasūtītājs, invalīdu pacelšanas platformas tehniskās apkopes ietvaros:

2.1. pārbauda, vai invalīdu pacelšanas platformas laukumi visos līmeņos, ko apkalpo invalīdu pacelšanas platforma, ir lietošanas kārtībā;

2.2. apskata invalīdu pacelšanas platformu, lai pārliecinātos, vai tā nav bojāta;

2.3. pārbauda elektrisko lādēšanu;

2.4. pārbauda invalīdu pacelšanas platformas kontaktus un aizsargbarjeru kontaktus un drošības malas;

2.5. pārbauda invalīdu pacelšanas platformas izsaukumu (vadības) pogu darbību;

2.6. pārbauda pogas „Stop” sistēmu;

2.7. veic invalīdu pacelšanas platformas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu;

2.8. veic bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu, kā arī invalīdu pacelšanas platformas apstāšanās precizitātes regulēšanu;

2.9. veic motora pārbaudi, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamo regulēšanu;

2.10. veic nesošo un ātruma ierobežotāju tīrīšanu un regulēšanu, kā arī ātruma ierobežotāja slēdža pārbaudi;

2.11. veic invalīdu pacelšanas platformas avārijas nolaišanas sistēmas pārbaudi;

2.12. veic invalīdu pacelšanas platformas barjeru pārbaudi;

2.13. pārliecinās, ka invalīdu pacelšanas platformas apstāšanās darbojas visos līmeņos;

2.14. pārliecinās, ka invalīdu pacelšanas platformas drošības ķēdes ir darba kārtība un nav nolietojušās;

2.15. apkopes laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru cena ir iekļauta ikmēneša maksā par apkalpošanu:

· Smērvielas un eļļas;

· Tīrīšanas līdzekļi;

· Drošinātāji;

· Uzlīmes un norādes.

3. Ja kāda darba saturs nav atrunāts lietošanas instrukcijā vai normatīvajos dokumentos, apkalpošanas darba ietvaros paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā darba tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.

TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS 
 2 reizes gadā

Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt pacelšanas platformas remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.
4.Pasažieru lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.4)

Pasažieru lifta tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Litene”, Kontaktpersona : Gunārs Misiņš,  mob. Nr.26391837

	Nosaukums
	Pasažieru lifts 
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	CL-11751


	Iekārtas adrese
	VSAC “Latgale” filiāle "Litene", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
	








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	 KONE S.P.A.  via Figano, 41-20016 Pero, Itālija  


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas   uzstādītājs
	Kone Lifti Latvija, SIA, Dzērbenes iela 27A, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1006


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	                KLA0186
	Izgatavošanas gads
	2007


IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI
	Lifta nominālā celtspēja kg
	1000 kg / 13 pasažieri

	Lifta nominālais ātrums
	1 m / sekundē

	Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas m-s
	1-0

	Maksimālais lifta izmantošanas ilgums diennaktī
	24stundas

	Maksimālais lifta ieslēgšanas skaits stundā
	180

	Lifta šahtas atrašanas vieta
	Ēkā

	Apkalpojamos stāvu skaits
	2.stāvi

	Kabīnes masa
	1124 kg

	Kabīnes celšanas augstums
	3,17 m

	Šahtas konstrukcijas materiāls
	Betons

	Kabīnes konstrukcijas materiāls
	Metāla kabīne

	Kabīnes grīdas konstrukcija
	Nekustīga

	Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips
	Automātiskas, divvērtņu, teleskopiskas

	Automātisko slēdzeņu skaits katrai šahtas durvju vērtnei
	1

	Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana
	Ir

	Vinčas raksturojums
	Bezreduktora

	Spoles vai vilcējskriemeļa diametrs (mm)
	480

	Novirzošo skriemeļu diametrs (mm)
	330

	Vinčas atrašanas vieta
	Augšā, lifta šahtā


 PRASĪBAS LIFTA APKALPOŠANAI (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi):

1. Liftu tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679) un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Iekārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un regulāri veikt tajos nepieciešamos ierakstus, uzrādot darbu veikšanas datumu, laiku un tiešo izpildītāju. Veikt nepieciešamos ierakstus lifta pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja.

3. Tehniskā apkope un remonts paredz veikt liftu mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu pastāvīgā darba kārtībā. Tehniskās apkopes laikā ir veicami zemāk norādīti darbi un tie jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī:
3.1. mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;

3.2. vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

3.3. mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude;

3.4. mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un izdegušo spuldžu nomaiņa;

3.5. elektrodzinēju pārbaude;

3.6. bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;

3.7. celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude un eļļas līmeņa papildināšana; 

3.8. šahtas elektroiekārtas pārbaude, regulēšana un eļļošana;

3.8. kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

3.9. bloku pārbaude un eļļošana;

3.10. nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja 

         slēdžu pārbaude;

3.11. kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana;

3.12. stāvu un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un izdegušo spuldžu 

         nomaiņa;

3.13. šahtas režģu tīrīšana.

4. Atslēgt liftus, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to ziņot Pasūtītājam.

5. Avārijas apkalpošana tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī, tā paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks no kabīnes – ne vairāk par 20 minūtēm.

6. Pasūtītāja īpašus pasūtījumus (piemēram, šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u.c.) izpilda ne vēlāk,  kā 12 (divpadsmit) stundu laikā. 

Izpildītājam ir jānodrošina liftu sagatavošana ikgadējai tehniskajai pārbaudei un jānodrošina piedalīšanās tajā.

7. Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir 

    iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

7.1. smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās);

7.2. tīrīšanas līdzekļi;

7.3. spuldzes;

7.4. drošinātāji;

7.5. kabīnes durvju piedziņas atsperes;

8. Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un  transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt  nepieciešamās iekārtas un detaļas.

5.Pacelšanas platformas apraksts (tehniskā specifikācija Nr.5)

Pacelšanas platformas tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Litene”, Kontaktpersona : Gunārs Misiņš,  mob. Nr.26391837

	Nosaukums
	Pacelšanas platforma 
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	


	Iekārtas adrese
	VSAC “Latgale” filiāle "Litene", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
	








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	 Cibes Lift AB, Zviedrija


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas   uzstādītājs
	SIA  ,,TEHNOVERS’’, Pāles iela-14, Rīga, LV-1024




(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	                7511107
	Izgatavošanas gads
	2007


IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI
	Pacēlāja tips, modelis
	Vertikālā platforma ievietota šahtā Cibes A5000

	Izmantošanas veids
	Invalīdu pacelšana ratiņkrēslā

	Pacēlāja nominālā celtspēja
	400 kg

	Pacēlāja nominālais ātrums
	0,15 m/s

	Kabīnes kustības nominālais ātrums pirms pieturas
	0,15 m/s

	Maksimālais pacēlāja izmantošanas ilgums diennaktī
	Nav ierobežojumu

	Maksimālais pacēlāja ieslēgšanas  reižu skaits stundā
	Nav ierobežojumu

	Pacēlāja darba stundu skaits diennaktī
	Nav ierobežojumu

	Pacēlāja šahtas atrašanās vietā
	ēka

	Apkalpojamo stāvu skaits
	2

	Šahtas konstrukcijas materiāls
	Alumīnija plāksnes

	Kabīnes konstrukcijas materiāls
	Bez kabīnes

	Kabīnes grīdas konstrukcija
	Kustīga ar zemgrīdas elektrisko kontaktu

	Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips
	Veramas ar mehānisku piedziņu

	Automātisko slēdzeņu skaits katras šahtas durvju vērtnei
	1

	Kontaktu skaits katrai durvju vērtnei,

kopā:

durvju aizvēršanas kontrolei

durvju aizslēgšanas kontrolei
	Kopā 4

2

2

	Uzķērāju iedarbināšanas paņēmiens
	mehānisks

	Ceļš, ko veic kabīne pēc plūdenas bremzēšanas :

maksimālais

minimālais
	0 mm

0 mm

	Balstu vai buferu tips
	sliede

	Drošības sistēma
	Pirmajā un pēdējā stāvā uzstādīti gala izslēdzēji. starpstāvos uzstādīti elektromehāniskie kontakti.

	Lifta elektropievada raksturojums
	elektromehānisks

	Lifta skrūves piedziņa

tips

spriegums V

jauda  kW
	Elektromotors MT100LA4-FPC

230

2,2

	Skrūves mehānisms- vītne

 ārējais diametrs

iekšējais diametrs

ieeļļošanas sistēma
	Trapecveida

40 mm

33 mm

automātiska

	Pacēlāja elektrodzinējs:

tips

jauda

apgriezienu skaits minūtē
	MT 100 LA4-FPC

2,2 kW

1410

	Pacēlāja vadības sistēma
	Pogas nospiešana un turēšana


TEHNISKAJĀ APKOPĒ VEICAMO DARBU SARAKSTS

Pievada mehānisms: 

1. Pievada mehānisms – Pārbaudīt nolietojumu un virzītāja uzgriežņa distanci. 

2. Uzgriežņa pārslēdzējs – Izkontrolēt. 

3. Bremžu sistēma - Pārbaudīt. 

4. Ieeļļošana – Iepildīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

5. Vispārējais stāvoklis – Pārbaudīt. 

6. Spriegojuma siksnas – Pārbaudīt, notīrīt. 

Lifta platforma un durvis:

7. Platformas drošības stāvoklis – Izkontrolēt. 

8. Durvju aizvēršanas mēlītes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

9. Durvju automātiskie aizvērēji – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

10. Durvju kontakti – Pārbaudīt, Iztīrīt. 

11. Durvju aizvēršanas funkcija Apstādināt platformu apstāšanās vietā, atvērt durvis un noslēgtt durvju kontaktus. Pie nospiestas aizvēršanas bultas nospiest lifta izsaukšanas pogu uz citu stāvu. Šajā gadījumā lifta izsaukšanai nevajadzētu notikties. 

12. Serdenes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

13. Vadošie – Pārbaudīt. 

14. Augšējās vertikālās aizsargājošās malas - Pārbaudīt. 

15. Aizsargājošās malas uz grīdas - Pārbaudīt.
16. Izsaukšanas pogas – Pārbaudīt. 

17. Šahtas apgaismojums – Pārbaudīt. 

18. Avārijas apgaismojums - Pārbaudīt.  

19. Avārijas signalizācija - Pārbaudīt.
20. Akumulators - Pārbaudīt.
21. Avārijas apstāšanās sistēma – Pārbaudīt. 

Lifta vadošie mehānismi un šahtas stāvoklis: 

22. Lifta vadošie mehānismi – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

23. Stiprinājumi – Pārbaudīt. 

24. Pārvietojamais kabelis - Pārbaudīt.  

25. Gala ierobežotājs – Pārbaudīt. 

26. Šahtas tīrīšana (ieskaitot iedobumu). 
TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS 
 1 reizi ceturksnī

Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt pacelšanas platformas remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

6.Pacelšanas platformas apraksts (tehniskā specifikācija Nr.6)

Pacelšanas platforma tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Litene”, Kontaktpersona : Gunārs Misiņš,  mob. Nr.26391837

	Nosaukums
	Pacelšanas platforma 
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	


	Iekārtas adrese
	VSAC “Latgale” filiāle "Litene", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
	








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	 Cibes Lift AB, Zviedrija


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas   uzstādītājs
	SIA  ,,TEHNOVERS’’, Pāles iela-14, Rīga, LV-1024




(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	               8520461
	Izgatavošanas gads
	2011


IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI
	Pacēlāja tips, modelis
	Vertikālā platforma ievietota šahtā Cibes A5000

	Izmantošanas veids
	Invalīdu pacelšana ratiņkrēslā

	Pacēlāja nominālā celtspēja
	400 kg

	Pacēlāja nominālais ātrums
	0,15 m/s

	Kabīnes kustības nominālais ātrums pirms pieturas
	0,15 m/s

	Maksimālais pacēlāja izmantošanas ilgums diennaktī
	Nav ierobežojumu

	Maksimālais pacēlāja ieslēgšanas  reižu skaits stundā
	Nav ierobežojumu

	Pacēlāja darba stundu skaits diennaktī
	Nav ierobežojumu

	Pacēlāja šahtas atrašanās vietā
	ēka

	Apkalpojamo stāvu skaits
	3

	Šahtas konstrukcijas materiāls
	Alumīnija plāksnes

	Kabīnes konstrukcijas materiāls
	Bez kabīnes

	Kabīnes grīdas konstrukcija
	Kustīga ar zemgrīdas elektrisko kontaktu

	Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips
	Veramas ar mehānisku piedziņu

	Automātisko slēdzeņu skaits katras šahtas durvju vērtnei
	1

	Kontaktu skaits katrai durvju vērtnei,

kopā:

durvju aizvēršanas kontrolei

durvju aizslēgšanas kontrolei
	Kopā 4

2

2

	Uzķērāju iedarbināšanas paņēmiens
	mehānisks

	Ceļš, ko veic kabīne pēc plūdenas bremzēšanas :

maksimālais

minimālais
	0 mm

0 mm

	Balstu vai buferu tips
	sliede

	Drošības sistēma
	Pirmajā un pēdējā stāvā uzstādīti gala izslēdzēji. starpstāvos uzstādīti elektromehāniskie kontakti.

	Lifta elektropievada raksturojums
	elektromehānisks

	Lifta skrūves piedziņa

tips

spriegums V

jauda  kW
	Elektromotors MT100LA4-FPC

230

2,2

	Skrūves mehānisms- vītne

 ārējais diametrs

iekšējais diametrs

ieeļļošanas sistēma
	Trapecveida

40 mm

33 mm

automātiska

	Pacēlāja elektrodzinējs:

tips

jauda

apgriezienu skaits minūtē
	MT 100 LA4-FPC

2,2 kW

1410

	Pacēlāja vadības sistēma
	Pogas nospiešana un turēšana


TEHNISKAJĀ APKOPĒ VEICAMO DARBU SARAKSTS

Pievada mehānisms: 

1. Pievada mehānisms – Pārbaudīt nolietojumu un virzītāja uzgriežņa distanci. 

2. Uzgriežņa pārslēdzējs – Izkontrolēt. 

3. Bremžu sistēma - Pārbaudīt. 

4. Ieeļļošana – Iepildīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

5. Vispārējais stāvoklis – Pārbaudīt. 

6. Spriegojuma siksnas – Pārbaudīt, notīrīt. 

Lifta platforma un durvis:

7. Platformas drošības stāvoklis – Izkontrolēt. 

8. Durvju aizvēršanas mēlītes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

9. Durvju automātiskie aizvērēji – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

10. Durvju kontakti – Pārbaudīt, Iztīrīt. 

11. Durvju aizvēršanas funkcija Apstādināt platformu apstāšanās vietā, atvērt durvis un noslēgtt durvju kontaktus. Pie nospiestas aizvēršanas bultas nospiest lifta izsaukšanas pogu uz citu stāvu. Šajā gadījumā lifta izsaukšanai nevajadzētu notikties. 

12. Serdenes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

13. Vadošie – Pārbaudīt. 

14. Augšējās vertikālās aizsargājošās malas - Pārbaudīt. 

15. Aizsargājošās malas uz grīdas - Pārbaudīt.

16. Izsaukšanas pogas – Pārbaudīt. 

17. Šahtas apgaismojums – Pārbaudīt. 

18. Avārijas apgaismojums - Pārbaudīt.  

19. Avārijas signalizācija - Pārbaudīt.

20. Akumulators - Pārbaudīt.

21. Avārijas apstāšanās sistēma – Pārbaudīt. 

Lifta vadošie mehānismi un šahtas stāvoklis: 

22. Lifta vadošie mehānismi – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

23. Stiprinājumi – Pārbaudīt. 

24. Pārvietojamais kabelis - Pārbaudīt.  

25. Gala ierobežotājs – Pārbaudīt. 

26. Šahtas tīrīšana (ieskaitot iedobumu). 

TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS 
 1 reizi ceturksnī

Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt pacelšanas platformas remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

7.Pacelšanas platformas apraksts (tehniskā specifikācija Nr.7)

Pacelšanas platformas tehniskā apkalpošana un remonts VSAC ”Latgale“ filiāle ”Kalupe”, Kontaktpersona :  Ivars Mežaraups mob. Nr. 25393195
	Nosaukums
	Pacelšanas platforma 
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	


	Iekārtas adrese
	VSAC “Latgale” filiāle ”Kalupe”, Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450.
	








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	 Vimec, Itālija


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas   uzstādītājs
	SIA “ROL-automatik”, Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1006



(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	                E0604216
	Izgatavošanas gads
	2005


IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI
	Pacēlāja tips, modelis
	Vertikālais pacēlājs E-6

	Izmantošanas veids
	Invalīdu pacelšana ratiņkrēslā

	Pacēlāja nominālā celtspēja
	1 persona ratiņkrēslā + 1pavadonis

	Pacēlāja nominālais ātrums
	0,13 m/s

	Kabīnes kustības nominālais ātrums pirms pieturas
	0,13 m/s

	Maksimālais pacēlāja izmantošanas ilgums diennaktī
	Nav ierobežojumu

	Maksimālais pacēlāja ieslēgšanas  reižu skaits stundā
	Nav ierobežojumu

	Pacēlāja darba stundu skaits diennaktī
	Nav ierobežojumu

	Pacēlāja šahtas atrašanās vietā
	ēka

	Apkalpojamo stāvu skaits
	2

	Šahtas konstrukcijas materiāls
	Sliedes

	Kabīnes konstrukcijas materiāls
	Alumīnija plāksnes

	Kabīnes grīdas konstrukcija
	Nekustīga

	Automātisko slēdzeņu skaits katras šahtas durvju vērtnei
	1

	Balstu vai buferu tips
	sliede

	Drošības sistēma
	Pirmajā un pēdējā stāvā uzstādīti gala izslēdzēji. starpstāvos uzstādīti elektromehāniskie kontakti.

	Lifta elektropievada raksturojums
	230V 10A

	Piedziņas veids- 
	Hidrocilindrs

	Hidrosūkņa elektrodzinējs:


	230V; 1,5kW

	Pacēlāja vadības sistēma
	Pogas nospiešana un turēšana


TEHNISKAJĀ APKOPĒ VEICAMO DARBU SARAKSTS

Pievada mehānisms: 

1. Pievada mehānisms – Pārbaudīt cilindru, sūkņa, hidropievadu hermētiskumu. 

2. Eļļas līmenis rezervuārā – Pārbaudīt. 

3. Bremžu sistēma - Pārbaudīt. 

4. Vispārējais stāvoklis – Pārbaudīt. 

5. Troses – Pārbaudīt

6. 7.Pacēlāja platforma un durvis:

7. Platformas drošības stāvoklis – Pārbaudīt. 

8. Durvju aizvēršanas mēlītes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

9. Durvju automātiskie aizvērēji – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot.
10. Durvju kontakti – Pārbaudīt, Iztīrīt. 

11. Serdenes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

12. Augšējās vertikālās aizsargājošās malas - Pārbaudīt. 

13. Aizsargājošās malas uz grīdas - Pārbaudīt.

14. Izsaukšanas pogas – Pārbaudīt. 

15. Šahtas apgaismojums – Pārbaudīt. 

16. Avārijas apgaismojums - Pārbaudīt.  

17. Avārijas signalizācija - Pārbaudīt.

18. Avārijas apstāšanās sistēma – Pārbaudīt. 

19. Lifta vadošie mehānismi un šahtas stāvoklis: 

20. Lifta vadošie mehānismi – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 

21. Stiprinājumi – Pārbaudīt. 

22. Akumulators - Pārbaudīt.

23. Pārvietojamais kabelis - Pārbaudīt.  

24. Gala ierobežotājs – Pārbaudīt. 

26. Šahtas tīrīšana (ieskaitot iedobumu). 

TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS 

 1 reizi ceturksnī

Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt pacelšanas platformas remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

1. Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks uc. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

2. Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
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