1.pielikums

ŠN 2024/6-LA

„Liftu un pacēlāju tehniskā

apkalpošana un remonts”

L Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums

iepirkuma 6.daļai

VSIA “Šampētera nams” vajadzībām

Apkalpojamo objektu,  liftu un pacēlāju uzskaitījums

- Objekti, kuros uzstādītas tehniskai apkalpošanai un remontdarbiem nododamās lifta un pacēlāju iekārtas:

- Lāčplēša iela 70A, Rīga - 1 (viens) pasažieru lifts.

- Varakļānu iela 2, Rīga - 1 (viens) pasažieru lifts un 1 (viens) kravas lifts.

- K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga - 2 (divi) pasažieru lifti.

- Ventspils iela 53, Rīga - 1 (viens) pasažieru lifts

- Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga - 1 (viens) pasažieru lifts.

- Skolas iela 28, Rīga – 2 (divi) pacēlāji.

- Objektos esošo lifta iekārtu un pacēlāju raksturojums:

  - Liftu raksturojums Varakļānu ielā 2, Rīgā:

| Nr.p.k. | Adrese/ raksturojošā pozīcija | Varakļānu iela 2, Rīga | Varakļānu iela 2, Rīga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izmantošanas veids | Pasažieru elektriskais lifts | kravas |
| 2. | Liftu skaits, gab. | 1 | 1 |
| 3. | Nominālā celtspēja, kg | 630 kg/8 pasažieri | 2000 |
| 4. | Valsts, kurā izgatavots lifts | Spānija | Krievija |
| 5. | Ražotāja nosaukums | ORONA | Sverdlovskas liftu būves rūpnīca |
| 6. | Izgatavošanas gads | 2021 | 1987. |
| 7. | Lifta uzstādīšanas gads | 2021 | 1989. |
| 8. | Reģistrācijas numurs | LV40103023317 | 2CL010650 |
| 9. | Rūpnīcas Nr. |  | 2069 |
| 10. | Modelis | ORONA 3G | PP-404A |
| 11. | Pieturu skaits | 4 | 4 |
| 12. | Kustības ātrums m/ sek. | 1 | 0,5 |
| 13. | Kabīnes masa, kg | 595 kg | 1421 |
| 14. | Kabīnes celšanas augstums, m | 14,1 | 14,1 |
| 15. | Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips | Divdaļīgas, automātiskās, teleskopiskās | Divvērtņu, verams ar roku |
| 16. | Lifta elektropievada raksturojums | Elektriskais Low-energy, bezreduktora MRLG ar ātruma frekvences regulēšanu | Maiņstrāvas divātrumu dzinējs |
| 17. | Lifta elektrodzinējs | Tips: COLEC-SELEC SIMPLEX Jauda (kw):4.5 Ražotāja valsts- Spānija | Tips- Asinhronais īsi saslēgtais. Jauda (kw)-7/1,75/1,18. Apgriezienu skaits minūtē- 940/218. Ražotāja valsts- Krievija. |

  - Lifta raksturojums Lāčplēša ielā 70 A, Rīgā:

| Nr.p.k. | Adrese/ raksturojošā pozīcija | Lāčplēša iela 70A, Rīga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izmantošanas veids | pasažieru |
| 2. | Liftu skaits, gab. | 1 |
| 3. | Nominālā celtspēja, kg | 400 |
| 4. | Valsts, kurā izgatavots lifts | Vācija |
| 5. | Ražotāja nosaukums | “Schindler Aufzugefabrik GmbH” Berlīne |
| 6. | Izgatavošanas gads | 1993. |
| 7. | Lifta uzstādīšanas gads | 1993. |
| 8. | Reģistrācijas numurs | CL11599 |
| 9. | Rūpnīcas Nr. | 5.442636 |
| 10. | Modelis | trošu |
| 11. | Pieturu skaits | 6 |
| 12. | Kustības ātrums m/ sek. | Maksimālais- 1,0 |
| 13. | Kabīnes masa, kg | 650 |
| 14. | Kabīnes celšanas augstums, m | 17,31 |
| 15. | Lifta elektrodzinējs | Tips-160Mw140-4/18B. Jauda (kw)-5,4. Apgriezienu skaits minūtē- 1500/375. |

  - Liftu raksturojums K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā:

| Nr.p.k. | Adrese/ raksturojošā pozīcija | K. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīga | K. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izmantošanas veids | pasažieru | pasažieru |
| 2. | Liftu skaits, gab. | 1 | 1 |
| 3. | Nominālā celtspēja, kg | 320 | 480 kg/6 pasažieri |
| 4. | Valsts, kurā izgatavots lifts | Krievija | Itālija |
| 5. | Ražotāja nosaukums | Karačarovskas mehāniskā rūpnīca | KONE S.P.A. via Figino, 41-20016 Pero, Itālija. |
| 6. | Izgatavošanas gads | - | 2005. |
| 7. | Lifta uzstādīšanas gads | 1991. | 2005. |
| 8. | Reģistrācijas numurs | CL 11351 | K53870 |
| 9. | Rūpnīcas Nr. | 2CL003885 | - |
| 10. | Modelis | ПП -400A | MonoSpace MX05 |
| 11. | Pieturu skaits | 5 | 6 |
| 12. | Kustības ātrums m/ sek. | 0,71 | 1,0 |
| 13. | Kabīnes masa, kg | - | 520/760 |
| 14. | Kabīnes celšanas augstums, m | - | 18,5 |
| 15. | Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips | - | Metāla kabīne, caurstaigājama |
| 16. | Lifta elektropievada raksturojums | Maiņstrāva, 380V (+5%;-10%) | Maiņstrāvas ar elektroniski vadāmu strāvas frekvenci |
| 17. | Lifta elektrodzinējs | Tips-4AH 160S-6/18 HЛУЗБ; Jauda (kw)-3,0/1,0. Apgriezienu skaits minūtē- 950/280. Ražotāja valsts- Krievija. | Tips- MX05; Jauda (kw)-2,8. Apgriezienu skaits minūtē- 115. |

  - Lifta raksturojums Ventspils ielā 53, Rīgā:

| Nr.p.k. | Adrese/ raksturojošā pozīcija | Ventspils ielā 53, Rīga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izmantošanas veids | elektriskais pasažieru |
| 2. | Liftu skaits, gab. | 1 |
| 3. | Nominālā celtspēja, kg | 1125 kg/15 pasažieri |
| 4. | Valsts, kurā izgatavots lifts | Šveice |
| 5. | Ražotāja nosaukums | Inventio AG |
| 6. | Izgatavošanas gads | 2022. |
| 7. | Lifta uzstādīšanas gads | 2022. |
| 9. | Ražošanas Nr. | RIX00000213 |
| 10. | Reģistrācijas Nr. | 4CL038576 |
| 11. | Modelis | Rel.2 Schindler S3000 |
| 12. | Pieturu skaits | 7 |
| 13. | Kustības ātrums m/ sek. | 1 |
| 14. | Kabīnes masa, kg | 787 |
| 15. | Kabīnes celšanas augstums, m | 14.75 |
| 16. | Lifta elektrodzinējs | Tips-PMB135-B15-464 Jauda (kw)-7.8 Ražotāja valsts- Šveice. |

  - Lifta raksturojums Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā:

| Nr.p.k. | Adrese/ raksturojošā pozīcija | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izmantošanas veids | pasažieru |
| 2. | Liftu skaits, gab. | 1 |
| 3. | Nominālā celtspēja, kg | 630 kg/8 cilvēki |
| 4. | Valsts, kurā izgatavots lifts | Spānija |
| 5. | Ražotāja nosaukums | ORANA, S.Coop. Pologono Lastaola s/n 20120- Hernani (Spain) |
| 6. | Izgatavošanas gads | 2006. |
| 7. | Lifta uzstādīšanas gads | 2006. |
| 8. | Reģistrācijas numurs | CL12848 |
| 9. | Ražošanas Nr. | EXLV64779SZ |
| 10. | Tips un modelis | Electric |
| 11. | Pieturu skaits | 5 |
| 12. | Kabīnes kustības ātrums m/ sek. | 1 |
| 13. | Kabīnes masa, kg | 595 |
| 14. | Kabīnes celšanas augstums, m | 14,8 |
| 15. | Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips | 900 x 2000mm Divdaļīgas, bīdāmas, automātiskās, teleskopiskās |
| 16. | Lifta elektropievada raksturojums | Maiņstrāvas asinhronais trīsfāzu dzinējs ar ātruma frekvences regulētāju 380V; Hz50 |
| 17. | Lifta elektrodzinējs | Tips- ZVF160.24-4 380V; 50 Hz; No.Poles-4; 3 PHASE; Jauda (kw)-7,5. Apgriezienu skaits minūtē- 1450. Ražotāja valsts- Spānija. |

  - Pacēlāju raksturojums Skolas ielā 28, Rīgā:

| Nr.p.k. | Adrese/ raksturojošā pozīcija | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | Skolas iela 28, Rīga (2.korpus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izmantošanas veids | pacēlājs cilvēkiem ratiņkrēslā | pacēlājs cilvēkiem ratiņkrēslā |
| 2. | Pacēlāju skaits, gab. | 1 | 1 |
| 3. | Nominālā celtspēja | 250 kg/ 1 cilvēks | 1 cilvēks |
| 6. | Modelis | VTPM-2000EM | Vimec |
| 6. | Izgatavošanas gads | 2021. | Nav informācijas |
| 7. | Pacēlāja uzstādīšanas gads | 2021. | 2009. |
| 8. | Tips un modelis | Elektromehāniskā vertikālā paceļmā platforma | Elektromehāniskais kāpņu, slīpais pacēlājs |
| 9. | Pieturu skaits | 1 | 1 |

- Plānotais līguma darbības periods:  36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt/palielināt liftu/pacēlāju skaitu, veikt to nomaiņu pret citu vai palielināt/samazināt apkalpojamo objektu (liftu/pacēlāju) skaitu.

- Prasības pakalpojuma izpildei:

  - Vispārējās prasības

    - Veikt liftu un pacēlāju tehniskās apkopes, liftu sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, liftu un pacēlāju remontus un nepieciešamās dokumentācijas uzturēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679) rūpnīcas-izgatavotājas instrukciju un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, un pārējiem Līguma nosacījumiem.

    - Atslēgt liftu un pacēlāju, ja tiek pārkāpti to drošas ekspluatācijas noteikumi un paziņo par to Pasūtītājam.

    - Piecu dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža noteikt un paziņot Pasūtītāja pārstāvim atbildīgo personu par lifta tehnisko stāvokli un tā drošu lietošanu un apkopi atbilstoši  Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679) un elektromehāniķi liftu tehnisko apkopju veikšanai.

    - Izpildītājs sagatavo liftus gadskārtējai pārbaudei un piedalās tajā. Ikmēneša maksa sedz elektromehāniķa darbu, sagatavojot liftu pārbaudei un piedaloties tajā.

    - Izpildītājs nodrošina sava pārstāvja piedalīšanos defekta akta sastādīšanā, kas radies lifta vai pacēlāja ļaunprātīga bojājuma vai ekspluatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz lifta iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi defekti) kā rezultātā ir radīti bojājumi lifta vai pacēlāja iekārtai.

  - Liftu tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts un periodiskums:

| Izpildāmais darbs | Periodiskums |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1x mēnesi | 1 x ceturksnī |
| 1.Piedziņas elementi: |  |  |
| 1.1.Pārbaudīt elektrodzinēja stāvokli, nepieciešamības gadījumā veikt tīrīšanu |  | X |
| 1.2.Pārbaudīt eļļas līmeni reduktorā, papildināt, ja tas ir par zemu | X |  |
| 1.3.Pārbaudīt smērvielas klātbūtni visos ārējos gultņos, papildināt, ja tas nepieciešams. | X |  |
| 1.4.Pārbaudīt brīvkustību reduktora gultņos un sazobē |  | X |
| 1.5.Saeļļot visus blokus mašīntelpā, ja nepieciešams |  | X |
| 1.6.Pārbaudīt skriemeļu un bloku rievu stāvokli |  | X |
| 1.7.Pārbaudīt visu trošu stāvokli, to stiprinājumus un stiprinājumu kronšteinus. |  | X |
| 1.8.Vizuāli pārbaudīt iekārtas vispārējo stāvokli, vai iekārtai darbojoties nav novērojama paaugstināta vibrācija vai trokšņi, vai atsevišķi elementi nav pārkarsuši. | X |  |
| 1.2.Drošības ierīces: |  |  |
| 1.2.1.Pārbaudīt bremzes ierīces darbību. Noregulēt, ja nepieciešams | X |  |
| 1.2.2..Pārbaudīt bremžu uzliku un cilindra stāvokli. Notīrīt un ieregulēt, ja tas nepieciešams |  | X |
| 1.2.3..Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāja darbību un nepieciešamības gadījumā noregulēt. Pārbaudīt ātruma ierobežotāja elektriskos un mehāniskos elementus |  | X |
| 1.2.4.Pārbaudīt visu drošības ķēžu darbību | X |  |
| 1.2.5.Pārbaudīt kabīnes ķērāju un slēdžu darbību | X |  |
| 1.3. Vadības ierīces: |  |  |
| 1.3.1.Vadības skapī vizuāli pārbaudīt visu automātikas elementu stāvokli un pievilkt elektriskos kontaktsavienojumus. Ja nepieciešams, nomainīt bojātos elementus | X |  |
| 1.3.2. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos |  | X |
| 1.3.3. Pārbaudīt iekšējo un ārējo lifta vadības elementu darbību | X |  |
| 1.3.4.Pārbaudīt trauksmes signāla un palīdzības izsaukšanas iekārtas darbību lifta kabīnē | X |  |
| 1.3.5. Pārbaudīt lifta audio informācijas darbību | X |  |
| 1.4. Kabīne: |  |  |
| 1.4.1.Vizuāli pārbaudīt visu kabīnes elementu stāvokli un funkcionēšanu | X |  |
| 1.4.2. Pārbaudīt kabīnes durvju piedziņas funkcijas. Vajadzības gadījumā veikt tās tīrīšanu, eļļošanu un regulēšanu | X |  |
| 1.4.3.Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi visos stāvos un noteiktās precizitātes robežās | X |  |
| 1.4.4. Pārbaudīt indikatoru, spiedpogu un atslēgu slēdžu darbību | X |  |
| 1.4.5.Pārbaudīt darba un avārijas apgaismojumu | X |  |
| 1.4.6. Pārbaudīt durvju atkārtotās atvēršanas funkciju (fotoelementu, drošības malu u.c.) | X |  |
| 1.4.7. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotājā uz kabīnes. Papildināt, ja nepieciešams. Pārliecināties, ka eļļošana notiek | X |  |
| 1.4.8.Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes. Pieregulēt, ja nepieciešams | X |  |
| 1.4.9.Pārbaudīt trošu stāvokli, nospriegojumu, stiprinājumus visām trosēm un savienojumiem uz kabīnes. Nepieciešamības gadījumā noregulēt, vaļīgos stiprinājumus pievilkt. | X |  |
| 1.5. Šahta: |  |  |
| 1.5.1. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, novietojumu, stiprinājumu. Saeļļot, ja nepieciešams | X |  |
| 1.5.2.Pārbaudīt visu šahtas magnētu un optisko devēju funkcionēšanu un stiprinājumus |  | X |
| 1.5.3.Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli. |  | X |
| 1.5.4. Pārbaudīt, vai visi sliekšņu aizsargvairogi un durvju mehānisma nosegvairogi ir uzstādīti un droši nostiprināti. |  | X |
| 1.5.5.Pārbaudīt, vai pretsvars neatrodas pārāk zemu, vai troses nav izstiepušās. Ja nepieciešams, noregulēt un pieskrūvēt | X |  |
| 1.5.6.Pārbaudīt vadsliedes, to nodilumu un stiprinājumus |  | X |
| 1.5.7.Pārbaudīt un notīrīt pretsvara vadkurpes, noregulēt tās, ja nepieciešams |  | X |
| 1.5.8.Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotājos uz pretsvara. Ja nepieciešams, papildināt eļļu un pārliecināties, ka vadsliedes tiek eļļotas | X |  |
| 1.5.9.Pārbaudīt šahtas durvju piedziņas mehānisma funkcionēšanu. Vajadzības gadījumā veikt tā tīrīšanu, eļļošanu un regulēšanu. | X |  |
| u.c. darbi, kuri nepieciešami saskaņā ar ražotāja noteiktajam prasībām |  |  |
| Reizi gadā pēc rakstiska pieprasījuma veikt lifta sagatavošanu kārtējai pārbaudei un tā nodošanu inspicējošai organizācijai. |  |  |

    - Liftu tehniskā apkope ietver liftu mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu un regulēšanu, liftu tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu un citus darbus. Tehniskās apkopes veikšanai nepieciešamo materiālu un rezerves daļu cena ir iekļauta ikmēneša maksā par liftu tehniskās apkopes veikšanu.

    - Izpildītājam jāveic tehnisko apkopi 1 (vienu) reizi mēnesī.

    - Izpildītājs nodrošina liftu darbību atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Tehniskās apkopes veikšanas laiku jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

    - Izpildītājam jāpilda lifta tehniskās apkopes žurnālu, kas tiek glabāts tam speciāli atvēlētā vietā, izdarot nepieciešamos ierakstus.

    - Jāuztur kārtībā mašīntelpas, šahtas bedres un liftu iekārtas elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.

  - Pacēlāju tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts:

Izpildāmais darbs

- Vispārējā apkope:

- Pacēlāju un tā detaļu tīrīšana.

- Elektrodarbi:

- Gala slēdžu darbības pārbaude.

- Stacionārās vadības pults pārbaude.

- Mobilās vadības pultsdarbības pārbaude.

- Elektromotora darbības pārbaude.

- Frekvenču pārveidotāja darbības pārbaude, parametru kontrole.

- Mehāniskie darbi:

- Reduktoru darbības pārbaude, eļļas līmeņa pārbaude.

- Ķēdes/troses nospriegojuma pārbaude, eļļošana.

- Atbalsta rullīšu darbības pārbaude, eļļošana.

- Gultņu darbības pārbaude, eļļošana.

- Drošība:

- Ķēdes/troses aizsarga bojājumu pārbaude.

- “STOP” pogas darbības pārbaude.

- Pacēlāja kustības bloķētāja ķēdes pārtrūkšanas gadījumā darbības pārbaude.

- Sānu nobrauktuves darbības pārbaude.

- u.c. darbi, kuri nepieciešami saskaņā ar ražotāja noteiktajam prasībām

    - Pacēlāju tehniskā apkope ietver pacēlāju mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu un regulēšanu un citus darbus. Tehniskās apkopes veikšanai nepieciešamo materiālu un rezerves daļu cena ir iekļauta ceturkšņa maksā par pacēlāja tehniskās apkopes veikšanu.

    - Izpildītājam jāveic tehnisko apkopi 1 (vienu) reizi ceturksnī.

    - Izpildītājs nodrošina pacēlāju darbību atbilstoši pacēlāju izgatavotājrūpnīcas instrukcijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Tehniskās apkopes veikšanas laiku jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Avārijas apkalpošana

    - Izpildītājam jādrošina attiecīgā personāla ierašanos ar nolūku konstatēt iespējamo bojājumu 2 (divu) stundu laikā pēc izsaukuma.

    - ja tiek konstatē, ka lifta vai pacēlāja bojājumu novēršanai ir nepieciešama veikt remontu un/vai ir nepieciešama materiālu iegāde, Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tāmi un remontdarbus veic pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas;

    - kad nepieciešams izpildīt Pasūtītāja īpašus pasūtījumus (cilvēku neuzmanības dēļ šahtā un zem durvīm iekrituši priekšmeti utt.), Izpildītājs nodrošina attiecīgā personāla ierašanos 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsaukuma;

    - gadījumos, kad nepieciešams nodrošinot cilvēku izlaišanu no lifta vai pacēlāja, Izpildītājs nodrošina attiecīgā personāla ierašanos 20 - 30 minūšu laikā pēc izsaukuma.

  - Rezerves daļu piegāde, remontdarbi

    - Izpildītājam pirms remontdarbu veikšanas jāsastāda defektu akts un finanšu piedāvājumu- tāmi remontdarbu veikšanai un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs uzsāk iekārtas neplānoto remontu tikai pēc tāmes abpusējas saskaņošanas ar Pasūtītāju rakstveidā. Izpildītājs darbu veikšanā nepieciešamajiem materiāliem nodrošina vidējās tirgus cenas.

    - Ja iekārtas remontu nevar veikt nekavējoties, Izpildītāj 5 (piecu) darbadienu laikā pēc ierašanās iekārtas atrašanās vietā vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai tāmi, kurā norāda iekārtas remonta darbu apjomu, izpildes termiņu un maksu par iekārtas remontu.

    - Visām iekārtu rezerves daļām, kuras līguma darbības laikā nepieciešamas nomainīt, ir jābūt jaunām (nelietotām). Izpildītājs nodrošina visām nomainītajām iekārtu rezerves daļām garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam, bet ne mazāku. kā 24 (divdesmit četri) mēneši;

    - Ja tehniskās apkopes reižu starplaikā Izpildītāja vainas dēļ nepieciešams iekārtu papildu remonts, Izpildītājs to sniedz par saviem līdzekļiem

- Darbu pieņemšana

Pēc katras tehniskās apkopes veikšanas Izpildītājam jāsastāda veikto darbu pieņemšanas akts, ko Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

- Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks uc. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

- Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |