[bookmark: _Toc149227042]Pielikums Nr.2: Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija
(pēdējais aktualizācijas datums 2024.gada 21.novembris)

DROŠĪBAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMA APJOMS
UN PRASĪBAS TĀ NODROŠINĀŠANAI

1.DAĻA

[bookmark: _Hlk182479454]Šajā pielikumā tiek norādīts tikai bāzes aparatūras un gala iekārtu apjoms, kas veido attiecīgās drošības sistēmas kopumu, piemēram – videonovērošanas sistēmai – videokameru skaits, ugunsdrošības signalizācijas sistēmai – detektoru skaits, piekļūšanas kontroles sistēmai – vadāmo pāreju skaits (durvis, turniketi, autotransporta vārti un barjeras, signalizācijas vadības paneļi, kas aprīkoti ar identifikācijas karšu nolasītājiem) u.t.m.l.

1. Drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojuma objekti un orientējošs apjoms.

1.1. Rīgas HES, Doles sala, Salaspils novads.
1.1.1. Videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru. Kopējais videokameru skaits 220 gab.
1.1.2. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits 580 gab., vadāmo pāreju skaits 126 gab.
1.1.3. Apziņošanas sistēma. Skaļruņu skaits 200 gab.
1.1.4  Pārrunu iekārtas. Pārrunas iekārtu komplekti -15 gab.
1.1.5. Akvatorijas kontroles sistēmas radars - 1 gab.
1.1.6. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija: detektoru skaits 220 gab.
[bookmark: _Hlk104289553]1.1.7. Garantētās barošanas nodrošināšana UPS “APC.
[bookmark: _Hlk174096226]1.1.8. Transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displejs - 2 gab.

1.2. Ķeguma HES, Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums.
1.2.1.Videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru. Kopējais videokameru skaits 223 gab.
1.2.2. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits 420 gab., vadāmo pāreju skaits 60 gab.
1.2.3. Apziņošanas sistēma. Skaļruņu skaits 500 gab.
1.2.4. Pārrunu iekārtas. Pārrunas iekārtu komplekti -15 gab.
1.2.5. Ceļu satiksmes kustības kontrolieris un luksofori – 2 gab.
1.2.6. Garantētās barošanas nodrošināšana UPS.
1.2.7. Dīzeļģenerators - 16kW
1.2.8. Transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displejs - 2 gab.

1.3. Pļaviņu HES, Enerģētiķu iela 2, Tilta iela 1, Tilta iela 2, Aizkraukle.
[bookmark: _Hlk103758416]1.3.1. Videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru . Videokameru skaits  222 gab.
1.3.2. Apsardzes un piekļūšanas kontrole : detektoru skaits  380 gab., vadāmo pāreju skaits  67 gab.
1.3.3. Apziņošanas sistēma. Skaļruņu skaits  390 gab.
1.3.4. Pārrunu iekārtas. Pārrunas iekārtu komplekti -20 gab. 
1.3.5. Akvatorijas kontroles sistēmas radars – 1 gab.
1.3.6. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija. Kopējais detektoru skaits 1019 gab.
1.3.7. Garantētās barošanas nodrošināšana UPS.
1.3.8. Cilvēku uzskaites sistēma.
1.3.9. Transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displejs - 2 gab.
1.3.10. Civilās aizsardzības sirēna- 1 gab.

1.4. Rīgas TEC–1, Viskaļu iela 16, Rīga.
1.4.1. IP videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru . Videokameru skaits 76 gab.
1.4.2.  Pārrunu iekārtas. Pārrunas iekārtu komplekti -5 gab.
1.4.3. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits 49 gab. , vadāmo pāreju skaits 21 gab.
1.4.4. Perimetra aizsardzības sistēma realizēta uz ražotāja : detektoru skaits  32 kompl.
1.4.5. Ugunsdrošības adrešu – analogā: detektoru skaits  160 gab.
1.5. Rīgas TEC–2, Acone, Salaspils novads.
1.5.1. IP videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru . Videokameru skaits  177 gab.
1.5.2. Apsardzes un piekļūšanas: detektoru skaits  1100 gab., vadāmo pāreju skaits  90 gab.
1.5.3. Perimetra aizsardzības sistēma: detektoru skaits  36 kompl.
1.5.4. Apziņošanas sistēma: skaļruņu skaits  850 gab.
1.5.5.  Pārrunu iekārtas. Pārrunas iekārtu komplekti -5 gab.
1.5.6. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija 1590 gab.
1.5.7. BPLA noteikšanas sitēma- 1 kompl.

1.6. AS "Latvenergo" administratīvā ēka, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga.
1.6.1. IP videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru. Videokameru skaits  65 gab.
1.6.2. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits  494 gab., pāreju skaits  77 gab.
1.6.3. Apziņošanas: skaļruņu skaits  550 gab.
1.6.4. Pārrunu iekārtas: pārrunas komplekti:  10 gab.
[bookmark: _Hlk103758724]1.6.5. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija: detektoru skaits 1400 gab.

1.7. AS "Latvenergo" administratīvā ēka, Ventspils iela 58, Rīga.
1.7.1. Apziņošanas sistēma: skaļruņu skaits  165 gab.
1.7.2. IP videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru. Videokameru skaits  50 gab.
1.7.3. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits 306 gab., vadāmo pāreju skaits  30 gab. 
1.7.4. Pārrunu iekārtas: pārrunas komplekti:  5 gab.
1.7.5. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija: detektoru skaits  330 gab.

1.8. AS "Sadales tīkls" administratīvā ēka, Šmerļa iela 1, Rīga.
1.8.1. IP videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru. Videokameru skaits  93 gab.
1.8.2. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits  585 gab., pāreju skaits - 44gab.,  perimetra apsardzes zonu skaits – 10; 
1.8.3. Apziņošanas sistēma: skaļruņu skaits  290 gab.
1.8.4. Pārrunu iekārtas: pārrunas komplekti:  7 gab.
1.8.5. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija: detektoru skaits  827 gab.

1.9. Aiviekstes HES, Aiviekste 22, Aiviekste:
1.9.1. Videonovērošanas sistēma ar video pārvaldības programmatūru. Videokameru skaits  30 gab.
1.9.2. Apsardzes un piekļūšanas kontrole: detektoru skaits  53 gab., vadāmo pāreju skaits  8 gab.
1.9.3. Ugunsdrošības adrešu – analogā signalizācija: detektoru skaits  120 gab.

1.10. Ainaži, vēja elektrostacijas:
1.10.1. Videonovērošanas sistēma. Videokameru skaits  2 gab.
1.10.2. Apsardzes sistēma: detektoru skaits  6 gab.


2. Drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojuma prasības.

2.1. Pamatnostādnes un mērķi.
2.1.1. Drošības sistēmu uzturēšana ietver sevī apkopes un remonta darbus. Pretendentam jāpārzina apkalpojamos Objektos uzstādītās Drošības sistēmas.
2.1.2. Pretendentam ir pienākums uzturēt norādītajos Objektos uzstādītās Drošības sistēmas labā darba kārtībā, nodrošinot to nepārtrauktu un pilnvērtīgu funkcionēšanu, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, Pasūtītāja un citiem saistošiem normatīvajiem dokumentiem.
2.1.3. Pretendentam, veicot specifisko iekārtu apkopi vai remonta darbus, atļauts, saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonām, piesaistīt papildus speciālistus. Samaksa par speciālista veiktajiem darbiem (stundā) nevar būt augstāka par līgumā noteiktās cilvēkstundas samaksu. Pasūtītājs neapmaksā speciālista transporta, viesnīcas un tamlīdzīgas izmaksas.

2.2. Drošības sistēmu apkopes nodrošināšana.
[bookmark: _Hlk103942512]2.2.1. Pretendentam katrā norādītajā Objektā jāveic ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas reglamenta apkopes darbi atbilstoši LVS CEN/TS54-14:2019 standarta "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei", atbilstoši  D.1.tabulā "Tehniskās apkopes intervāli" norādītajam tehniskās apkopes darbu apjomam un intervālam. Pretendentam jāveic gan kvalificēta uzņēmējam, gan lietotājam noteiktās apsekošanas (apkopes).
2.2.2. Pretendentam katrā norādītajā Objektā vienu reizi ceturksnī jāveic Drošības sistēmu apkopes darbi, saskaņā ar šī Pielikuma Tabulu Nr.1 "Tehniskās apkopes darbu saraksts"
2.2.3. Pretendentam Drošības sistēmu apkopes darbi vienā reizē vienā Objektā jāveic 15 darba dienās. Pretendentam nav atļauts vienlaicīgi veikt apkopes darbus vairākos viena tipa (HESi, TECi) ražošanas objektos.
2.2.4. Pretendentam jāveic Objektu Drošības sistēmu tehniskās dokumentācijas un instrukciju esamību pārbaudes un jāveic šo dokumentu aktualizāciju ne retāk, kā vienu reizi gadā.
2.2.5. Reglamenta un remonta darbi, kas saistīti ar sirēnu un skaļruņu iedarbību (ugunsdrošības signalizācija un apziņošanas sistēma), Pretendentam jāveic ārpus noteiktā darba laika - darba dienās pēc plkst.17:30, saskaņojot darbu apjomu un laiku ar Pasūtītāja kontaktpersonām.
2.2.6. Pirms tiek veikti darbi uz HES tilta vai tunelī, Pretendentam jāsagatavo darba vieta, izvietojot nepieciešamās ceļu satiksmes zīmes saskaņā ar satiksmes organizēšanas shēmu un veicot satiksmes regulēšanu. Nepieciešamās ceļu satiksmes zīmes un satiksmes organizēšanas saskaņošana ar Latvijas valsts ceļiem jānodrošina Pretendentam. 
2.2.7. Veicot augstkāpēja darbus, darbus augstumā vai grūti aizsniedzamās vietās, kā arī veicot darbus ar pacēlāju (groza strādnieki), jālieto pārbaudīts pretkrišanas aprīkojums (sistēma), kas atbilst LVS EN standartiem.
2.2.9.Vispārējās prasības pacēlājiem:
	a) Automašīna tehniskā kārtībā (izieta tehniskā apskate), komplektācijā – derīgs ugunsdzēšamais aparāts (vismaz viens pulvera ugunsdzēšamais aparāts PA2) un aptieciņa, no automašīnas hidraulikas, motora u.c. vietām nedrīkst nekas pilēt, tecēt utt.;
	b) pacēlājs - bīstamā iekārta ir pārbaudīta, par ko liecina uzlīme uz iekārtas par pārbaudes veikšanu;
c) bīstamajai iekārtai līdzi ir dokumentācija - bīstamās iekārtas pase.
2.2.10. Prasības personālam darbam ar pacēlāju:
	a) auto pacēlāja vadītājam - attiecīgās kategorijas autovadītāja apliecība;
	b) cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora apliecība;
	c) groza strādnieki - apliecības par tiesībām veikt augstkāpēju darbus;
	d) veicot darbus elektroietaisēs, auto vai groza pacēlāja operators tiek iekļauts brigādes sastāvā 
2.2.11. Individuālie aizsardzības līdzekļi darbam ar pacēlāju:
	a) aizsargķivere - gan operatoram, gan groza strādniekiem (groza strādniekiem augstkāpēju ķiveres ar siksniņām);
	b) signālveste - gan operatoram, gan groza strādniekiem - var būt signālkrāsojums jau darba apģērbam;
	c) pretkrišanas aprīkojums (sistēma) - groza strādniekiem;
	d) darba instrumenti groza strādniekiem ir nodrošināti pret nokrišanu - iekārti jostā ar atsaitēm.
	e) un citi IAL un KAL izvērtējot veicamo darbu bīstamību.
2.2.12. Pretendentam veicot darbus, nepieciešamības gadījumā jānodrošina brigādes ar sekojošiem pacēlājiem:
a) auto pacēlājs - darba augstums ne mazāks kā 24 metri;
b) groza pacēlājs-paceļamais grozs ar dīsteli darba augstums līdz 12 metriem.
c) groza/auto pacēlājs ar darba platumu ne lielāku par 4 metri izvērstā veidā.


Tabula Nr.1
Tehniskās apkopes darbu saraksts

1. Vispārējās prasības. Pretendentam ir jāparedz visas izmaksas, kuras var rasties veicot norādītos tehniskās apkopes darbus.  Pasūtītājs ir norādījis punktus un apjomus, kurus iepriekš saskaņojot sedz Pasūtītājs. Pasūtītājs sedz tikai noteiktu materiālu izmaksas, iepriekš  tās saskaņojot.

	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Par visiem darbiem, saistītiem ar drošības sistēmām, nepieciešams veikt attiecīgu ierakstu reģistrācijas žurnālos. Visi novērotie defekti jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk jāveic koriģējošās darbības. Reģistrācijas žurnālus nodrošina Pretendents. Aizpildītie žurnāli tiek nodoti Pasūtītājam.
	Katru reizi ierodoties objektā.

	2.
	Sistēmas bloku tīrīšana ar putekļu sūcēju, vai saspiestā gaisa kompresoru (aizliegts izmantot saspiestā gaisa balonus) attīrīt no putekļiem iekšpusē, noņemot vāku.
	2

	3.
	Pārbaudīt drošības sistēmu dokumentācijas un instrukciju esamību, pareizību, tās aktualizāciju un, pēc nepieciešamības veikt korekciju.
Informācija no montāžas grupām par pamanītajām neatbilstībām.
	1

	4.
	Drošības sistēmu garantētās barošanas  (UPS), darbības pārbaudi/testēšanu, tīrīšanu, ieskaitot pilna servisa apkopi, kādu nosaka iekārtas ražotājs.
	4

	5.
	[bookmark: _Hlk104363537]Veikt akumulatoru pārbaudi sastādot pārbaudes aktu un mērījuma protokolu. Ja akumulatora kapacitāte ir mazāka par 30% no nomināla, jāveic akumulatora nomaiņu. Akumulatora izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.
Uz katra akumulatora ir jāuzlīmē uzlīme par pārbaudes rezultātiem; akum. Nr., pārbaudes datums un Ah. Pārbaudes protokols jāiesniedz Pasūtītājam.  
	1

	6.
	Luksoforu un to vadības sistēmas darbības pārbaude un tīrīšana, ieskaitot pilna servisa apkopi, kādu to nosaka iekārtu ražotājs. Nepieciešamības gadījumā veikt parametru izmaiņas, tās saskaņojot ar LVC.
	4

	7.
	Pārbaudīt moduļu, sadales kārbu, el. sadales u.c. iekārtu, mezglu un kabeļu marķējuma esamību un atbilstību, nepieciešamības gadījumā to atjaunot. Sadales un kārbu izmaksas to nomaiņas gadijumā sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot. 
Darbus veikt vasaras periodā.
	1

	8.
	Veikt radara tehnisko apkopi un darbspējas pārbaudi/testēšanu, ieskaitot pilna servisa apkopi, kādu to nosaka iekārtas ražotājs.
Darbus veikt pavasarī pēc paliem un rudenī.
	2

	9.
	Veikt drošības sistēmu stiprinājumu un citu ar drošības sistēmām saistītu metāla konstrukciju tīrīšanu un krāsojuma atjaunošanu ievērojot vispārēju krāsošanas tehnoloģiju. Pēc nepieciešamības sadales kārbu un kabeļu ievadu (kārbās un ēkās) hermētiskuma atjaunošanu.
Darbus veikt vasaras periodā.
	1

	10.
	Veikt kabeļu kanalizācijas aku un starp akām esošo kabeļu kanalizācijas (visā garumā) attīrīšanu no zemēm un citiem svešķermeņiem.
Darbus veikt vasaras periodā.
	1

	11.
	Veikt moduļu, sadales kārbu, el. sadales, komunikācijas mezglu u.c. iekārtu un mezglu attīrīšanu no svešķermeņiem, blīvējuma atjaunošanu.
	4

	12.
	Pārbaudīt drošības sistēmu kabeļu marķējumu esamību un atbilstību, nepieciešamības gadījumā to atjaunot. Darbus ārpus telpām, veikt vasaras periodā
	1

	13.
	[bookmark: _Hlk104361773]Veikt dīzeļģeneratora tehnisko apkopi un darbspējas pārbaudi/testēšanu, ieskaitot pilna servisa apkopi, kādu to nosaka iekārtas ražotājs.
	4

	14.
	Veikt moduļu, sadales kārbu, el. sadales u.c. iekārtu un mezglu kabeļu sakārtošanu un savienojuma kontaktu pārbaudi.
Darbus veikt ziemas periodā iekštelpās, vasaras periodā ārpus telpām.
	1

	15.
	Veikt sistēmas elektroinstalācijas stāvokļa pārbaudi, atbilstoši "Ugunsdrošības noteikumu" Nr. 238 punktiem 56; 57; 58 un citiem.
Vienu reizi līguma darbības laikā, katrā objektā izveidojot un saskaņojot darbu veikšanas grafiku.
	1

	16.
	Veikt bojāto kabeļu penāļu vai gofrēto cauruļu nomaiņu āra teritorijā. Penāļu vai gofrēto cauruļu izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.
	4

	17
	BPLA noteikšanas sistēmas tehnisko apkopi un darbspējas pārbaudi/testēšanu, ieskaitot pilna servisa apkopi, kādu to nosaka iekārtas ražotājs
	



2. Darbi apsardzes posteņos un drošības sistēmu aparatūras telpās.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Notīrīt video novērošanas monitorus no abām pusēm. Iztīrīt no putekļiem vai svešķermeņiem.
	4

	2.
	Iztīrīt no putekļiem vai svešķermeņiem drošības sistēmu aparatūras skapjus, plauktus un sadales kārbas\kastes. 
	4

	3.
	Veikt visas aparatūras tīrīšanu, noņemot korpusu vākus. Pārbaudīt, vai darbojas iebūvētais ventilators. Katru otro ceturksni.
	2

	4.
	Veikt kabeļu komutācijas pārbaudi, marķējuma atjaunošanu un sakārtošanu.
	4

	5.
	Aparatūras telpas patstāvīgas kārtības uzturēšana, telpas attīrīšana no putekļiem izmantojot putekļu sūcēju, atkritumu utilizācija. Vispārējās kārtības uzturēšana- patstāvīgi.
	4



3. Darbi ēku un perimetra apsardzes,  piekļuves sistēmām.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Veikt apsardzes rajonu (zonu) darbspēju pārbaudi.
	4

	2.
	Veikt visu detektoru (infrasarkano staru detektori – iekšējie un ārējie, stikla plīšanas detektori, mikroviļņu detektori, kombinētie, magnētiskie kontakti utt.) un sirēnu darbspēju pārbaudi, tajā skaitā arī no "tamper" kontakta (ja devējs ir aprīkots un pieslēgts). Ārējie devēji katra reglamenta laikā, iekšējie pēc vienošanās ar Pasūtītāju, apjomu var sadalīt pa 25% no kopējā apjoma katrā reizē.
	4

	3.
	Perimetra detektoru attīrīšana no putekļiem, kukaiņiem un citiem svešķermeņiem.
	4

	4.
	Veikt izejas pogu un terminālu darbspējas pārbaudi.
	4

	6.
	Eļļot un noregulēt piekļuves sistēmas sprūdus, aizvērējus un citu piekļuves kontroles furnitūru. 
	4

	7.
	Notīrīt un pārbaudīt piekļuves kontroles nolasītājus.
	4

	8.
	Barjeru/turniketu/vārtu mehānisko daļu apkope, t.i., eļļošanu, tīrīšanu, atsperu vai siksnu nomaiņa,  ieskaitot pilna servisa apkopi kādu to nosaka iekārtu ražotājs. Atsperu vai siksnu izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.
	4



4. Apziņošanas sistēma.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Jāpārbauda darbspēja visiem skaļruņiem, ruporiem un stroblampām. Vizuālā apskate, korpusu attīrīšana. Ārējie rupori katra reglamenta laikā, iekšējie pēc vienošanas ar Pasūtītāju, apjomu var sadalīt pa 25% no kopējā apjoma katrā reizē, ja nav noteikts konkrēts reglamenta apjoms.
	4

	2.
	Vadības bloku pārbaude, izmantojot mikrofonu un atskaņojot ierakstu, korpusu attīrīšanu.
	4

	3.
	Veikt apziņošanas sistēmas zonu pārbaudi no visām vadības pultīm, korpusu attīrīšanu.
	4

	4.
	Veikt zonu darbības pārbaudi uz bojājumu atvienojot skaļruņus/ruporus.
Katru reizi - citiem skaļruņiem, 25% no kopējā apjoma katrā reizē.
	4

	5.
	Pārbaudīt paziņojuma teksta saprotamību un skaļumu. 
	4

	6.
	Visu pārrunas iekārtu, ieskaitot IP, darbspēju pārbaude, attīrīšana no netīrumiem, hermētiskuma atjaunošana, marķēšana.
	4



5. Videonovērošanas sistēma.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Veikt video kameru regulēšanu, tīrīšanu nepieciešamības gadījumā arī diennakts tumšajā laikā. Veikt fokusa pieregulēšanu, tai skaitā arī tumšajā diennakts laikā (vai izmantojot speciālus filtrus).
	4

	2.
	Veikt objektīvu lēcu un aizsargapvalka stikla tīrīšanu.
	4

	3.
	Vadāmām kamerām veikt apkopes darbus: Stikla tīrītāja gumijas nomaiņa un citus apkopes darbus, kurus ir noteicis iekārtas ražotājs.
	4

	4.
	Ārējo videokameru termostata darbības pārbaude (kuras ir aprīkotas). Darbus veikt rudenī.
	1

	5.
	Ierakstu serveru, komutatoru, barošanas bloku un citu video novērošanas sastāvdaļu tīrīšana.
	4



6. Ugunsdrošības signalizācijas sistēma.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Atbilstoši punktā 2.2.1. noteiktajam apjomam un kārtībai.
	1-12



[bookmark: _Hlk182476787]7. Civilās aizsardzības sirēna.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Sirēnas sastāvdaļu tīrīšana. Spārnu rata kustības pārbaude bez strāvas padeves.
	4

	2.
	Civilās aizsardzības sirēnas pilna darbspējas pārbaude. 
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
	1



8. Dīzeļģenerators.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās.
	4

	2.
	Pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni, pēc vajadzības papildināt.
	4

	3.
	Pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni.
	4

	4.
	Pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju, lādētāja spriegumu un pieslēgumu stāvokli, pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli.
	4

	5.
	Pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu, pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju.
	4

	6.
	Izlaist ūdeni no degvielas filtra, gāzu izplūdes sistēmas.
	4

	7.
	Palaist ģeneratoru tukšgaitas režīmā – 30 min, zem slodzes – 30 min. 
	4

	8.
	Pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop).
	4

	9.
	Nomainīt motoreļļu un filtrus (eļļas, degvielas un gaisa). Pēc Pasūtītāja norādījuma. Motoreļļas un filtru izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.
	1

	10.
	Eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeņa atjaunošana. Eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.
	4

	11.
	Ieeļļot šarnīrus un  sviras, pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu.
	1

	12.
	Pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu.
	1



2.3. Drošības sistēmu remonta darbu nodrošināšana.
2.3.1. Nepieciešamības gadījumā Pretendentam Objektos jāveic Drošības sistēmu remonts, regulēšana, pārprogrammēšana, papildināšana un citas darbības Drošības sistēmu darbības uzturēšanai.
2.3.2. Saņemot pieteikumu par Drošības sistēmu remonta darbiem, Pretendenta speciālistu brigādei jāierodas Objektā ar mērķi konstatēt atteikuma iemeslu un novērst bojājumu.
2.3.3. Pretendentam jānodrošina tehnisko speciālistu brigādes ierašanos Objektā pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā:
a) saņemot izsaukumu darba dienās, laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00, – 3 (trīs) stundu laikā. Aiviekstes HES - 4 (četru) stundu laikā;
b) darba dienās ārpus darba laika, t.i., saņemot izsaukumu pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās – 4 (četru) stundu laikā. Aiviekstes HES - 5 (piecu) stundu laikā.
2.3.4. Ja Drošības sistēmu bojājums nav novērsts 6 stundu laikā (neieskaitot 2.3.3.punktā norādīto reaģēšanas laiku), Pretendents par to rakstiski (ziņojums pa e-pastu) vai pa telefonu informē Pasūtītāja kontaktpersonu. Ziņojumā nepieciešams norādīt bojājumu iemeslu un laiku, kādā paredzēts to novērst. 
2.3.5. Ja nav iespējams operatīvi 24 (divdesmit četru) stundu laikā novērst radušos Drošības sistēmu bojājumus un nepilnības vai būtiska apdraudējuma gadījumā- nekavējoties, Pretendentam jānodrošina pagaidu drošības pasākumi līdz bojājumu un nepilnību novēršanai un jāveic pagaidu ierīču uzstādīšana, piemēram, video ieraksta aparatūra, videokameras, detektori, pagaidu kabeļu trases izveide vai fiziska speciālistu klātbūtne situācijas kontrolei, nepieciešamības gadījumā veicot arī satiksmes regulēšanu utt.. Nepieciešamo pasākumu apjomu, izvērtējot apstākļus nosaka Pasūtītājs. Izmaksas par pagaidu pasākumu īstenošanu un tās funkcionēšanu remonta laikā jāsedz Pretendentam.
2.3.6. Visiem remonta darbiem Pretendentam ir jānodrošina garantijas laiks ne mazāks par 3 (trīs) mēnešiem. Jaunai uzstādītai aparatūrai garantija – 2 (divi) gadi. Ja garantijas laikā bojājums atkārtojas, Pretendentam tas jānovērš bez maksas ieskaitot darbaspēka izmaksas.
2.3.7. Pretendentam jānodrošina darbinieku un darbuzņēmēju brigādes ar visiem pakalpojuma veikšanai nepieciešamajiem IAL, materiāliem, aprīkojumu un instrumentiem.
2.3.8 Kamēr brigāde nav pilnībā pabeigusi remonta vai tehniskās apkopes darbus kādā objektā, Pretendents nedrīkst šo brigādi sūtīt darbu veikšanai uz citiem objektiem. Tāda situācija ir pieļaujama tikai tad, kad saskaņojot to ar Pasūtītāju un izvērtējot veicamo darbu prioritāti.
2.3.9. Gadījumos, ja Pretendents nespēj novērst Drošības sistēmu defektu 5 (piecu) dienu laikā, neieskaitot iekārtu piegādes laikus, ja tādi ir objektīvi nepieciešami, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt trešās puses speciālistus defekta novēršanai. Šādā gadījumā Pretendentam jāsedz Pasūtītājam radušies izdevumi, kas saistīti ar trešās puses speciālistu piesaisti.
2.3.10. Pilna servisa apkope - ir iekārtas ražotāju noteiktais apkopes apjoms, ieskaitot specifiskos mērījumus, sistēmas programmatūras atjaunošanu, specifiskās apkopes. 
2.3.11. Brigādei jābūt nodrošinātai ar darbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem (rokas un elektriskajiem), iekārtām, montāžas materiāliem un izsaukuma bojājuma novēršanai potenciāli nepieciešamajām rezerves daļām, atbilstošām konkrētā objekta drošības sistēmām.
2.3.12. Remonta brigādes ieteicamais nodrošinājums izbraucot uz objektu veikt remonta un / vai reglamenta darbus - aprīkojums, instrumenti un drošības sistēmu aparatūras rezerves daļas:
· saliekamās trepes ar maksimālo garumu līdz 4 m;
· augstkāpēju aprīkojums (vismaz vienai brigādei);
· sprieguma indikators;
· multimetrs (ommetrs, voltmetrs, ampērmetrs);
· perforators ar urbju komplektu no 10 mm līdz 32 mm;
· urbjmašīna ar diviem urbju komplektiem no 2 mm līdz 12 mm;
· dažādu tipu un izmēru skrūvgrieži – ar taisno galu, 6-kanšu, PH, PZ, TORX;
· āmurs, knaibles, plakanknaibles, pincete, īlens, uzgriežņu atslēgu komplekts un cits, kas pēc Pretendenta domām var noderēt, veicot darbus objektos;
· iekštelpu infrasarkano staru detektors – 4 gab.;
· magnētiskie kontakti durvīm un vārtiem – pa 4 gab. no katra veida;
· analogā un IP videonovērošanas kamera ar variofokālu (no 2.8mm līdz 12mm) objektīvu (buleta tipa);
· analogā un IP kupola, iekštelpu videonovērošanas kamera ar variofokālu (no 2.8mm līdz 8mm) objektīvu (kupola tipa);
· HID nolasītājs HID multiClass SE RP10 Reader (#900PNNNEK2005C) – 2 gab.;
· kabeļi – RG-59 (100 m); spēka 3x1,5 mm2 (100 m); nedegošs ekranēts 2x1.0 mm2 ar zemes vadu (100 m); signalizācijas 4x0,22 mm2 (100m); vītā pāra kabelis Cat5E UTP 4x2x0.5 (305 m); Sestās-A kategorijas datu kabelis (Cat6A), Aizsargāts SF/FTP, 23AWG pilns varš, LSZH, lietošanai ārpus telpām, UV izturīgs, piemērots izmantošanai zem zemes, piemērots POE.;
· 20 mm gofrēta caurule ar trosi (25 m), 32 mm gofrēta caurule ar trosi (25 m) ar atbilstoša izmēra klipšiem;
· barošanas bloks 230 VAC/12VDC, 5A – 2 gab.; 230 VAC/5VDC, 2A – 2 gab.;
· pārsprieguma aizsardzība CAT5E un Cat6A ar B/C klases aizsardzību, paredzēta POE – 2 gab. no katra;
· High POE, vismaz 60W, rūpnieciski paredzēts stiprināt uz DIN sliedes, datu plūsma 100/1000Mbps– 4 gab. no katra;
· Optisko pārveidotājs SM,1000 Mb / s, izmantojams vienas dzīslas pieslēgums (viena šķiedra), pārraides minimālais attālums 5 km – 4 gab.;
· attiecīgi spraudeņi, uzgaļi un citi kabeļu apdares komponenti;
· monitors 17" ar analogo ieeju;
· Pārnēsājamais dators IP kameru pārbaudei, adreses maiņai, konfigurācijai un regulēšanai.















AS "SADALES TĪKLS" UN AS "LATVENERGO" OBJEKTOS UZSTĀDĪTO DROŠĪBAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS UN REMONTA PAKALPOJUMA APRAKSTS UN PRASĪBAS

2.-8. DAĻA

[bookmark: _Hlk182482437]Šajā pielikumā tiek norādītas tikai Objektos uzstādītas drošības sistēmas. Detalizēta informācija par Objektos uzstādītajām drošības sistēmām un iekārtām, to ražotājiem, kā arī iekārtu sastāvdaļu (piemēram, detektori, video kameras) skaits, tiks norādīts Objektu apskates laikā.

1. AS "Sadales tīkls" un AS "Latvenergo" Objektu saraksts ar tajos uzstādītajām drošības sistēmām. 
	2.daļa Austrumu reģiona AS "Sadales tīkls" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	Austrumu reģionālā bāze 
	Klusā iela 2, Daugavpils
	ASS/
PKS
	PASS
	USS 
	VNS

	2.
	Daugavpils RBF transporta un materiālu laukums
	Jātnieku iela 95, Daugavpils
	ASS

	PASS
	USS 
	VNS

	3.
	Rēzeknes bāze
	Ziemeļu iela 3, Rēzekne
	ASS
	
	USS 
	VNS

	4.
	Preiļu bāze
	Aglonas iela 60, Preiļi
	ASS
	
	USS 
	VNS

	5.
	Dagdas bāze
	Daugavpils iela 19, Dagda
	ASS
	
	USS 
	



	3.daļa Ziemeļaustrumu reģiona AS "Sadales tīkls" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	Ziemeļaustrumu reģionālā bāze
	Aiviekste, Kalsnavas pag., 
	ASS/
PKS
	PASS
	USS 
	VNS

	2.
	Aiviekstes bāzes RBF ēkas un teritorija
	Aiviekste, Kalsnavas pag., 
	ASS

	
	USS 
	VNS

	3.
	Jēkabpils bāze
	Jaunā iela 31a, Jēkabpils
	ASS
	
	USS 
	VNS

	4.
	Aizkraukles bāze
	Mednieku iela 1/3, Aizkraukle
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	5.
	Madonas bāze
	Rūpniecības iela 37, Madona
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	6.
	Balvu bāze
	Bērzpils iela 19, Balvi
	ASS
	
	USS 
	VNS

	7.
	Alūksnes bāze
	Helēnas iela 86, Alūksne
	ASS
	
	USS 
	VNS



	4.daļa Rietumu reģiona AS "Sadales tīkls" un AS "Latvenergo" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	AS "Latvenergo" Objekts
	Rīgas iela 56, Liepāja
	ASS/
PKS
	
	USS 
	VNS

	2.
	Liepājas bāze
	Cukura iela 7, Liepāja
	ASS/
PKS
	PASS
	USS 
	VNS

	3.
	Kuldīgas bāze
	Virkas iela 6, Kuldīga
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	4.
	Skrundas bāze
	Ventas iela 6a, Skrunda
	ASS
	
	USS 
	VNS

	5.
	Saldus materiālu laukums
	Zirņu pag.
	ASS
	
	
	

	6.
	Priekules bāze
	Rietumu iela 1, Priekule
	ASS
	
	USS 
	VNS

	7.
	Ventspils bāze
	Zvaigžņu iela 5, Ventspils
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	5.daļa Ziemeļu reģiona AS "Sadales tīkls" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	Ziemeļu reģionālā bāze
	Raiņa iela 12b, Valmiera
	ASS/
PKS
	PASS
	USS 
	VNS

	2.
	Vecpiebalgas bāze
	"Pilskalni", Vecpiebalgas pag.
	ASS
	
	USS 
	

	3.
	Smiltenes bāze
	"ZETI", Smiltenes pag.
	ASS

	PASS
	USS 
	VNS

	4.
	Limbažu nodaļa
	"Apakšstacija-2", Limbažu pag.
	ASS
	
	USS 
	VNS

	5.
	Alojas bāze
	Rīgas iela 22, Aloja
	ASS
	
	USS 
	



	6.daļa Dienvidu reģiona AS "Sadales tīkls" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	Dienvidu reģionālā bāze 
	Elektrības iela 10, Jelgava
	ASS/
PKS
	PASS
	USS 
	VNS

	2.
	Administratīvā ēka
	Elektrības iela 10, Jelgava
	ASS/
PKS
	
	USS 
	VNS

	3.
	Koka balstu ražotne
	Iecavas iela 5, Brankas 
	ASS/
PKS
	PASS
	USS 
	VNS

	4.
	Bauskas bāze
	Mežotnes iela 24, Bauska
	ASS
	
	USS 
	VNS

	5.
	Auces materiālu laukums
	Kapsētu iela 18, Auce
	ASS
	
	
	

	6.
	Tukuma bāze
	Smārdes iela 2a, Tukums
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	7.
	Talsu bāze
	Stendes iela 10, Talsi
	ASS
	
	USS 
	VNS



	7.daļa Pierīgas reģiona AS "Sadales tīkls" un AS "Latvenergo" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	Pierīgas reģionāla bāze
	„Juglaslīči”, Līči
	ASS
	
	USS 
	VNS

	2.
	Ogres bāze
	Priežu iela 3a, Ogre
	ASS
	
	USS 
	VNS

	3.
	Siguldas bāze
	Augļu iela 2, Sigulda, 
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	4.
	SP "Dzintari" ēka
	Emīlijas iela 14, Jūrmala
	ASS
	
	USS 
	VNS

	5.
	Ķekavas bāze
	Gaismas iela 3a, Ķekava 
	ASS
	
	USS 
	VNS

	6.
	Ķekavas bāze
	Gaismas iela 7, Ķekava
	ASS
	
	USS 
	

	7.
	AS "Latvenergo" EEC 
	Jomas iela 4, Jūrmala
	ASS
	
	USS 
	VNS



	8.daļa Rīgas pilsētas AS "Sadales tīkls" un AS "Latvenergo" Objekti

	N.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese
	Objektā esošās drošības sistēmas

	1.
	AS "Sadales tīkls" Loģistikas centrs
	Stigu iela 8, Rīga
	ASS

	PASS
	USS 
	VNS

	2.
	AS "Latvenergo" Objekts
	Stadiona iela 1, Rīga
	ASS
	PASS
	USS 
	VNS

	3.
	AS "Latvenergo" Objekts
	Viskaļu iela27, Rīga
	ASS/
PKS
	
	USS 
	VNS

	4.
	AS "Latvenergo" Testēšanas centrs
	Krustpils iela 15a, Rīga
	ASS
	
	USS 
	VNS




Apzīmējumi: 
ASS – apsardzes signalizācijas sistēma;
ASS/PKS – apsardzes signalizācijas sistēma ar tajā integrētu piekļuves kontroli (piemēram, INNER RANGE INTEGRITY) ;
PASS – perimetra apsardzes signalizācijas sistēma;
USS – ugunsdrošības signalizācijas sistēma;
VNS – videonovērošanas sistēma;

2. Drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojuma prasības.

2.1. Pamatnostādnes un mērķi.
2.1.1. Drošības sistēmu uzturēšana ietver sevī apkopes un remonta darbus. Pretendentam jāpārzina apkalpojamos Objektos uzstādītās Drošības sistēmas.
2.1.2. Pretendentam ir pienākums uzturēt norādītajos Objektos uzstādītās Drošības sistēmas labā darba kārtībā, nodrošinot to nepārtrauktu un pilnvērtīgu funkcionēšanu, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, Pasūtītāja un citiem saistošiem normatīvajiem dokumentiem.
2.1.3. Pretendentam, veicot specifisko iekārtu apkopi vai remonta darbus, atļauts, saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonām, piesaistīt papildus speciālistus. Samaksa par speciālista veiktajiem darbiem (stundā) nevar būt augstāka par līgumā noteiktās cilvēkstundas samaksu. Pasūtītājs neapmaksā speciālista transporta, viesnīcas un tamlīdzīgas izmaksas.

2.2. Drošības sistēmu apkopes nodrošināšana.
2.2.1. Pretendentam katrā norādītajā Objektā jāveic ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas reglamenta apkopes darbi atbilstoši LVS CEN/TS54-14:2019 standarta "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei.
2.2.2. Pretendentam katrā norādītajā Objektā jāveic Drošības sistēmu apkopes darbi, saskaņā ar šī Pielikuma Tabulu Nr.1 "Tehniskās apkopes darbu saraksts"
2.2.3. Pretendentam jāveic Objektu Drošības sistēmu tehniskās dokumentācijas un instrukciju esamību pārbaudes un jāveic šo dokumentu aktualizāciju ne retāk, kā vienu reizi gadā.
2.2.4. Reglamenta un remonta darbi, kas saistīti ar sirēnu un skaļruņu iedarbību (ugunsdrošības signalizācija un apziņošanas sistēma), Pretendentam jāveic ārpus noteiktā darba laika - darba dienās pēc plkst.17:30, saskaņojot darbu apjomu un laiku ar Pasūtītāja kontaktpersonām.
2.2.5. Veicot augstkāpēja darbus, darbus augstumā vai grūti aizsniedzamās vietās, kā arī veicot darbus ar pacēlāju (groza strādnieki), jālieto pārbaudīts pretkrišanas aprīkojums (sistēma), kas atbilst LVS EN standartiem.
2.2.6.Vispārējās prasības pacēlājiem:
	a) Automašīna tehniskā kārtībā (izieta tehniskā apskate), komplektācijā – derīgs ugunsdzēšamais aparāts (vismaz viens pulvera ugunsdzēšamais aparāts PA2) un aptieciņa, no automašīnas hidraulikas, motora u.c. vietām nedrīkst nekas pilēt, tecēt utt.;
	b) pacēlājs - bīstamā iekārta ir pārbaudīta, par ko liecina uzlīme uz iekārtas par pārbaudes veikšanu;
c) bīstamajai iekārtai līdzi ir dokumentācija - bīstamās iekārtas pase.
2.2.7. Prasības personālam darbam ar pacēlāju:
	a) auto pacēlāja vadītājam - attiecīgās kategorijas autovadītāja apliecība;
	b) cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora apliecība;
	c) groza strādnieki - apliecības par tiesībām veikt augstkāpēju darbus;
	d) veicot darbus elektroietaisēs, auto vai groza pacēlāja operators tiek iekļauts brigādes sastāvā 
2.2.8. Individuālie aizsardzības līdzekļi darbam ar pacēlāju:
	a) aizsargķivere - gan operatoram, gan groza strādniekiem (groza strādniekiem augstkāpēju ķiveres ar siksniņām);
	b) signālveste - gan operatoram, gan groza strādniekiem - var būt signālkrāsojums jau darba apģērbam;
	c) pretkrišanas aprīkojums (sistēma) - groza strādniekiem;
	d) darba instrumenti groza strādniekiem ir nodrošināti pret nokrišanu - iekārti jostā ar atsaitēm.
	e) un citi IAL un KAL izvērtējot veicamo darbu bīstamību.
2.2.9. Pretendentam veicot darbus, nepieciešamības gadījumā jānodrošina brigādes ar auto pacēlājiem.


Tabula Nr.1
Tehniskās apkopes darbu saraksts

Vispārējās prasības. Pretendentam ir jāparedz visas izmaksas, kuras var rasties veicot norādītos tehniskās apkopes darbus.  Pasūtītājs ir norādījis punktus un apjomus, kurus iepriekš saskaņojot sedz Pasūtītājs. Pasūtītājs sedz tikai noteiktu materiālu izmaksas, iepriekš  tās saskaņojot.

1. Vispārējie darbi
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Par visiem darbiem, saistītiem ar drošības sistēmām (darbu uzsākšanu un to pabeigšanu), jāinformē AS "Latvenergo" Drošības vadības un kontroles centrs (turpmāk - DVKC)
	Katru reizi ierodoties objektā.

	2.
	Pārbaudīt drošības sistēmu dokumentācijas un instrukciju esamību, pareizību, tās aktualizāciju un, pēc nepieciešamības veikt korekciju.
Informācija no montāžas grupām par pamanītajām neatbilstībām.
	1

	3.
	Drošības sistēmu garantētās barošanas  (UPS), darbības pārbaudi/testēšanu, tīrīšanu, ieskaitot pilna servisa apkopi, kādu nosaka iekārtas ražotājs.
	1

	4.
	Veikt akumulatoru pārbaudi sastādot pārbaudes aktu un mērījuma protokolu. Ja akumulatora kapacitāte ir mazāka par 30% no nomināla, jāveic akumulatora nomaiņu. Akumulatora izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.
Uz katra akumulatora ir jāuzlīmē uzlīme par pārbaudes rezultātiem; akum. Nr., pārbaudes datums un Ah. Pārbaudes protokols jāiesniedz Pasūtītājam.  
	1

	5.
	Pārbaudīt drošības sistēmu kabeļu marķējumu esamību un atbilstību, nepieciešamības gadījumā to atjaunot. Darbus ārpus telpām, veikt vasaras periodā
	1

	6.
	Aparatūras telpas patstāvīgas kārtības uzturēšana, telpas attīrīšana no putekļiem izmantojot putekļu sūcēju, atkritumu utilizācija. Vispārējās kārtības uzturēšana- patstāvīgi.
	Katru reizi pēc darbiem aparatūras telpā, veikt tās sakārtošanu/ tīrīšanu.

	7.
	Veikt GSM trauksmes raidītāja „Trikdis” darbības pārbaudi, aktivizējot ugunsdrošības un/vai apsardzes signalizācijas sistēmas.
	1



2. Ugunsdrošības signalizācijas sistēma.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Biežums
(gadā)

	1.
	Pašreizējo notikumu analīze (sistēmas notikumu reģistrs) un novēršana pēc situācijas. Veikt ierakstu kontroli reģistrācijas žurnālā.
	Reizi ceturksnī

	2.
	Sistēmai pieslēgto rokas signāldevēju  darbības pārbaude. Rokas signāldevēju  pieejamības un grafisko apzīmējumu esamības pārbaude. 
	Reizi ceturksnī

	3.
	Sistēmas sastāvdaļu (kontrolpaneļa, detektoru, sirēnu, izpildreleju, signalizācijas līniju cilpu) ārēja apskate vai tām nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi,  u.t.t).
	Reizi ceturksnī

	4.
	Slēdžu darba stāvokļu un indikācijas  pārbaude paneļos, detektoros, kontrolieros, izpildrelejos. Sistēmas darbspēju pārbaude, indikācijas un izpildreleju iedarbes pārbaude
	Reizi ceturksnī
25% no esošo devēju skaita, bet pārbaudīts tiek vismaz viens devējs katrā zonā

	5.
	Sistēmas sastāvdaļu darbspēju pārbaude (fiziska devēju iedarbināšana) un ar pašdiagnosticēšanās palīdzību (detektoru signālu līmeņu pārbaude).
	Reizi ceturksnī, 

	6.
	Skaņas signalizācijas automātiskās ieslēgšanās un skaņas intensitātes pārbaude un tehniskā apkope.
	Reizi ceturksnī 

	7.
	Pamata un rezerves barošanas avotu pārbaude, automātiskās pārslēgšanās no pamata uz rezerves barošanas avotu pārbaude.
	Reizi gadā, 
 

	8.
	Veikt akumulatoru pārbaudi, veicot atzīmes par veikšanas datumu un sastādot pārbaudes aktu un mērījuma protokolu. 
	Reizi gadā, 
 

	9.
	Pārbaudīt kabeļu marķējumu esamību un atbilstību, nepieciešamības gadījumā to atjaunot.
	Reizi gadā, 
 



3. Darbi, kuri tiek veikti pēc Pasūtītāja kontaktpersonu pieprasījuma:
3.1. Vispārēji darbi
	1.
	Sistēmas bloku tīrīšana ar putekļu sūcēju, vai saspiestā gaisa kompresoru (aizliegts izmantot saspiestā gaisa balonus) attīrīt no putekļiem iekšpusē, noņemot vāku.

	2.
	Pārbaudīt moduļu, sadales kārbu, el. sadales u.c. iekārtu, mezglu un kabeļu marķējuma esamību un atbilstību, nepieciešamības gadījumā to atjaunot. Sadales un kārbu izmaksas to nomaiņas gadījumā sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot. 
Darbus veikt vasaras periodā.

	3.
	Veikt drošības sistēmu stiprinājumu un citu ar drošības sistēmām saistītu metāla konstrukciju tīrīšanu un krāsojuma atjaunošanu ievērojot vispārēju krāsošanas tehnoloģiju. Pēc nepieciešamības sadales kārbu un kabeļu ievadu (kārbās un ēkās) hermētiskuma atjaunošanu.
Darbus veikt vasaras periodā.

	4.
	Veikt kabeļu kanalizācijas aku un starp akām esošo kabeļu kanalizācijas (visā garumā) attīrīšanu no zemēm un citiem svešķermeņiem.
Darbus veikt vasaras periodā.

	5.
	Veikt moduļu, sadales kārbu, el. sadales, komunikācijas mezglu u.c. iekārtu un mezglu attīrīšanu no svešķermeņiem, blīvējuma atjaunošanu.

	6.
	Veikt moduļu, sadales kārbu, el. sadales u.c. iekārtu un mezglu kabeļu sakārtošanu un savienojuma kontaktu pārbaudi.
Darbus veikt ziemas periodā iekštelpās, vasaras periodā ārpus telpām.

	7.
	Veikt bojāto kabeļu penāļu vai gofrēto cauruļu nomaiņu āra teritorijā. Penāļu vai gofrēto cauruļu izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.



3.2. Darbi apsardzes posteņos un drošības sistēmu aparatūras telpās.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts

	1.
	Notīrīt video novērošanas monitorus no abām pusēm. Iztīrīt no putekļiem vai svešķermeņiem.

	2.
	Iztīrīt no putekļiem vai svešķermeņiem drošības sistēmu aparatūras skapjus, plauktus un sadales kārbas\kastes. 

	3.
	Veikt visas aparatūras tīrīšanu, noņemot korpusu vākus. Pārbaudīt, vai darbojas iebūvētais ventilators. Katru otro ceturksni.

	4.
	Veikt kabeļu komutācijas pārbaudi, marķējuma atjaunošanu un sakārtošanu.

	5.
	Aparatūras telpas patstāvīgas kārtības uzturēšana, telpas attīrīšana no putekļiem izmantojot putekļu sūcēju, atkritumu utilizācija. Vispārējās kārtības uzturēšana- patstāvīgi.



3.3. Darbi ēku un perimetra apsardzes,  piekļuves sistēmām.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts

	1.
	Veikt apsardzes rajonu (zonu) darbspēju pārbaudi.

	2.
	Veikt visu detektoru (infrasarkano staru detektori – iekšējie un ārējie, stikla plīšanas detektori, mikroviļņu detektori, kombinētie, magnētiskie kontakti utt.) un sirēnu darbspēju pārbaudi, tajā skaitā arī no "tamper" kontakta (ja devējs ir aprīkots un pieslēgts). Ārējie devēji katra reglamenta laikā, iekšējie pēc vienošanās ar Pasūtītāju, apjomu var sadalīt pa 25% no kopējā apjoma katrā reizē.

	3.
	Perimetra detektoru attīrīšana no putekļiem, kukaiņiem un citiem svešķermeņiem.

	4.
	Veikt izejas pogu un terminālu darbspējas pārbaudi.

	6.
	Eļļot un noregulēt piekļuves sistēmas sprūdus, aizvērējus un citu piekļuves kontroles furnitūru. 

	7.
	Notīrīt un pārbaudīt piekļuves kontroles nolasītājus.

	8.
	Barjeru/turniketu/vārtu mehānisko daļu apkope, t.i., eļļošanu, tīrīšanu, atsperu vai siksnu nomaiņa,  ieskaitot pilna servisa apkopi kādu to nosaka iekārtu ražotājs. Atsperu vai siksnu izmaksas sedz Pasūtītājs, iepriekš tās saskaņojot.



3.4. Videonovērošanas sistēma.
	N.
p.k.
	Veicamo darbu apraksts

	1.
	Veikt video kameru regulēšanu, tīrīšanu nepieciešamības gadījumā arī diennakts tumšajā laikā. Veikt fokusa pieregulēšanu, tai skaitā arī tumšajā diennakts laikā (vai izmantojot speciālus filtrus).

	2.
	Veikt objektīvu lēcu un aizsargapvalka stikla tīrīšanu.

	3.
	Vadāmām kamerām veikt apkopes darbus: Stikla tīrītāja gumijas nomaiņa un citus apkopes darbus, kurus ir noteicis iekārtas ražotājs.

	4.
	Ārējo videokameru termostata darbības pārbaude (kuras ir aprīkotas). Darbus veikt rudenī.

	5.
	Ierakstu serveru, komutatoru, barošanas bloku un citu video novērošanas sastāvdaļu tīrīšana.




4. Drošības sistēmu remonta darbu nodrošināšana.
4.1. Nepieciešamības gadījumā Pretendentam Objektos jāveic Drošības sistēmu remonts, regulēšana, pārprogrammēšana, papildināšana un citas darbības Drošības sistēmu darbības uzturēšanai.
4.2. Saņemot pieteikumu par Drošības sistēmu remonta darbiem, Pretendenta speciālistu brigādei jāierodas Objektā ar mērķi konstatēt atteikuma iemeslu un novērst bojājumu.
4.3. Pretendentam jānodrošina tehnisko speciālistu brigādes ierašanos Objektā pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā:
a) saņemot izsaukumu darba dienās, laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00, – 6 (sešu) stundu laikā. 
b) darba dienās ārpus darba laika, t.i., saņemot izsaukumu pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās – 12 (divpadsmit) stundu laikā.
4.4. Ja Drošības sistēmu bojājums nav novērsts 4 stundu laikā (neieskaitot 4.3.punktā norādīto reaģēšanas laiku), Pretendents par to rakstiski (ziņojums pa e-pastu) vai pa telefonu informē Pasūtītāja kontaktpersonu. Ziņojumā nepieciešams norādīt bojājumu iemeslu un laiku, kādā paredzēts to novērst. 
4.5. Ja nav iespējams operatīvi 24 (divdesmit četru) stundu laikā novērst radušos Drošības sistēmu bojājumus un nepilnības vai būtiska apdraudējuma gadījumā- nekavējoties, Pretendentam jānodrošina pagaidu drošības pasākumi līdz bojājumu un nepilnību novēršanai un jāveic pagaidu ierīču uzstādīšana, piemēram, video ieraksta aparatūra, videokameras, detektori, pagaidu kabeļu trases izveide vai fiziska speciālistu klātbūtne situācijas kontrolei, nepieciešamības gadījumā veicot arī satiksmes regulēšanu utt.. Nepieciešamo pasākumu apjomu, izvērtējot apstākļus nosaka Pasūtītājs. Izmaksas par pagaidu pasākumu īstenošanu un tās funkcionēšanu remonta laikā jāsedz Pretendentam.
4.6. Visiem remonta darbiem Pretendentam ir jānodrošina garantijas laiks ne mazāks par 3 (trīs) mēnešiem. Jaunai uzstādītai aparatūrai garantija – 2 (divi) gadi. Ja garantijas laikā bojājums atkārtojas, Pretendentam tas jānovērš bez maksas ieskaitot darbaspēka izmaksas.
4.7. Pretendentam jānodrošina darbinieku un darbuzņēmēju brigādes ar visiem pakalpojuma veikšanai nepieciešamajiem IAL, materiāliem, aprīkojumu un instrumentiem.
4.8 Kamēr brigāde nav pilnībā pabeigusi remonta vai tehniskās apkopes darbus kādā objektā, Pretendents nedrīkst šo brigādi sūtīt darbu veikšanai uz citiem objektiem. Tāda situācija ir pieļaujama tikai tad, kad saskaņojot to ar Pasūtītāju un izvērtējot veicamo darbu prioritāti.
4.9. Gadījumos, ja Pretendents nespēj novērst Drošības sistēmu defektu 5 (piecu) dienu laikā, neieskaitot iekārtu piegādes laikus, ja tādi ir objektīvi nepieciešami, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt trešās puses speciālistus defekta novēršanai. Šādā gadījumā Pretendentam jāsedz Pasūtītājam radušies izdevumi, kas saistīti ar trešās puses speciālistu piesaisti.
4.10. Pilna servisa apkope - ir iekārtas ražotāju noteiktais apkopes apjoms, ieskaitot specifiskos mērījumus, sistēmas programmatūras atjaunošanu, specifiskās apkopes. 
4.11. Brigādei jābūt nodrošinātai ar darbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem (rokas un elektriskajiem), iekārtām, montāžas materiāliem un izsaukuma bojājuma novēršanai potenciāli nepieciešamajām rezerves daļām, atbilstošām konkrētā objekta drošības sistēmām.
4.12. Remonta brigādes ieteicamais nodrošinājums izbraucot uz objektu veikt remonta un / vai reglamenta darbus - aprīkojums, instrumenti un drošības sistēmu aparatūras rezerves daļas:
· saliekamās trepes ar maksimālo garumu līdz 4 m;
· augstkāpēju aprīkojums (vismaz vienai brigādei);
· sprieguma indikators;
· multimetrs (ommetrs, voltmetrs, ampērmetrs);
· perforators ar urbju komplektu no 10 mm līdz 32 mm;
· urbjmašīna ar diviem urbju komplektiem no 2 mm līdz 12 mm;
· dažādu tipu un izmēru skrūvgrieži – ar taisno galu, 6-kanšu, PH, PZ, TORX;
· āmurs, knaibles, plakanknaibles, pincete, īlens, uzgriežņu atslēgu komplekts un cits, kas pēc Pretendenta domām var noderēt, veicot darbus objektos;
· iekštelpu infrasarkano staru detektors – 4 gab.;
· magnētiskie kontakti durvīm un vārtiem – pa 4 gab. no katra veida;
· analogā un IP videonovērošanas kamera ar variofokālu (no 2.8mm līdz 12mm) objektīvu (buleta tipa);
· analogā un IP kupola, iekštelpu videonovērošanas kamera ar variofokālu (no 2.8mm līdz 8mm) objektīvu (kupola tipa);
· HID nolasītājs HID multiClass SE RP10 Reader (#900PNNNEK2005C) – 2 gab.;
· kabeļi – RG-59 (100 m); spēka 3x1,5 mm2 (100 m); nedegošs ekranēts 2x1.0 mm2 ar zemes vadu (100 m); signalizācijas 4x0,22 mm2 (100m); vītā pāra kabelis Cat5E UTP 4x2x0.5 (305 m); Sestās-A kategorijas datu kabelis (Cat6A), Aizsargāts SF/FTP, 23AWG pilns varš, LSZH, lietošanai ārpus telpām, UV izturīgs, piemērots izmantošanai zem zemes, piemērots POE.;
· 20 mm gofrēta caurule ar trosi (25 m), 32 mm gofrēta caurule ar trosi (25 m) ar atbilstoša izmēra klipšiem;
· barošanas bloks 230 VAC/12VDC, 5A – 2 gab.; 230 VAC/5VDC, 2A – 2 gab.;
· pārsprieguma aizsardzība CAT5E un Cat6A ar B/C klases aizsardzību, paredzēta POE – 2 gab. no katra;
· High POE, vismaz 60W, rūpnieciski paredzēts stiprināt uz DIN sliedes, datu plūsma 100/1000Mbps– 4 gab. no katra;
· Optisko pārveidotājs SM,1000 Mb / s, izmantojams vienas dzīslas pieslēgums (viena šķiedra), pārraides minimālais attālums 5 km – 4 gab.;
· attiecīgi spraudeņi, uzgaļi un citi kabeļu apdares komponenti;
· monitors 17" ar analogo ieeju;
· Pārnēsājamais dators IP kameru pārbaudei, adreses maiņai, konfigurācijai un regulēšanai.




