| #REG_DATUMS# | Nr. #REG_NUMURS# |
| --- | --- |
| Uz | Nr. |

Sarunu procedūras Nr.AST2024/142 pretendentiem

Atbildes uz pretendentu jautājumiem par sarunu procedūras Nr.AST2024/142 nolikumu

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem.

Pretendenta jautājums Nr.3

Saskaņā ar TU pielikumu Nr.6 metāla starpbalstu pamatu daļas (S1-1 sekciju) montāžu paredzēts izbūvēt pielietojot vibro-iegremdēšanas metodi. Kā arī saskaņā ar TU punktu 5.2 jāparedz balsta metālisko daļu aizsardzība zem zemes līmeņa.Veicot pamatu daļas izbūvi ar vibro-iegremdēšanas metodi nav iespējams garantēt/ kontrolēt metālisko daļu aizsardzības saglabāšanos. Vai vibro-iegremdēšanas metodi var aizstāt ar ierakšanas metodi?

Pasūtītāja atbilde

Vibro-iegremdēšanas metodi var aizstāt ar ierakšanas metodi ievērojot šādus nosacījumus:

- balsta iestrādes metodi zemē ir jāsaskaņo ar materiālu ražotāju, pasūtītāju un projektētāju;

- balsta ierakšanas gadījumā ir jāparedz grunts ūdeņu nosūkšanu, grunts blīvēšanu un neatbilstošas grunts nomaiņu.

Pretendenta jautājums Nr.4

Atsaucoties uz TU punktu Nr.5.1 metāla starpbalstus projektēt paredzot izmantošanu divķēžu izpildījumā. Vai līgumslēdzējam ir jāpiegādā visas sešas traversas, vai tikai trīs, kas paredzētas vieņķēžu izpildījumam? Lūdzu precizēt vadu izvietojumu balstā vieņķēžu izpildījumā.

Pasūtītāja atbilde

Jāpiegādā ir trīs traversas un vadus jāmontē "trīsstūra" izpildījumā.

Pasūtītājs precizē TU punktu 5.1. izsakot to šādā redakcijā: "Dzelzsbetona balstu nomaiņa pret analogu tipveida metāla starpbalstu attiecīgi izstrādājot analogu tipveida metāla starpbalstu vienķēžu izpildījumā., kuru iespējams nākotnē izmantot arī divķēžu izpildījumā. Balsta rasējumus skatīt pielikumā Nr.6."

Pretendenta jautājums Nr.5

Sarunu procedūras TU punktā Nr.6 nav norādīts vai metāla enkurbalsti ir jāparedz divķēžu izpildījumā. Lūdzu precizējiet.

Pasūtītāja atbilde

Metāla enkurbalstus nav jāparedz divķēžu izpildījumā.

Pretendenta jautājums Nr.6

Atsaucoties uz vēstuli Nr.2.5/2025/2034 "Pasūtītāja atbilde Nr.2", "Izvēloties jauno metāla starpbalsta risinājumu un metāla enkurbalstus, jāņem vērā, ka tiem jāspēj noturēt slodzi vadiem, kurus var montēt uz tipveida dzelzsbetona starpbalsta PB-110-4-1." Lūdzu norādīt konkrētu vada šķērsgriezumu vai pievienot tipveida dzelzsbetona starpbalsta PB-110-4-1 specifikāciju.

Pasūtītāja atbilde

Izvēloties jauno metāla starpbalsta risinājumu un metāla enkurbalstus, ir jāparedz, lai tie spētu izturēt vadu svara noslodzi ar ne mazāku vada šķērsgriezumu kā vadam AS-185/29.

Pretendenta jautājums Nr.7

Vai iesniedzot piedāvājumu nepieciešams aizpildītu un parakstīt līguma vienošanās pievienoto piedāvājuma pielikumu?

Pasūtītāja atbilde

Piedāvājumā ir jābūt iekļautiem šādiem parakstītiem dokumentiem:

- Piedāvājuma vēstulei (Nolikuma 7. pielikums);

- Finanšu piedāvājumam (Nolikuma 8. pielikums);

- Piedāvājuma nodrošinājumam (Nolikuma 9. pielikums)

- Līguma projekta (Nolikuma 11. pielikums) Piedāvājuma pielikums.

Pretendenta jautājums Nr.8

Saskaņā ar Nolikuma punktu 2.5. Lūdzam iesūtīt Līguma projektu.

Pasūtītāja atbilde

Līguma vienošanās un Līguma speciālie noteikumi ir iekļauti Nolikumā un tajos, sarunu procedūras gaitā, nekādi grozījumi vai izmaiņas nav veiktas.

FIDIC dokumentu izplatīšanas tiesības pieder Starptautiskajai Inženierkonsultantu federācijai – FIDIC. Šo dokumentu ar FIDIC atļauju pavairo un izplata Latvijas Inžrnierkonsultantu asociācija.

Līguma Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs" (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005. gada tulkojums), kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop.

Pasūtītāja rakstiskās atbildes tiks ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja profilā.

#PARAKSTITAJU_SARAKSTS_TABULA#

Gavronskis

juris.gavronskis@ast.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/136202