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	16.05.2025.
	Nr. 2.5/2025/2034

	Uz 
	Nr. 


 
	Sarunu procedūras Nr.AST2024/142 pretendentiem



Atbildes uz pretendentu jautājumiem par sarunu procedūras Nr.AST2024/142 nolikumu
Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem.

Pretendenta jautājums Nr.1
Saskaņā ar tehnisko uzdevumu, Tehniskais risinājums jāizstrādā ņemot vērā būvprojektu SIA "BRVE" vēja elektrostacijas pieslēgšana, izbūvējot 110kV a/st. "Vāne". AST daļa", kur zibensaizsardzības trose tiks aizstāta ar OPGW. Jāņem vērā OPGW spoļu izvietojums maināmajos balstos, kā arī nav nepieciešama armatūras maiņa OPGW stiprinājumiem pie balsta. Lūdzu sniegt OPGW troses montāžas principiālo shēmu. 
Pasūtītāja atbilde
Ar prasīto informāciju elektroniskā formātā pretendenti var iepazīties atverot interneta pārlūka saiti: https://dati.tso.lv/index.php/s/INb8CI1MaZIYyEk  - parole: LNr.651

Pretendenta jautājums Nr.2
Šobrīd gaisvadu elektropārvades līnijā ir uzstādīti AC-95 tēraudalumīnija vadi. Vai nākotnē plānota vadu nomaiņa uz lielāku šķērsgriezumu? Ja - jā, tad uz kādu šķērsgriezumu un vai šajā  gadījumā tehniskā risinājuma aprēķinos jāpieņem maksimāli iespējamā vadu nokare pie vēja plūsmas 0,6 m/s, vadoties no vadu pieļaujamās darba temperatūras +70°C pie gaisa temperatūras +35°C un saules radiācijas intensitātes 850 W/m2, vai sekojošā klimatisko apstākļu sakritībā: vadi ar apledojumu, vēja plūsmas ātrums 0,6 m/s, gaisa temperatūra - 5°C?
Pasūtītāja atbilde
Nākotnē var tik veikta vadu nomaiņa uz lielāku šķērsgriezumu. Aprēķini jāveic atbilstoši esošajam vadam AC-95. Izvēloties jauno metāla starpbalsta risinājumu un metāla enkrubalstus, jāņem vērā, ka tiem jāspēj noturēt slodzi vadiem, kurus var montēt uz tipveida dzelzsbetona starpbalsta PB-110-4-1.

Pasūtītāja rakstiskās atbildes tiks ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja profilā[footnoteRef:2]. [2:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/136202] 


Ar cieņu,
	Iepirkumu speciālists
	Juris Gavronskis




Gavronskis
juris.gavronskis@ast.lv
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