	 


	



                            UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS  
          
[bookmark: _Toc521075484][bookmark: _Hlk124862560]1.1.VISPĀRĪGIE DATI
1.1. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATA MĒRĶIS
Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir noteikt būvprojekta  SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ, (turpmāk – būve) ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būves ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.
Pārskats ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz būves nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanu būves telpām, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu būves telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām. 
Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro būves ekspluatācijas laikā.
Saskaņā ar 2011.gada 9.marta Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 305/2011/ES būve jāprojektē un jābūvē tā, lai ugunsgrēka izcelšanās gadījumā:
· tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;
· ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos un izplatīšanos būvē;
· neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;
· būvē esošie cilvēki varētu pamest būvi vai tikt izglābti citādi;
· ņemtu vērā glābšanas komandu drošību.
Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir projekta sastāvdaļa. Pārskatā minētajiem ugunsdrošības pasākumiem jābūt ietvertiem būvprojektā būvprojekta darba un ar to saistītajā zonā. UPP ir aprakstīti arī vispārēji pasākumi, kas attiecas uz ēku kopumā un kam ir jābūt izpildītiem, lai būtu iespējama ēkas droša ekspluatācija.
Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta risinājumi vai saņemtas uzraudzības dienestu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību.
[bookmark: _Toc460430946]
[bookmark: _Toc521075485]1.2. IZEJAS MATERIĀLI/DATI
[bookmark: _Hlk159486590][bookmark: _Hlk159493456]	SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ
 "Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
 izmantoti šādi galvenie izejas dati:
· Tehniskās apsekošanas atzinums 
· Tehniskās apsekošanas atzinums projekta risinājumu zonai
· Tehniskās inventarizācijas lieta
· Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
· Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi Nr.BIS-BV-15.1-2020-388 (BVKB,22.05.2020).
· Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības jumta konstrukciju un 3. stāva pārseguma daļēja pārbūve darbnīcu ēkā
būvprojekta risinājumu grafiskais un teksta materiāls:
1. Vispārīgie rādītāji
2. arhitektūras risinājumi;
3. būvkonstrukciju risinājumi
4. DOP

[bookmark: _Toc521075486]1.3. NORMATĪVIE AKTI
Saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, ēku būvnoteikumu, kā arī būvobjekta pasūtītāja u.c. tehnisko noteikumu prasībām, būvobjekta ugunsdrošības risinājumi ieprojektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, tehnisko noteikumu, direktīvu un starptautisko standartu prasībām. 
Ugunsdrošības pasākumu pārskatā pielietoti šādi Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi, ES dalībvalstu nacionālie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam un tā inženiersistēmām:
Latvijas būvnormatīvi
· Būvniecības likums
· Vispārīgo būvnoteikumi
· Ēku būvnoteikumi
· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
· LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”; 
Ugunsdrošības pasākumus projektējamā būvē un tās inženiertehnisko sistēmu, tajā skaitā ugunsaizsardzības sistēmu, ekspluatācijas stadijā (pēc tās nodošanas ekspluatācijā) nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) un to izpildei piemērojamie standarti.


2. [bookmark: _Toc460430947][bookmark: _Toc521075487]BŪVES TEHNISKIE-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

	
Nr.p.k.
	
Nosaukums
	
Rādītājs

	1.
	Būves virszemes stāvu skaits
	3

	2.
	Būves pazemes stāvu skaits
	0

	3.
	Būves apbūves laukums
	709,7 m2

	4.
	Būves stāvu kopējā platība
	1239,9 m2

	5.
	Būves būvtilpums
	6367,0 m3

	6.
	Būves augstākā stāva grīdas līmenis
	līdz 8 m

	     7.
	Būves lietošanas veids
	IVa

	     8.
	Būves ugunsnoturības pakāpe
	U2b (max platība 1200m2)

	
	Maksimālais lietotāju skaits izglītojamie kopā ar personālu
	200


[bookmark: _Toc460430948][bookmark: _Toc521075488]



3. SITUĀCIJAS APSKATS

Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas
trešā stāva un 
jumta pārbūves darbi.
Projekta sastāvā nav izstrādāti ģenerālplāna risinājumi , tajā skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem noteikti saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (turpmāk – LBN 201-15) prasībām.
Būvei ar ugunsnoturības pakāpi U2b minimālais ugunsdrošības attālums līdz blakus esošo zemes vienību robežām ir vismaz pieci metri saskaņā ar LBN 201-15 29.punkta prasībām, kas dabā izpildās. Tuvu stāvošas būves nav konstatētas.
[bookmark: _Toc460430949]

[bookmark: _Toc521075489]4. ARHITEKTŪRAS UN BŪVKONSTRUKCIJU DAĻU UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI
[bookmark: _Toc460430950]
[bookmark: _Toc521075490]4.1. ARHITEKTŪRAS UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI
Būvei DARBNĪCU ĒKĀ "Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., ir noteikts IVa lietošanas veids, kas atbilst izglītības darbībai paredzētām būvēm un telpām.
	Ņemot vērā būves lietošanas veidu, augstākā stāva grīdas līmeni un ugunsdrošības nodalījuma platību, būves būvkonstrukciju ugunsizturība un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst U2b ugunsnoturības pakāpei. 
IVa lietošanas veida U2b ugunsnoturības pakāpes būvē ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamā platība ir noteikta 1200 m2. Būvē ir nepieciešams koriģēt  ugunsdrošības nodalījumu skaits (viens), jo būves platība pārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību (1200 m2). Būvi ir nepieciešams   sadalīt 2 ugunsdrošības nodalījumos, lai iekļautos šī punkta prasībās. Tos ir iespējams izveidot zemāk aprakstītā veidā, izveidojot 
Ugunsdrosības nodalījumu
NR.1:  ēkas pirmais (cokola) stāvs , izņemot telpu Nr. 2- kāpņu telpa, no kuras uz pārējām telpām ir montējamas ugunsdrošas durvis, kopā 402,50m2,
NR.2:  pārējā ēkas platība,
Kopā 837,40m2.
Ugunsdrošības nodalījumu robeža vertikāli iet pa asi kāpņu telpai “2” 1.stāvā , otrā stāvā atdalījums ir nodrošināms ar pārsegumu. 
Ugunsdrošā nodalījuma norobežojošā konstrukcijas– 
nesošām ugunsdrošām sienām no 0,00 augstuma atzīmes līdz augstuma atzīmei 3,55m un norobežojošām konstrukcijām (starpstāvu pārsegums, esošs ,dzelzsbetona)) ar ugunsreakcijas klasi ,ne mazāku kā A1 un ugunsizturību REI-60.
[bookmark: _Hlk21079650]No būves 1 ., 2.un 3.stāva telpām, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, ir nodrošināta iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām katrā ugunsdrošības nodalījumā, kas pilnā apmērā atbilst LBN 201-15 104.punkta prasībām. 
Ņemot vērā to, ka būves augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai nav lielāks par 10 metriem, pa būves jumta perimetru nav jāizbūvē jumta nožogojums un nav jāierīko jumta korē visā tās garumā horizontāli stieņi, troses, kā arī no kāpņu telpas nav jāparedz izeja uz jumtu, saskaņā ar LBN 201-15 81.punkta prasībām. Ja dabā, precizējot augstuma atzīmes , tiek konstatēta augstuma atzīme virs 10 m, ir jāveic augstāk minētie pasākumi. 
[bookmark: _Hlk189642221]Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. Pārējo darbu veikšana ir jāplāno perspektīvo pārbūves vai/un atjaunošanas darbu sastāvā.

Dūmu aizsardzības risinājumi
Atbilstoši LBN 201-15 167.punkta prasībām dūmu aizsardzības risinājumi ēkā ir paredzēti caur dūmu izvades ailām, par kurām kalpo esošie atveramie logi. Šim nolūkam paredzēts izmantot logus un durvis  un to atvērtās ailes platību (vismaz 0,5 m2)  atbilstoši LBN 201-15 168.punkta prasībām. Ēkas mācību telpās visi esošie logi ir verami. Attālums līdz dūmu izvades ailām nedrīkst pārsniegt 15 m.
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. Pārējo darbu veikšana ir jāplāno perspektīvo pārbūves vai/un atjaunošanas darbu sastāvā.
[bookmark: _Toc460430951][bookmark: _Toc521075491]
4.2. BŪVES NESOŠO UN STIPRĪBAS ELEMENTU APRAKSTS, UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽAS
Saskaņā ar LBN 201-15 prasībām (1.,2. tabula) būvei ar U2b ugunsnoturības pakāpi būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas klasei uzskaitīta zemāk.
	
Būvkonstrukcijas
	
Ugunsizturība
	
Ugunsreakcijas klase

	Nesošās sienas un kāpņu telpas sienas
	REI 30
	A1

	Kāpņu laukumi, sijas, laidi un pakāpieni evakuācijas ceļā
	R 30
	A2-s1,d0

	Kāpņu telpas horizontālā norobežojošā konstrukcija
	R 30
	A2-s1,d0

	Kāpņu telpas durvis
	EI 30
	-

		Jumta nesošās būvkonstrukcijas
	                                  
	A2-s1,d0



	R15
	Netiek normēta

	Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcija  
	REI 60
	A2-s1,d0

	Durvis, logi un vārsti ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijās
	EI 30
	-

	Pārsegumi
	REI 30
	B-s2,d0***

	
	
	


Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība un ugunsreakcijas klase ir zemāka par tabulā norādītajiem lielumiem, paredz papildus ugunsaizsargapstrādi, piemēram, telpās ar koka pārsegumu, kurās notiek pārbūve, pārsegumu ir plānots aizsargāt ar ugunsdrošā ģipškartona apšuvumu.

[bookmark: _Toc521075493]


[bookmark: _Toc460430952][bookmark: _Toc521075494]5. EVAKUĀCIJAS NODROŠINĀŠANA
Evakuācijas izejas ir izvietotas tā, lai drošā veidā no būves telpām varētu nokļūt zemes virsmas līmenī.
Evakuācijas ceļam ir izvirzītas šādas prasības:
· tas ir viegli atrodams;
· tā sienu un griestu apdare un grīdas segums nedrīkst apdraudēt lietotāju drošību evakuācijas laikā;
· to neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā.
No būves 3.stāva telpām, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, ir nodrošināta iespēja evakuēties pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām ar savstarpējo attālumu 60m, 30m līdz tuvākajai, kas pilnā apmērā atbilst LBN 201-15 104.punkta prasībām. Evakuācija izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī.
Kāpņu slīpums evakuācijas ceļos nav lielāks par 1:1, pakāpiena platums ir vismaz 250 mm, pakāpiens nav augstāks par 220 mm.  Kāpnes evakuācijas ceļos aprīkotas ar margām, kas nav zemākas par 0,9 m. Kāpņu telpas ārdurvju platums nav mazāks par evakuācijas izeju minimālo platumu.
Atbilstoši LBN 201-15 121.punktam ”Atjaunojamās un pārbūvējamās būvēs atļauts saglabāt esošos kāpņu telpu gabarītus”.  
Maksimālais attālums līdz tuvākajai evakuācijas izejai nepārsniedz 30 metrus, maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nepārsniedz 60 metrus. 
Evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1,20 metru. Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz pieciem evakuējamiem.
[bookmark: _Toc460430953] Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz divi metri, šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi. 
Gaiteņu griestu brīvo augstumu paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne mazāku par 2,2 m, saskaņā ar LBN 200-21 7.4. punktu.
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. 

[bookmark: _Toc521075495]5.1. DURVIS
Saskaņā ar LBN 201-15 147.punktu:
· evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būves telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25, vai durvis, kas ved uz citu ugunsdrošības nodalījumu;
· evakuācijas izejās durvis ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm;
· netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus;
· evakuācijas izejās durvis ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. 
Evakuācijas izeju  durvis atbilst standarta LVS EN 179 prasībām. 
Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajām telpām, saimniecības telpām un citām būves telpām, kurās var atrasties līdz pieciem būves lietotājiem, durvju brīvo platumu atļauts samazināt līdz 700 mm.
[bookmark: _Toc521075496]Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. 

5.2. EVAKUĀCIJAS AVĀRIJAPGAISME UN APZĪMĒJUMI
Evakuācijas avārijapgaisme ir avārijapgaismes daļa, kas nodrošina apgaismojumu cilvēku evakuācijas laikā, ja nedarbojas pamatapgaisme. 
Saskaņā ar LBN 201-15 161.2.apakšpunktu, 161.3.apakšpunktu un 161.4.apakšpunktu, evakuācijas avārijapgaisme ir nepieciešama evakuācijas ceļos, ja evakuējamo skaits ir 50 cilvēku un vairāk, IVa lietošanas veida būvēs un telpās, ja tajās vienlaikus atrodas vairāk par 100 cilvēkiem, kā arī ugunsaizsardzības sistēmu kontroles un vadības iekārtu telpās.
Evakuācijas izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem. Izgaismotie evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāji ir pastāvīgi ieslēgti darba režīmā vai paredzēta to automātiska ieslēgšanās no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.
Evakuācijas apgaismes tīkli un izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Rezerves elektroapgādes avots nodrošina izgaismoto evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāju darbību vismaz 30 minūtes.
Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismojumam ir paredzēta elektroapgāde no diviem savstarpēji neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.
Evakuācijas apgaismojuma minimālais darbības laiks ir viena stunda.
Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismeklim un tā marķējumam ir jāatbilst standarta LVS EN 60598-2-22 prasībām.
Evakuācijas izejas durvis, kuras ir paredzētas vairāk nekā 50 cilvēku evakuācijai ir nepieciešams aprīkot ar izgaismotu evakuācijas izejas norādītāju “IZEJA”. 
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. 


[bookmark: _Toc460430954][bookmark: _Toc521075497]6. UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE
[bookmark: _Toc460430955][bookmark: _Toc521075498]6.1. ĀRĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE
Saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 21.punkta pielikuma 5.tabulas prasībām ārējās ūdensapgādes ugunsdzēsības ūdens patēriņš ir 10 l/s.
Pieņem, ka ugunsgrēka dzēšanas ilgums ir trīs stundas.
Ugunsdzēsības hidrantiem ir jābūt ierīkotiem tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības tehnikai un nodrošināta būves katra punkta ārējā ugunsdzēsība no vismaz diviem hidrantiem. Attālums no hidrantiem līdz būvei ir paredzēts ne mazāks par 30 metriem un ne lielāks par 200 m līdz būves vistālākajam punktam.
[bookmark: _Toc460430956]Ugunsdzēsības hidranti ir apzīmēti ar norādes zīmēm saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas ar ārējiem gaismas ķermeņiem apgaismotā zonā.
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. 

[bookmark: _Toc521075499]6.2. IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE
[bookmark: _Toc460430957]Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulu, būvē nav nepieciešams iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads atbilstoši LBN 221-15 1.tabulas 3.punkta prasībām (VIa lietošanas veids ar būvtilpumu līdz 5000 m3 ugunsdrošības nodalījumā).

[bookmark: _Toc460430958][bookmark: _Toc521075501]
7. UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS
[bookmark: _Toc521075502]7.1. NEPĀRTRAUKTAS ELEKTROAPGĀDES NODROŠINĀŠANA UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMĀM UN EVAKUĀCIJAS APGAISMOJUMAM
Rezerves elektroapgāde ir jāparedz šādām būves ugunsaizsardzības sistēmām:
· automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;
· evakuācijas avārijapgaismei.
Automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai papildus rezerves elektroapgādi nodrošina ar iebūvētām akumulatoru baterijām.
Evakuācijas izeju norādījuma zīmēm un evakuācijas avārijapgaismei, rezerves elektroapgādi nodrošina ar iebūvētām akumulatoru baterijām.
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. Pārējo darbu veikšana ir jāplāno perspektīvo pārbūves vai/un atjaunošanas darbu sastāvā.

[bookmark: _Toc521075503]7.2. AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
Saskaņā ar LBN 201-15 18 185.2.apakšpunktu, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir jāparedz IVa lietošanas veida būvēs un telpās, kuru stāvu kopējā platība ir lielāka par 200 m2. 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes, bojājumu, bloķēšanas ierīču un sistēmu signālus automātiski pārraida uz kontroles un signalizācijas ierīci (pulti), kuru pastāvīgi uzrauga personāls. Ja kontroles un signalizācijas ierīce (pults), kuru pastāvīgi uzrauga personāls, neatrodas ar šo sistēmu vienā aizsargājamā objektā, trauksmes signālu pārraida arī uz aizsargājamās būves fasādes redzamā vietā izvietoto gaismas un skaņas trauksmes ierīci, kas novietota vismaz 2,5 metrus augstāk par zemes virsmas (grīdas) līmeni.
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. Pārējo darbu veikšana ir jāplāno perspektīvo pārbūves vai/un atjaunošanas darbu sastāvā.

[bookmark: _Toc521075504]7.3. AUTOMĀTISKĀ BALSS UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
Saskaņā ar LBN 201-15 191.1.apakšpunktu, būvē nav jāparedz automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošana, jo būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 28 metrus un būvē vienlaikus nevar atrasties vairāk par 500 lietotājiem.

[bookmark: _Toc460430959][bookmark: _Toc521075505]9. ZIBENSAIZSARDZĪBA 
[bookmark: _Toc460430960]
Saskaņā ar LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 44.p. prasību Zibensaizsardzību obligāti paredz trešās grupas ēkās. 
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” 47.5.p. prasībām būve atbilst zibensaizsardzības sistēmu III klasei, kam jānodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 90 %.
Projektēto darbu sastāvā ir tikai darbnīcu ēkas trešā stāva un jumta pārbūves darbi. Pārējo darbu veikšana ir jāplāno perspektīvo pārbūves vai/un atjaunošanas darbu sastāvā.

[bookmark: _Toc521075506]10. MANUĀLĀS (PRIMĀRĀS) UGUNSDZĒSĪBAS IEKĀRTAS
Telpas jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām, lai nodrošinātu ugunsgrēku dzēšanu sākumstadijā. 
Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām nedrīkst pārsniegt 20 metrus. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu prasībām, ko apliecina ar ražotāja atbilstības deklarāciju un sertifikātu.
Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēts ugunsdzēsības aparātu nodrošināšana pēc aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 20l6.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 ,,Ugunsdrošības noteikumi" 5.pielikuma 2. tabulas prasības.
Izglītības iestāde – objekts ar vidēju ugunsbīstamības līmeni (ugunsslodze no 300MJ/ m2 līdz 600MJ/m2), zonas platība 836 m2 , nepieciešamā dzēstspēja 222A 1117B, zonas platība 1.stāvā (cokolstāvā)390m2, nepieciešamā dzēstspēja 127A 608B.
Ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ugunsdzēsības aparātus uzstāda ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz aparātu rokturiem.
            Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoši ražotāja prasībām. Ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados.

ELEKTROIETAISES
Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) atbilst tehniskā projekta risinājumam, to uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados. Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu. Kopā ar elektroinstalācijas pārbaudi veic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaudi ar termokameru. Par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudes rezultātiem sastāda pārbaudes aktu. 

Izstrādāja:	                                                            Sarmīte Pāvilaite
           							sert.Nr.1-00396
								Cēsis,
								2025.gada 16.janvārī
15

Lapa 2 no 17
