Darbu organizēšanas projekta ugunsdrošības risinājumu pārbaudes sarakstes protokols
	Objekta nosaukums:
	SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA
PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ

	BK daļas izstrādātājs:
	SIA “SB projekts”, būvkom. reģ. Nr. 1136-RA

	Daļas vadītājs
	Ints Juknevičs, LBS sert. Nr. 3-01995

	Eksperts
	Gatis Bergsons, BVKB sert. Nr. 6-00086


	

	Nr.p.k.
	Piezīmes, atbildes

	1.
	E1
	Lūdzu DOP SA iekļaut informāciju par būvobjekta nodrošināšanu ar ugunsdzēšamajiem aparātiem būvniecības laikā (atbilstoši MKN Nr. 238, p.53)

	
	A1
	SA papildināts ar tekstu
Ēkas otrā stāvā un bēniņos izvieto ugunsdzēsības aparātus atbilstoši MKN Nr. 238, p.53 vienu ugunsdzēsības aparātu katrā stāvā ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B pie stāva platības 412,0 m2.
Attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m.
Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas nodrošina ar aparātiem, kuru kopējā dzēstspēja ir vismaz 55A 233B.

	
	E2
	Ekspertīzes atzīme par izpildi

	2.
	E1
	Lūdzu lapā DOP-3 precizēt būvmateriālu krautņu un pagaidu būvju novietojumu (atbilstoši MKN Nr. 238, p. 47)

	
	A1
	DOP-2un 3 lapās precizēta pagaidu būvju un krautņu zona min 6m no ēkām.

	
	E2
	Ekspertīzes atzīme par izpildi



E1: Eksperta piezīmes: 		29.01.2025
A1: Autora atbildes:  		00.00.2025
E2: Eksperta piezīmes: 		00.00.2025




