Darbu organizēšanas projekta ugunsdrošības risinājumu pārbaudes sarakstes protokols

| Objekta nosaukums: | SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ |
| --- | --- |
| BK daļas izstrādātājs: | SIA “SB projekts”, būvkom. reģ. Nr. 1136-RA |
| Daļas vadītājs | Ints Juknevičs, LBS sert. Nr. 3-01995 |
| Eksperts | Gatis Bergsons, BVKB sert. Nr. 6-00086 |

| Nr.p.k. | Piezīmes, atbildes |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | E1 | Lūdzu DOP SA iekļaut informāciju par būvobjekta nodrošināšanu ar ugunsdzēšamajiem aparātiem būvniecības laikā (atbilstoši MKN Nr. 238, p.53) |
|  | A1 | SA papildināts ar tekstu Ēkas otrā stāvā un bēniņos izvieto ugunsdzēsības aparātus atbilstoši MKN Nr. 238, p.53 vienu ugunsdzēsības aparātu katrā stāvā ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B pie stāva platības 412,0 m2. Attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m. Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas nodrošina ar aparātiem, kuru kopējā dzēstspēja ir vismaz 55A 233B. |
|  | E2 | Ekspertīzes atzīme par izpildi |
| 2. | E1 | Lūdzu lapā DOP-3 precizēt būvmateriālu krautņu un pagaidu būvju novietojumu (atbilstoši MKN Nr. 238, p. 47) |
|  | A1 | DOP-2un 3 lapās precizēta pagaidu būvju un krautņu zona min 6m no ēkām. |
|  | E2 | Ekspertīzes atzīme par izpildi |

E1: Eksperta piezīmes: 		29.01.2025

A1: Autora atbildes:  		00.00.2025

E2: Eksperta piezīmes: 		00.00.2025