Pielikums Nr.5

Īsslēguma strāvas 110 kV GL

1.	110 kV EPL LNr.651 Tume - Skrunda

| Attālums no a/st. Tume, L īss., km | Trīsfāžu īsslēguma strāva I(3), kA | Vienfāzes īsslēguma strāva 3I0(1), kA | Divfāžu īsslēguma strāva uz zemi |  | Triecienstrāva itr., kA | Maksimālais atslēgšanas laiks T atsl.max, s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I(1,1)fāzes, kA | 3I0(1,1), kA |  |  |
| 0 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 25.1 | 0.6 |
| 4 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 6.7 | 17.5 | 0.6 |
| 8 | 7.3 | 5.8 | 6.8 | 4.9 | 16.4 | 0.6 |
| 12 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 3.9 | 11.2 | 0.6 |
| 16 | 5.5 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 9.7 | 0.25 |
| 20 | 5.0 | 3.6 | 4.7 | 2.9 | 8.6 | 0.25 |
| 24 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 7.8 | 0.25 |
| 28 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 7.1 | 0.25 |
| 32 | 4.0 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 6.7 | 0.25 |
| 36 | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 2.0 | 6.3 | 0.25 |
| 40 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 6.0 | 0.25 |
| 44 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 5.8 | 0.25 |
| 48 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 5.6 | 0.25 |
| 52 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 5.5 | 0.25 |
| 56 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 5.4 | 0.25 |
| 60 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 5.3 | 0.25 |
| 64 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 1.7 | 5.3 | 0.25 |
| 68 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 5.3 | 0.25 |
| 72 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 5.3 | 0.25 |
| 76 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 5.4 | 0.25 |
| 80 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 5.5 | 0.25 |
| 84 | 3.5 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 5.6 | 0.6 |
| 88 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 1.8 | 5.8 | 0.6 |
| 92 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 6.1 | 0.6 |
| 95.6 | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 2.0 | 6.4 | 0.6 |

Piezīmes:

- Aprēķinos pieņemts: RA nostrādes laiks tnostr.RA = 30 ms, j.sl. atslēgšanas laiks tQ.atsl. = 60 ms, SBA nostrādes laiks tnostr.SBA = 150 ms, DA 1. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 1. = 0 s, DA 2. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 2. = 0.3 s, starpreleja nostrādes laiks tnostr.KL = 10 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 1. zonas ar j.sl. atteikumu:

Tatsl.max. = tnostr.RA + tnostr.DA 1. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 + 0 + 60 + 10 + 150 = 250 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas ar j.sl. atteikumu:

Tatsl.max. = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 + 350 + 60 + 10 + 150 = 600 ms.

- Aprēķinos pieņemts: EPL notiek viena j.sl. atteikums, EPL nav GDA un TVA sakaru kanāla.

- Īsslēguma strāvas un atslēgšanas laiki parādīti visnelabvēlīgākajā gadījumā pēc I2Tatsl.max. kritērija.

Aprēķināja:

Sergejs Rubcovs.