

Summārās maksimālas īsslēgumu strāvas 110 kV EPL pārbūvei.

Pielikums Nr.5
Īsslēguma strāvas 110 kV GL

1.	110 kV EPL LNr.651 Tume - Skrunda

	Attālums no a/st. Tume,
L īss., km
	Trīsfāžu īsslēguma strāva
I(3), kA
	Vienfāzes īsslēguma strāva
3I0(1), kA
	Divfāžu īsslēguma strāva uz zemi
	Triecienstrāva
itr., kA
	Maksimālais atslēgšanas laiks
T atsl.max, s

	
	
	
	I(1,1)fāzes,
kA
	3I0(1,1),
kA
	
	

	0
	10.4
	10.7
	11.2
	10.9
	25.1
	0.6

	4
	8.8
	7.6
	8.3
	6.7
	17.5
	0.6

	8
	7.3
	5.8
	6.8
	4.9
	16.4
	0.6

	12
	6.3
	4.8
	5.8
	3.9
	11.2
	0.6

	16
	5.5
	4.1
	5.2
	3.3
	9.7
	0.25

	20
	5.0
	3.6
	4.7
	2.9
	8.6
	0.25

	24
	4.6
	3.3
	4.3
	2.5
	7.8
	0.25

	28
	4.3
	3.0
	4.0
	2.3
	7.1
	0.25

	32
	4.0
	2.8
	3.7
	2.2
	6.7
	0.25

	36
	3.8
	2.6
	3.6
	2.0
	6.3
	0.25

	40
	3.6
	2.5
	3.4
	1.9
	6.0
	0.25

	44
	3.5
	2.4
	3.3
	1.8
	5.8
	0.25

	48
	3.4
	2.3
	3.2
	1.8
	5.6
	0.25

	52
	3.3
	2.3
	3.1
	1.7
	5.5
	0.25

	56
	3.3
	2.2
	3.1
	1.7
	5.4
	0.25

	60
	3.3
	2.2
	3.1
	1.7
	5.3
	0.25

	64
	3.2
	2.2
	3.0
	1.7
	5.3
	0.25

	68
	3.2
	2.2
	3.1
	1.7
	5.3
	0.25

	72
	3.3
	2.2
	3.1
	1.7
	5.3
	0.25

	76
	3.3
	2.2
	3.1
	1.7
	5.4
	0.25

	80
	3.4
	2.3
	3.2
	1.7
	5.5
	0.25

	84
	3.5
	2.3
	3.3
	1.8
	5.6
	0.6

	88
	3.6
	2.4
	3.4
	1.8
	5.8
	0.6

	92
	3.7
	2.5
	3.5
	1.9
	6.1
	0.6

	95.6
	3.9
	2.6
	3.7
	2.0
	6.4
	0.6



Piezīmes:
1. Aprēķinos pieņemts: RA nostrādes laiks tnostr.RA = 30 ms, j.sl. atslēgšanas laiks tQ.atsl. = 60 ms, SBA nostrādes laiks tnostr.SBA = 150 ms, DA 1. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 1. = 0 s, DA 2. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 2. = 0.3 s, starpreleja nostrādes laiks tnostr.KL = 10 ms.
2. Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 1. zonas ar j.sl. atteikumu:
Tatsl.max. = tnostr.RA + tnostr.DA 1. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 + 0 + 60 + 10 + 150 = 250 ms.
3. Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas ar j.sl. atteikumu:
Tatsl.max. = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 + 350 + 60 + 10 + 150 = 600 ms.
4. Aprēķinos pieņemts: EPL notiek viena j.sl. atteikums, EPL nav GDA un TVA sakaru kanāla.
5. Īsslēguma strāvas un atslēgšanas laiki parādīti visnelabvēlīgākajā gadījumā pēc I2Tatsl.max. kritērija.


Aprēķināja:
Sergejs Rubcovs.
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