Tehniskā uzdevuma 1. pielikums
Tehniskā specifikācija 110 kV izolatoriem
	Parametrs
	Pieprasīts: 110 kV izolatori 
	Piedāvāts: 110 kV izolatori 

	Kompozīta izolators
	HTV – augstas temperatūras vulkanizācija
	

	Izolatora garums, mm
	≤1120
	

	Izolatora ribas
	Izolatora ribām jābūt dažādos izmēros
	

	Izolējošās daļas gali:
	[bookmark: _GoBack]
	

	Radiāla blīve – apvalks ar stieni
	Jā
	

	Aksiāla blīve – apvalks ar gala armatūru
	Jā
	

	Ārējā/iekšējā blīve
	Lūdzu aprakstīt ražošanas veidu pilnos vārdos
	

	Augša: IEC 16A ligzda
	Jā
	

	Apakša: 16 mm lodīte
	Jā
	

	Konstrukcija un pieļaujamās novirzes
	Atbilstoši IEC 61109
	

	Nominālais spriegums (maksimālais spriegums), kV
	110 (123)
	

	Graujošā mehāniskā slodze, kN
	120
	

	Uzstādīšanas augstums virs jūras līmeņa, m
	< 1000
	

	Minimālais noplūdes ceļa garums, mm
	3075
	

	Minimālā elektriskā izturība lietū 50 Hz (1 minūtē),  kV
	230
	

	Minimālā pozitīvā impulsa izturība, kV
	550
	

	Apkārtējās vides temperatūra, 0C
	-40oC - +40oC
	

	Izlādes aizsarggredzens
	-
	

	Kalpošanas ilgums, gadi
	>40 gadi
	

	Pārbaudes
	Atbilstoši IEC 61109
	

	Visām piedāvātajām precēm pirms piegādes jābūt atbilstoši pārbaudītām un izturējušām kontrolpārbaudes un speciālās pārbaudes.
	jā
	

	Ražotāja apstiprināta tehniskā specifikācija vai ražotāja apstiprināti rasējumi, kuros redzama informācija par izolatora parametriem.
	lūdzu pievienot Piedāvājumam
	

	Detalizēts izolatoru ražošanas tehnoloģijas apraksts no izolatoru ražotāja, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteikto.
	lūdzu pievienot Piedāvājumam
	

	Izolatoriem jābūt ražotiem Eiropas Savienības dalībvalstīs vai valstīs, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvijas Republika ir noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas uzņēmumu salīdzināmu un efektīvu piekļuvi šo valstu tirgum.
	jā (norādīt ražotājvalsti)
	

	Saraksts par ražotāja piegādātajiem izolatoriem uz objektiem, norādot saņēmēja valsti un uzņēmumu, piegādāto materiālu daudzumu un gadu.
	lūdzu pievienot Piedāvājumam
	

	2 atsauksmes no gala pasūtītāja, kas apliecina attiecīgā ražotāja 110 kV vai augstāka sprieguma izolatoru (gaisvadu līnijas izbūvei vismaz 100 gab. katrā objektā) piegādi uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm iepriekšējo 5 gadu laikā.

	lūdzu pievienot Piedāvājumam
	



