Tehniskā uzdevuma 1. pielikums

Tehniskā specifikācija 110 kV izolatoriem

| Parametrs | Pieprasīts: 110 kV izolatori | Piedāvāts: 110 kV izolatori |
| --- | --- | --- |
| Kompozīta izolators | HTV – augstas temperatūras vulkanizācija |  |
| Izolatora garums, mm | ≤1120 |  |
| Izolatora ribas | Izolatora ribām jābūt dažādos izmēros |  |
| Izolējošās daļas gali: |  |  |
| Radiāla blīve – apvalks ar stieni | Jā |  |
| Aksiāla blīve – apvalks ar gala armatūru | Jā |  |
| Ārējā/iekšējā blīve | Lūdzu aprakstīt ražošanas veidu pilnos vārdos |  |
| Augša: IEC 16A ligzda | Jā |  |
| Apakša: 16 mm lodīte | Jā |  |
| Konstrukcija un pieļaujamās novirzes | Atbilstoši IEC 61109 |  |
| Nominālais spriegums (maksimālais spriegums), kV | 110 (123) |  |
| Graujošā mehāniskā slodze, kN | 120 |  |
| Uzstādīšanas augstums virs jūras līmeņa, m | < 1000 |  |
| Minimālais noplūdes ceļa garums, mm | 3075 |  |
| Minimālā elektriskā izturība lietū 50 Hz (1 minūtē), kV | 230 |  |
| Minimālā pozitīvā impulsa izturība, kV | 550 |  |
| Apkārtējās vides temperatūra, 0C | -40oC - +40oC |  |
| Izlādes aizsarggredzens | - |  |
| Kalpošanas ilgums, gadi | >40 gadi |  |
| Pārbaudes | Atbilstoši IEC 61109 |  |
| Visām piedāvātajām precēm pirms piegādes jābūt atbilstoši pārbaudītām un izturējušām kontrolpārbaudes un speciālās pārbaudes. | jā |  |
| Ražotāja apstiprināta tehniskā specifikācija vai ražotāja apstiprināti rasējumi, kuros redzama informācija par izolatora parametriem. | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |
| Detalizēts izolatoru ražošanas tehnoloģijas apraksts no izolatoru ražotāja, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteikto. | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |
| Izolatoriem jābūt ražotiem Eiropas Savienības dalībvalstīs vai valstīs, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvijas Republika ir noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas uzņēmumu salīdzināmu un efektīvu piekļuvi šo valstu tirgum. | jā (norādīt ražotājvalsti) |  |
| Saraksts par ražotāja piegādātajiem izolatoriem uz objektiem, norādot saņēmēja valsti un uzņēmumu, piegādāto materiālu daudzumu un gadu. | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |
| 2 atsauksmes no gala pasūtītāja, kas apliecina attiecīgā ražotāja 110 kV vai augstāka sprieguma izolatoru (gaisvadu līnijas izbūvei vismaz 100 gab. katrā objektā) piegādi uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm iepriekšējo 5 gadu laikā. | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |