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Uzdevuma piezimes:

B korpusa asins nodala un arf blakus kabinetos nedarbojas 12 ieksjie bloki Mitsubishi dzesatajam-
defektacija/remonts (kladas neuzrada, tomér nedzesé).

Servisa specialista piezimes:

Apsekots Mitsubishi dzesétajs, ieksas blokiem, klidas neuzrada. 3 no 15 iztvaikotajiem dzesé. Iztiriti prieksfiltri.
Argjais bloks lidas neuzrada. Darba spiediens pazeminats. Atjaunots darba spiediens (r410a 1kg). Iztvaikotaji
dzes@ visi. 217 telpa daudz siltumavotu, 2gab griestu dzestaju jaudu aizdomas, ka par maz. Darbinieki sidzas
par karstumu vasaras sezona, ir ari temperatiru redistrs. lespgjams nepiecie$ams papildus dzesétajs. Iekartas
darba kartiba, ja atkartojas pazeminats darba spiediens, veikt sistémas preséanu, noplides mekl&Sanu.

IZMANTOTAS REZERVES DALAS UN MATERIALI:

Nr.

Artikuls Nosaukums Daudz. | Mérv.

1

R410a Aukstuma agents 1.0 kg









Dokumenta datumu 

skatīt laika zīmogā. 

Nr. 1.5-117
Iepirkuma procedūras Nr. VS 2025/01
Pretendentiem
Atbildes uz jautājumiem
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendenta jautājumiem iepirkuma procedūrā“Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope” iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2025/01 (turpmāk – Iepirkuma procedūra):
1. JAUTĀJUMS: Vai iepirkumu komisija veiks grozījumus nolikumā, atceļot nolikuma 13.8.punktā un nolikuma 6.punktā noteiktās prasības piedāvājumam pievienot katras 6. pielikuma veidlapā uzrādītās dzesēšanas iekārtas ražotāja vai oficiālā izplatītāja autorizācijas vēstuli, apliecinājumu vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas izsniegti ne vēlāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) un apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt attiecīgās iekārtas tehniskās apkopes darbus, vai apliecinājumu, ka šie dokumenti tiks iesniegti pie iepirkuma līguma parakstīšanas?
ATBILDE: Iepirkuma procedūras 13.8.punktā noteiktā pretendentu atlases prasība ir samērīga ar iepirkuma priekšmetu, ir atbilstoša PIL regulējumam un pārskatīta netiks, ievērojot zemāk izklāstītos argumentus:
1) Iepirkumu komisija paskaidro, ka iepirkuma nolikumā noteikt konkrētus kvalifikācijas kritērijus ir galvenais instruments, ar kura palīdzību pasūtītājs var panākt to, ka iepirkumā rezultātā iegādātie pakalpojumi būs tieši tādi, kā pasūtītājam nepieciešami, proti, ka tiks saņemti iepirkuma priekšmetam atbilstošs un maksimāli kvalitatīvs izpildījums, tādējādi nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.


2) Iepirkuma procedūras 13.8. punktā paredzētā atlases prasība ir noteikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 46.pantā pantā ietverto regulējumu un nepārsniedzot tajā noteikto prasību līmeni, proti, tā noteikta nolūkā pārliecināties par pretendenta profesionālajām spējām nodrošināt pasūtītāja īpašumā esošo dzesēšanas iekārtu tehnoloģiski precīzu apkopi, ievērojot ierīču ražotāju noteiktos standartus. Ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja autorizācija eventuāli nodrošina, ka pretendenta personāls ir atbilstoši apmācīts un spējīgs veikt iekārtu apkopes darbus, izmantojot ražotāja apstiprinātas metodes un paņēmienus, tādējādi nodrošinot, ka apkope vai remonts netraucēs iekārtas darbībai un nenodarīs kaitējumu citām sistēmām. Ražotāja autorizācija apliecina, ka izpildītāja personāls ir izgājis nepieciešamās apmācības pie ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja, apgūstot iekārtu uzbūvi, darbības principus un īpašās tehniskās apkopes prasības. Tāpat  atbilstoši ražotāja standartiem veikta apkope nodrošina iekārtas pareizu darbību un izslēdz iespēju, ka kļūdas vai neatbilstoša iejaukšanās varētu izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.
2. JAUTĀJUMS: Nolikuma 7. pielikumā “Tehniskā specifikācija” punktā 7.3. ir prasība noteikt VRF sistēmas noplūžu vietas. Nezinot apstākļus kādā veidā ir konstatēts spiediena zudums sistēmā, pretendentam nav iespējams precīzi noteikt darbietilpību minētās noplūdes atrašanai – tas var prasīt vienu darba dienu, bet tas var prasīt vairākas nedēļas testēšanas darbiem. Lūdzu papildiniet informāciju par esošās sistēmas darbības traucējumiem:

1.1
vai sistēmā ir palicis aukstuma aģents.

1.2
kādos apstākļos defekts tika konstatēts. 

1.3
Vai par minēto ir sastādīts defektācijas akts. 

1.4
vai jāparedz izmaksas celtniecības darbu veikšanai, piemēram, ja būs nepieciešams veidot atvērumus šahtā un/vai ģipškartona griestos.
ATBILDE: 
1.1. Jā, ir. Šobrīd sistēma strādā.

1.2. Tika konstatēts, ka periodiski nestrādā dzesēšanas sistēma un, papildinot to ar freonu, sistēmas darbība atkal atjaunojas (skatīt sk. attēlus zemāk). Papildinformācijai - 2024.g.  sistēma divas reizes papildināta ar aukstumaģentu,  kopumā 2,1 kg .

1.3. Jā, ir. Skatīt attēlus zemāk:
1. attēls:
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2. attēls:
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Uzdevuma piezimes:

Mitsubishi kondicioniera (asins nodala)- parbaude, freona papildinasana. Fiksét parametrus pirms un pec
parbaudes un freona papildinaganas (spiedieni, kompresora apgriezieni, telpas un nodzesétas temperataras).

Servisa specialista piezimes:
Objekta iekartas (uz doto bridi ieks&jie bloki ) darbojas atbilstosi pieprasijumam. Veikta iekartu darbibas
parbaude. Nav novéroti defekti, darbibas neatbilstibas. Péc darba parametriem, mérijumiem (pilna dzesésanas
rezima, visi ieks&jie bloki) novérots aukstumneséja trikums un iztvaikotaji dzesé dalgji (hp 12.7bar Ip 6.3bar),
slodze lidz 4A (nominala dzesésanas slodze 13+A) Aukstumaneséja daudzuma pastestu nav iespéjams veikt, jo
aréja temperatira zem 10°C. Visi parametri normas robezas. Papildinats aukstuma neséjs r410a 1.2kg lidz
slodzei 10A, dzesé visi iztvaikotaji. Objektivs aukstuma neséja daudzums nosakams atsiknéjot sistemu un
salidzinot daudzumu reali ar daudzumu péc izbives aprékinata. Aizdomas par nopladi, ieteiktu sistémai veikt
defektasanu, nopliides parbaudi, remontu. Fotofiksacija piezimes.

IZMANTOTAS REZERVES DALAS UN MATERIALI:

Nr. Artikuls Nosaukums Daudz. | Mérv.

1 R410a Aukstuma agents 1.2 kg





1.4. Darbi jāveic tādā tehnikā, lai nebojātu esošos griestus vai šahtas. Gadījumā, ja tiek bojāta esošā griestu apdare, tad tā jāatjauno sākotnējā stāvoklī par izpildītāja līdzekļiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja




Lauma Meldere
Dokuments ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību


„VIDZEMES SLIMNĪCA”
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