## Explanation
Paskaidrojums tabulas aizpildīšanai / Explanation for filling in the tech requirements
1 | Sāciet ar "General requirements" lapu. | Start with "General requirements" sheet.
2 | Izvēlēties, kāda tipa iekārtu vēlāties piedāvāt. Izvēlēties drīkst no piedāvātiem variantiem. Ja neplānojiet piedāvāt abus tipus, atstājiet kolonnu tukšu. Papildus paskaidrojums par iekārtu tipiem atrodams zemāk sadaļā "Iekārtu tipi". | Specify what charger type you wish to offer. If you do not want to offer both types, leave unnecessary columns blank. See "Types of chargers" below for explanation.
3 | Aizpildiet informāciju par uzlādes iekārtām. | Fill in general information.
4 | Katram pieprasītam parametram norādiet, kurā dokumentu mapē to var sameklēt (Tech, Sales, Other vai tukšs). Tas palīdzēs mums ātrāk sameklēt nepieciešamo informāciju Jūsu iesniegtajā dokumentācijā. Skatīt "Avotu tipi" paskaidrojumam. | Fill in the source document for each parameter (Tech, Sales, Other or blank). This will help us understand where we can find the parameters in your technical documentation. See "Types of sources" for explanation.
5 | Vietās, kur nepieciešams ievadīt konkrētas vērtības, lūdzu ievadiet vērtības (piemērām, jaudu). | For fields that require values please fill in the values (e.g. power rating).
6 | Iekārtu tipi šeit parādas automātiski, nav jāaizpilda informācija vēlreiz. | The types of chargers are automatically indicated here. No need to fill them in again.
7 | Informācijas aizpildīšanas princips - tāds pats kā lapā "General requirement". | Fill in the required data based on the same principle as in "General requirement" sheet.
8 | Saglabājiet failu un pievienojiet iepirkuma dokumentācijai | Save the file, add it to the tender documentation
9 | Kolonnā "I" ievietojam piemēru aizpildīšanas veidam. | There is an example provided in collumn "I" for your convenience
Iekārtu tipi / Types of chargers |  | Vēlamo (V) prasību vērtējums / Assessment of desirable (V) requirements
Kods/Code | Paskaidrojums/Explanation | Atsauksme / Reference | Iegūtie punkti, ja: / Points to be obtained if:
- | Netiek piedāvāts / Not offered |  | Atbilst pilnībā / Fully compliant | Atbilst daļēji / Partially compliant | Neatbilst / Not compliant
100DC CCS2x2 | Prasības 100-149 kW uzlādes iekārtām / Technical requirements for 100-149 kW charging equipment
100DC CCS+Ch
Vispārīgās prasības / General requirements
Avotu tipi / Types of Sources |  | Prasība Nr. / Requirement No: 5.6.6, 6.2, 6.8, 6.10, 6.13, 6.16. | 0.5 | 0 | 0
Kods/Code | Paskaidrojums/Explanation | Prasība Nr. / Requirement No: 2.4, 2.15, 3.1., 3.5., 4.3, 5.4, 5.6.7, 5.6.10, 5.8, 6.7, 6.9. | 1 | 0 | 0
- | Not available | Prasība Nr. / Requirement No: 5.5. | 6 | 2 | 0
Tech | Mape ar nosaukumu "Tech" - tajā atrodas faili, kuros var sameklēt apliecinājumu iekārtas atbilstībai dotajam parametram/ Folder named "Tech" contains file(s) that can prove the charger meets the parameters | Piezīme / Note: Ja vēlamās prasības izpilde tehniskajā specifikācijā ir atzīmēta kā atbilst – tās izpildes nodrošinājums OBLIGĀTI iekļaujams Uzlādes iekārtas cenā. / If desirable requirement is marked as complied in specification, it MUST be included in Charging equipment price
Sales | Mape ar nosaukumu "Sales" - tajā atrodas faili, kuros var sameklēt apliecinājumu iekārtas atbilstībai dotajam parametram/ Folder named "Sales" contains file(s) that can prove the charger meets the parameters | Par katru atvilstību vēlamaijai prasībai, tehniskajam vērtējumam tiek pieskaitīti punkti atbilstošī tās specifikācijā norādītajam īpatsvaram. Maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā daļā - 20 / For each compliance with the desired requirement points are added to the technical evaluation corresponding the rate indicated in the specification. The maximum number of points to be obtained in each part is 20
Other | Mape ar nosaukumu "Other" - tajā atrodas faili, kuros var sameklēt apliecinājumu iekārtas atbilstībai dotajam parametram / Folder named "Other" contains file(s) that can prove the charger meets the parameters

## General requirements_10_11
Pielikums Nr.2_5 / Annex No.2_5:
Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 10. un 11. daļai / Technical specification for part No 10, and 11 of the procurement item
VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS DC UZLĀDES IEKĀRTAM / GENERAL REQUIREMENTS FOR DC CHARGERS
Īsu aizpildīšanas instrukciju un vēlamo prasību vērtēšanu skatīt lapā "Explanation" / Short explanation on how to fill in the table and evaluation of the desired requirements can be found in "Explanation" sheet
Apraksts / Description |  | Vispārīgās tehniskās prasības / General technical requirements | Atbilstības līmenis / Compliance level * | Daļa Nr.10 / Part No 10 | Daļa Nr.11 / Part No 11 | Example
Iekārtas tips (neskaidrību gadījumā skatīt "Explanation" lapu) / Charger Type (see sheet "Explanation" for more details) |  |  |  | 100DC CCS2x2 | 100DC CCS+Ch
Pretendents / Tenderer: | [5 empty] | WhyMe
Zīmols (Ražotājs) / Brand (Manufacturer): | [5 empty] | ChargeMe
Iekārtas nosaukums / Equipment name: | [5 empty] | ChargeMe Slow
Modelis / Model: | [5 empty] | Slow
Artikula Nr. / Article No: | [5 empty] | XCV-15
Interneta vietnes adrese ar piedāvātās Uzlādes iekārtas tehniskajiem datiem / Website address with technical data of the offered Charger: | [5 empty] | www.whyme.mars
Apraksts / Description |  | Vispārīgās tehniskās prasības / General technical requirements | Atbilstības līmenis / Compliance level *) | Avots (lūdzu precizēt, kurā dokumentu mapē jāmeklē informācija) / Source (please specify in which attached document folder this information can be found)
1. Elektriskie parametri / Electrical parameters
1.1. | Elektrotīkla pieslēguma veids / Mains power input | Maiņstrāva, 3 fāzes + N + PE / AC, 3 phase + N + PE | (O) |  |  | Tech
1.2. | Ieejas spriegums / Input voltage | 400Vac ± 10% | (O) |  |  | Tech
1.3. | Kontaktspraudņa CCS2 jauda pie 400Vdc izejas sprieguma / Connector CCS2 power at 400Vdc output voltage | No 100kW līdz 149kW / From 100kW to 149kW | Norādīt faktisko jaudas vērtību (kW) / Specify the actual power value (kW) |  |  | Tech
1.4. | Jaudas sadalījums vienlaikus uzlādē / Power distribution in simultaneous charging | Nodrošina vismaz 45% no nominālās izejas jaudas katram CCS2 spraundnim vienlaicīgas uzlādes gadījumā / Provides at least 45% from nominal output power for each CCS2 connector in simultaneous charging | (O) |  |  | Tech
1.5. | Izejas spriegums / Output voltage | Minimāli - 900VDC / Minimum - 900 VDC | (O) |  |  | Sales
1.6. | Izejas strāva / Output current | Minimums 250A CCS2 spraudnim, 125A CHAdeMO spraudnim/ Minimum 250A for CCS2 connector, 125A for CHAdeMO | (O) |  |  | Tech
1.7. | Ieejas pārsprieguma aizsardzība / Input overvoltage protection | Iekļauta komplektācijā / Included | (O) |  |  | Sales
1.8. | Elektrotīkla pieslēguma frekvence / Mains power frequency | 50Hz | (O) |  |  | Sales
1.9. | Efektivitāte (Lietderības koeficients) / Efficiency (Efficient factor) | Vismaz 94% pie pilnas noslodzes / At least 94% under full load | (O) |  |  | 95%
1.10. | Uzlādes iekārtas pašpatēriņš / Charging equipment electricity self-consumption | Norādīt uzlādes iekārtas pašpatēriņu miera stāvoklī / Provide charger electricity self-consumption on idle | Norādīt faktisko pašpatēriņa vērtību (w) / Specify the actual self-consumption value (w) |  |  | 300
1.11. | Strāvas noplūdes aizsardzības automāts / Residual current breaker | Ir / Yes | (O) |  |  | Tech
1.12. | Izejas pārsprieguma aizsardzība / Output overvoltage protection | Ir / Yes | (O) |  |  | Other
1.13. | Uzlādes iekārta nodrošina iespēju vienlaicīgi uzlādēt vairākus elektromobiļus / The Charging equipment allows simultaneous charging several electric cars at the same time | Nodrošina vismaz divu elektromobiļu vienlaicīgu uzlādi šādā uzlādes veidu kombinācijā: līdzstrāva / līdzstrāva / Provides simultaneous charging of at least 2 EV's in following charging type combination: direct current / direct current | (O) |  |  | Other
1.14. | Nepārtrauktās uzlādes jaudas ilgstspēja / Uninterrupted charging power duration | Nodrošināt nepārtrauktu 1h ilgu uzlādes jaudu vismaz 85% no paredzētās maksimālās / Uninterrupted charging with at least 85% of maximal charging power for time of 1 hour | (O) |  |  | Tech
1.15. | Līdzstrāvas uzlādes veids / DC charging type | Atbilst IEC 61851 Mode 4 vai tam ekvivalentam standartam / IEC 61851 Mode 4 or equal | (O) |  |  | Other
2. Uzlādes iekārtas mehāniskie parametri / Mechanical parameters of Charging equipment
2.1. | Uzlādes kontaktspraudņu skaits / Number of Charging connectors | 2 vai vairāk / 2 or more | (O) |  |  | Sales
2.2. | Līdzstrāvas kontaktspraudņu veids priekš CCSS2x2 iekārtām/ DC charging connector type for CCS2x2 chargers | 2xCCS2 / 2xCCS2 | (O) |  | Neattiecas / Does not apply | Other
2.3. | Līdzstrāvas kontaktspraudņu veids CCS2 un CHAdeMO iekārtām / DC charging connector type forCCS2 un CHAdeMO chargers | CCS2 un CHAdeMO / CCS2 and CHAdeMO | (O) | Neattiecas / Does not apply |  | Sales
2.4. | Maiņstrāvas uzlādes kontaktspraudņu veids / AC charging connector type | Iespēja pasūtīt Type 2 pieslēgvieta / Possibility to order Type 2 port | (V) N=1 |  |  | -
2.5. | Darbības temperatūra (paredzēta darbībai atbilstoši Latvijas teritorijā valdošajam klimatam)/ Operating temperature (intended for operation in accordance with the climate prevailing in the territory of Latvia) | No -20C līdz +40C / From -20C up to +40C | (O) |  |  | Sales
2.6. | Pieļaujamais relatīvais mitrums / Operating humidity | Līdz 95% / Up to 95% | (O) |  |  | Tech
2.7. | Uzlādes iekārtas uzbūve / The construction of the Charging device | Uzlādes iekārtas sastāvdaļas (jaudas, komunikāciju u.c.) atrodas tajā pašā korpusā pie kura ir stiprināti DC uzlādes kabeļi / The components of the Charging device (power, communications, etc.) are located in the same housing to which the DC charging cables are attached | (O)
2.8. | Uzstādīšanas veids / Type of installation | Uzlādes iekārta konstruktīvi paredzēta uzstādīšanai uz vienas horizontāli novietotas betona pamatnes / Charging equipment is structurally designed for installation on one horizontally placed concrete base | (O)
2.9. | Korpusa aizsardzības klase (izņemot displeju) / Housing protection class (excluding screen) | Vismaz IP54/Vismaz IK10 / At least IP54 / At least IK10 | (O) |  |  | Sales
2.10. | Informatīvais displejs / Information display screen | Ir / Yes | (O)
2.11. | Displeja aizsardzības klase / Screen protection class | Vismaz IP54/Vismaz IK8 / At least IP54 / At least IK8 | (O) |  |  | Sales
2.12. | Uzlādes iekārtas korpuss izturīgs pret koroziju / Charging equipment housing resistant against corrosion | Ir / Yes | (O) |  |  | Tech
2.13. | Spaile pieslēgšanai pie zemējuma kontūra / Ground connection | Ir / Yes | (O) |  |  | Sales
2.14. | Uzlādes kabeļu garums / Charging cable lenght | Vismaz 2.5 metri / At least 2.5 metres | (O) |  |  | Sales
2.15. | Uzlādes kabeļu nomaiņas iespēja / Charging cable replacement possibility | Iespēja pasūtīt uzlādes kabeļus ar garumu vismaz 4.0m / Possibility to order cables with length of at least 4.0m | (V) N=1 |  |  | -
2.16. | Uzlādes kontaktspraudņu turētājs / Charging connector hanger | Nodrošina fiksāciju pret nejaušu uzlādes kontaktspraudņa izkrišanu / Provides fixation against accidental Charging connector loss | (O) |  |  | Sales
3. Datu apmaiņas un menedžmenta parametri / Data management parameters
3.1. | Bezvadu datu pieslēgumu noklusējuma statuss / Wirelss data connection default state | Pēc noklusējuma visiem bezvadu datu savienojumu interfeisiem ir jābūt izslēgtiem / By default, all wireless interfaces must be disabled | (V) N=1 |  |  | Tech
3.2. | Uzlādes iekārtai jāspēj korekti strādāt ar pasūtītāja maršrutētāju / Charging equipment must work correctly with buyers router | Uzlādes iekārtas kontrolieri var saslēgt ar pasūtītāja maršrutētāju izmantojot RJ45. Uzlādes iekārtas kontrolieris atbalsta TCP/IP /Charging equipment controller can be connected to buyers router using RJ45. Charging equipment controller supports TCP/IP | (O) |  |  | Tech
3.3. | Uzlādes iekārtai jānodrošina tās pārvaldību izmantojot tikai OCPP/ Charging Equipment management must be done with OCPP only | Piedāvātajai Uzlādes iekārtai ir jābūt savienojamai ar beEnergised pārvaldības sistēmu. Iekārta atbalsta OCPP (Open Charge Point Protocol) / Charger must be compatible with beEnergised backend system. Charger supports OCPP (Open Charge Point Protocol) | (O) |  |  | Tech
3.4. | Ārējās komunikācijas protokols / External communication protocol | OCPP 1.6J vai jaunāka versija un līdz garantijas laika beigām jānodrošina tās bezmaksas atjaunošana uz turpmākajām aktuālajām versijām / At least OCPP 1.6J and free of charge upgrades must be ensured in warranty period. | (O) |  |  | Tech
3.5. | Uzlādes iekārtas OCPP sertifikāts / Charging Equipment OCPP certificate | Iekārta ir saņēmusi Open Charge Alliance Fully Certified sertifikātu vai tam ekvivalents standarts. Sertifikāta kopija jābūt pievienotai. / Charging Equipment has received Open Charge Alliance Fully Certified certification or equal standard. Copy of certificate must be added. https://www.openchargealliance.org/certification/ocpp-16-certification | (V) N=1 |  |  | Sales
4. Datu drošības parametri / Data security requirements
4.1. | Uzlādes iekārtas iekšējā datu tīkla komutācija / Charging Equipment internal data network communication | Visa Uzlādes iekārtas iekšējā datu tīklu komutācija tiek nodrošināta ar kabeļu sistēmu. Bezvadu komutācija nav pieļaujama / All Charging Equipment internal data communication is wired only. No wireless connections allowed | (O) |  |  | Tech
4.2. | Savienojums ar OCPP vadības sistēmu / Connection with OCPP management system: | Piedāvātajai uzlādes iekārtai ir jānodrošina OCPP ar TLS (v1.2 vai jaunāka) savienojums kopā ar HTTP Basic Authentification / Charger must use OCPP over TLS (v1.2 or newer) connection in conjunction with HTTP Basic Authentication | (O) |  |  | Tech
4.3. | Ārējās komunikācijas protokols / External communication protocol | OCPP 2.0.1 versijas atbalsts / Support of OCPP 2.0.1 version. | (V) N=1 |  |  | Tech
4.4. | HTTPS savienojuma drošība/ HTTPS connection security | Visos HTTPS savienojumos tiek pielietots TLS 1.2 vai jaunāka versija/ All HTTPS connections use TLS 1.2 or newer version | (O) |  |  | Tech
4.5. | Uzlādes iekārtu programmnodrošinājuma atjaunošanas iespējas / Charging equipment firmware update possibilities | Iekārtas aparātprogramatūras attālināta atjaunošana izmantojot drošu saziņas kanālu / Device firmware remote update using secure connection | (O) |  |  | Sales
4.6. | Uzlādes iekārtas programmnodrošinājuma integritātes pārbaude / Charging equipment firmware integrity check | Uzlādes iekārtas aparātprogramatūras atjaunināšanas procesā jānotiek faila integritātes pārbaudei, lai izslēgtu iespēju iekārtā ielādēt neautorizēti modificētu programmatūru. / Charging equipment firmware update process must include file integrity check to prevent uploading of unauthorized modified firmware. | (O) |  |  | Tech
5. Biznesa prasības uzlādes iekārtai / Business requirements for Charging Equipment
5.1. | Uzlādes uzsākšanas apstiprinājums / Charging start confirmation | Uzlādes procesu var sākt bez papildu apstiprināšanas komandām uz Uzlādes iekārtas (piemēram, pogu nospiešanas gadījumā) / Charging process could be started without additional confirmation commands on the Charging equipment (for example, push buttons) | (O) |  |  | Other
5.2. | Datu pieslēguma veids Uzlādes iekārtas kontrolierim / Data connection to Charging equipment controller | Ethernet un vismaz 4G / Ethernet and at least 4G | (O) |  |  | Tech
5.3. | Datu pieslēguma veidu aizvietojamība / Data connection substitutability | Uzlādes iekārtai jānodrošina vienāda funkcionalitāte Ethernet un vismaz 4G punktā pieslēguma veidos / Charging equipment must provide equal functionality for data connection types - Ethernet and at least 4G. | (O) |  |  | Tech
5.4. | Papildus standartu atbalsts / Additional standard support | Tiek atbalstīts ISO 15118 / Support of ISO 15118 | (V) N=1 |  |  | Tech
5.5. | Uzlādes iekārtas vadība un monitorings ar papildus mākoņa risinājuma pieslēgumu / Charging Equipment operation with additional cloud service connection | Uzlādes iekārtas vadībai un monitoringam nav nepieciešami papildus Uzlādes iekārtas ražotāja servisi / No additional software from the Charger Manufacturer are required for Charger management and monitoring | (V) N=6 |  |  | Sales
5.6. |  | Gadījumā, ja iekārtas vadībai un monitoringam nepieciešami papildus Uzlādes iekārtas ražotāja servisi, nepieciešams nodrošināt / In case additional software of the Charging Equipment Manufacturer is required for the control and monitoring of the equipment, it is necessary to ensure: | (O) |  |  | Sales
5.6.1. | Maksa par ražotāja makoņa pakalpojumu / Fee(s) for manufacturers cloud services | Beztermiņa bezmaksas makoņpakalpojuma atbalsts no ražotāja / Unlimited free software licence and cloud services and support is provided from the manufacturer | (O) |  |  | Tech
5.6.2. | Sakaru pazušanas risks ar ražotāja makoņpakalpojumiem / Risks of data transmission interruptions in manufacturers cloud service | Gadījumā, ja uzlādes iekārtai tiek atslēgta komunikācija izmantojot ražotāja servisus, tad uzlādes iekārta turpina korekti darboties pēc OCPP standarta / In the event that the charger is disconnected from the manufacturer's services, the charger will continue to operate correctly according to the OCPP standard. | (O) |  |  | Tech
5.6.3. | Papildus prasības datu kanālam / Additional requirement for data transmission channel | Iekārtai ir tiešais datu pārraides kanāls uz Pasūtītāja izvēlēto OCPP pakalpojuma sniedzēja makoņservisiem (starpniekservers nav pieļaujams) / The device has a direct data transmission channel which sends data the OCPP service provider selected by the Customer (proxy server not allowed). | (O) |  |  | Tech
5.6.4. | Papildus prasības datu kanālam / Additional requirement for data transmission channel | Datu apmaiņa starp mākoņpakalpojumu un uzlādes staciju, kā arī Lietotāju piekļuve pie mākoņpakalpojuma notiek izmantojot šifrētu datu kanālu. / Data exchange between the cloud service and the charging station, as well as User access to the cloud service, takes place using an encrypted data channel. | (O) |  |  | Tech
5.6.5. | Ražotāja mākoņpakalpojuma lietotāja autentifikācija / Manufacturer cloud service user authentification | Lietotāja piekļuve mākoņpakalpojumam tiek nodrošināta izmantojot lietotājvārdu un paroli/User access to the cloud service is provided using a username and password | (O) |  |  | Other
5.6.6. | Ražotāja mākoņpakalpojuma lietotāja autentifikācija / Manufacturer cloud service user authentification | Lietotāja piekļuve mākoņpakalpojumam iespējama izmantojot vairāku faktoru autentifikāciju/ User access to cloud service is possible using Multi-factor authentication (MFA). | (V) N=0.5 |  |  | Sales
5.6.7. | Uzlādei nodotās elektrības vērtības iesūtīšanas iespējas / Meter value sending possibilities | Uzlādes iekārta iesūta OCPP MeterValues vērtības ne retāk kā reizi 5 sekundēs / Charging equipment sends in OCPP MeterValues parameter at least one time in 5 secondes | (V) N=1 |  |  | Sales
5.6.8. |  | Uzlādes iekārta iesūta OCPP MeterValues vērtības ne retāk kā reizi 30 sekundēs / Charging equipment sends in OCPP MeterValues parameter at least one time in 30 secondes | (O) |  |  | Tech
5.6.9. | Uzlādei nodotās elektrības vērtības iesūtīšanas precizitāte / Meter values decimal precision | Vismaz 1 zīme aiz komata kWh mērījumiem / At least 1 digits after decimal point for kWh metering | (O) |  |  | Tech
5.6.10. |  | Vairāk par 1 zīmi aiz komata kWh mērījumiem / More than 1 digit after decimal point for kWh metering | (V) N=1 |  |  | Tech
5.7. | Lietotāju identifikācija / User identification | Izmantojot OCPP protokolu un RFID / Using OCPP and RFID | (O) |  |  | Sales
5.8. | Maksājumu terminālis / Payment terminal | Paredzēta vieta bezkontakta maksājumu terminālim, kas sertificēts lietošanai kādā no Latvijas un Lietuvas un Igaunijas bankām/ There is an option to install contactless payment terminal certified for use in any of Latvian and Lithuanian and Estonian banks | (V) N=1 |  |  | Tech
5.9. | RFID karšu atbalstītie standarti / RFID card supported types | ISO 1443 A + B līdz 4. daļai un ISO/IEC 15693, Mifare / ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693, Mifare | (O) |  |  | Sales
6. Uzlādes iekārtas apkalpošanas un monitoringa iespējas / Charging equipment management and monitoring requirements
6.1. | RFID kartes nolasīšanas indikators / RFID read indicator | Skaņas vai gaismas signāls, kas informē par RFID identifikatora nolasīšanu / Light or sound signal that confirms RFID reading | (O) |  |  | Tech
6.2. | Uzlādes iekārtas tīkla komponenšu monitoringa iespējas / Charging equipment network monitoring possibilities | Uzlādes iekārta atbalsta SNMP v2 protokolu vai jaunāku/ Charging equipment supports SNMP v2 protocol or newer | (V) N=0.5 |  |  | Tech
6.3. | Uzlādes procesa indikators / Charging process indicator | Vizuāls uzlādes procesa indikators, iebūvēts iekārtā / Built in visual charging process indicator | (O) |  |  | Tech
6.4. | Kabeļu atbrīvošana elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā / Releasing cables in the event of a power failure | Ir / Yes | (O) |  |  | Tech
6.5. | Uzlādes iekārtas konfigurācijas parametru saglabāšana / Charging equipment configuration parameter preservation | Uzlādes iekārta saglabā konfigurācijas parametrus arī pēc strāvas pārtraukuma, iekārtas restarta vai programmatūras atjauninājuma / Charging equipment keeps set configuration parameters after mains connection loss, equipment restarts or firmware upgrade. | (O) |  |  | Tech
6.6. | Logfailu attēlošana/lejupielāde / Log file display / download | Uzlādes iekārtas iebūvētā web interfeisā vai makoņpakapojumā ir pieejami tās darbības logfaili, kurus var lejupielādēt / Charger's built-in web interface or cloud service contains operation log files which can be downloaded | (O) |  |  | Tech
6.7. | OCPP logu atainošana / OCPP log display | Uzlādes iekārta nodrošina OCPP logu atainošanu iebūvētā web interfeisā vai makoņpakalpojumā/ Charging equipment provides OCPP log display in built-in web interface or cloud service | (V) N=1 |  |  | Sales
6.8. | Maršrutētāja uzstādīšanas iespēja / Router mounting possibility | Nepieciešama vieta Pasūtītāja norādītajam maršrutētājam, kas ievietots Mikrotik CA433U (vai tam ekvilanta) korpusā / Mounting space for Public Service provider router using Mikrotik CA433U (or its equivalent ) enclosure | (V) N=0.5 |  |  | -
6.9. | Papildus maršrutētāja elektrobarošana / Additional router power outlet | Nepieciešama papildus 230V Schuko tipa rozete Uzlādes iekārtas korpusa iekšpusē / Additional 230V Schuko type socket inside the Charging equipment housing | (V) N=1 |  |  | Sales
6.10. | Uzlādes iekārtas korpusa atvēršanas sensors / Charging equipment housing opening sensor | Iebūvēts, ar papildus brīviem kontaktiem, lai pievienotu apsardzes sistēmai / Built - in with additional contacts for external alarm connection | (V) N=0.5 |  |  | Tech
6.11. | Uzlādes iekārtas attālināta restarta iespēja neizmantojot OCPP protokolu / Possibility of remote device reboot without using OCPP | Uzlādes iekārtu var pārstartēt, izmantojot tajā iebūvēto vadības interfeisu / Device is rebootable using built - in web interface | (O) |  |  | Tech
6.12. | Uzlādes iekārtas iekšējais web interfeiss / Charging Equipment built - in web interface | Uzlādes iekārtai ir savs iekšējais web interfeiss. Tas ir sasniedzams izmantojot tikai Pasūtītāja korporatīvo datu tīklu / Charging Equipment have built-in web interface. It is accessible using only Customer's corporate data network. | (O) |  |  | Tech
6.13. | Savienojuma drošība/ Connection security | Pieslēgums pie iekšējā web interfeisa tiek nodrošināts izmantojot HTTPS savienojumu/ Connection to built-in web interface is provided via an HTTPS connection. | (V) N=0.5 |  |  | Sales
6.14. | Sakaru atjaunošanas iespējas / Connection restore possibility | Uzlādes iekārtai jānodrošina automātiska sakaru atjaunošana ar vadības sistēmu pēc sakaru pārtraukuma / Charging Equipment provides automatic backend connection restore, after connection loss | (O) |  |  | Tech
6.15. | Iekārtas programmnodrošinājuma atjaunošanas procedūra / Device software update procedure | Iekārtas programmnodrošinājuma atjaunošana iespējama tikai saskaņojot ar pasūtītāju / Renewal of the software of the device is possible only in coordination with the customer | (O) |  |  | Sales
6.16. | Uzlādes iekārtas iekšējā web interfeisa lietotāji / Charger built – in web interface users | Uzlādes iekārtas iekšējam web interfeisam ir jābūt iespējām definēt lietotājus un to tiesības / Charger built – in web interace must have possibility to define users and their permissions | (V) N=0.5 |  |  | Sales
7. Atbilstības sertifikāti / Compatibility certificates
7.1. | Uzlādes iekārtas atbilstība / Charging equipment conformity | IEC 61851-1 (vai ekvivalents) / or equivalent | (O) |  |  | Sales
7.2. | Līdzstrāvas uzlādes atbilstība / DC charging conformity | IEC 61851-23 (vai ekvivalents) / or equivalent | (O) |  |  | Sales
7.3. | Uzlādes iekārtas magnētiskā starojuma aizsardzība / Charging equipment magnetic field protection | EN/IEC61000-6-4 (vai ekvivalents) / or equivalent | (O) |  |  | Tech
7.4. | Uzlādes iekārtas CE marķējums / Charger CE certification | Ir / Yes | (O) |  |  | Sales
7.5. | Uzlādes iekārtas kontaktpraudņu CE marķējums / Charger Connetor CE certification | Ir / Yes | (O) |  |  | Sales
Piezīmes / Notes
* (O) - Atbilstība obligāta / Compliance is mandatory;
* (V) - Atbilstība vēlama; / Compliance is desirable;
* N=cipars/number - Vēlamās prasības atbilstības īpatsvars / Desired requirement compliance rate
** RCDA un DC RCM aizsardzības iekārtas drīkst aizstāt ar vienu RCDB iekārtu / * RCDA and DC RCM protection devices can be replaced by one RCDB device.