## DIP Paraugs2024
| Objekts: | "20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā"
| Atslēgumu skaits 20 kV |  | 7 |  | Atslēgumu skaits 0,4 kV | 0
| Atslēgumu laiks 20 kV |  | 4 |  | Atslēgumu laiks 0,4 kV | 0
Darbu izpildes plāns
Nr.p.k. | Būvprojekta posmā veicamie darbi | Atslēguma skaits | Atslēguma posms | Atslēdzamais posms | Veicamo darbu apraksts | Atslēguma ilgums (st.) | Klientu skaits | Klientu stundas (st.) | Piezīmes
1 | Sagatavošanās darbi |  |  |  | Nospraust objektu; Izbūvēt caurdures paredzētajās vietās. |  |  |  | Darbi bez lietotāju atslēgšanas
2 | KKP, 20kV kabeļu līniju un zemējuma kontūra izbūve |  |  |  | Izbūvēt projektējamo KKP; Izbūvēt KKP zemējuma kontūru; Izbūvēt projektējamās 20kV kabeļu līnijas; Izbūvēt projektējamo lietotāja 20kV kabeļa līniju. |  |  |  | Darbi bez lietotāju atslēgšanas
3 | Savienojuma uzmavu montāža, kabeļa līnijas pārbaude | 1 | 1 | S127-2; T71291 L3-1 | 20kV savienojuma uzmavu Nr.2 un Nr.3 montāža; 20kV kabeļa līnijas pārbaude(KKP L2-1 līdz s/u Nr.3). | 72 | 0 | 0 | 1 brigāde/4 cilvēki, Darbi bez lietotāju atslēgšanas
4 | Ģeneratoru pievienošana pie kopnēm | 1 | 2 | T75031 T1-0; T75031 Z1; T75031 T2-0; T75031 Z2 | Ģeneratoru pievienošana pie T75031 KS1-04 un KS2-04 kopnēm(T1-0 un T2-0 paliek atslēgts). | 1 | 2 | 2 | 1 brigāde/4 cilvēki
5 | 20kV slēgiekārtas maiņa, saites kabeļu montāža, kabeļa līnijas pievienošana, pārbaude un ievešana darbā | 1 | 3 | S127-3; T71130 L1-1; S127-2 | T75031 20kV slēgiekārtas maiņa; Jauno saites kabeļu montāža; Jaunizbūvētās 20kV kabeļa līnijas pievienošana pie T75031 L1-1; 20kV kabeļa līnijas pārbaude(posmā no T75031 L1-1 līdz S127-2) un ievešana darbā(T75031 L2-1, T75031 L3-1, T75031 T1-0, T75031 T2-0, S127-3 un T71130 L1-1 paliek atslēgts). | 12 | 0 | 0 | 1 brigāde/5 cilvēki, Darbi bez lietotāju atslēgšanas
6 | Ģeneratoru noņemšana no kopnēm, transformatoru ievešana darbā | 1 | 4 | T75031 T1-0; T75031 Z1; T75031 T2-0; T75031 Z2 | Ģeneratoru noņemšana no T75031 KS1-04 un KS2-04 kopnēm; T75031 T1-0 un T75031 T2-0 ievešana darbā. | 1 | 2 | 2 | 1 brigāde/4 cilvēki
7 | Savienojuma uzmavu montāža, kabeļu līniju pievienošana, pārbaude un ievešana darbā | 1 | 5 | S127-3; T75031 L2-1; T75031 L3-1; T71130 L1-1 | 20kV savienojuma uzmavu Nr.4, Nr.5 un Nr.6 montāža; Jaunizbūvēto 20kV kabeļu līniju pievienošana pie T75031 L2-1 un L3-1; 20kV kabeļu līniju pārbaude; 20kV kabeļa līnijas ievešana darbā posmā no T71130 L1-1 līdz T71291 L3-1. | 72 | 0 | 0 | 1 brigāde/4 cilvēki, Darbi bez lietotāju atslēgšanas
8 | Pārejas savienojuma uzmavas montāža, lietotāja kabeļa līnijas pārbaude un ievešana darbā | 1 | 6 | T71495 L-24-0; S138-1; KKP L3-1 | 20kV pārejas savienojuma uzmavas Nr.1 montāža; Jaunizbūvētās lietotāja 20kV kabeļa līnijas pārbaude un ievešana darbā. | 10 | 0 | 0 | 1 brigāde/3 cilvēki, Darbi bez lietotāju atslēgšanas
9 | Savienojuma uzmavas montāža, kabeļa līnijas pievienošana, pārbaude un ievešana darbā | 1 | 7 | T-1228 L-24; T75031 L1-1; S127-3; S138-1 | 20kV savienojuma uzmavas Nr.1 montāža; Jaunizbūvētās 20kV kabeļa līnijas pievienošana pie T-1228 L-24 cauvadu izolatoriem; 20kV kabeļa līnijas pārbaude un ievešana darbā. | 48 | 0 | 0 | 1 brigāde/4 cilvēki, Darbi bez lietotāju atslēgšanas
10 | Demontāžas darbi |  |  |  | Veikt atlikušos nepieciešamos demontāžas darbus. |  |  |  | Darbi bez lietotāju atslēgšanas
11 | Sakārtošanas darbi |  |  |  | Veikt nepieciešamos sakārtošanas darbus. |  |  |  | Darbi bez lietotāju atslēgšanas
| Kopā: | 7 |  |  | Kopā: | 216 | 4 | 4
Izstrādāja SIA "WOLTEC" projektētājs Maksims Koļesņikovs