## DUIS-worksheet
Transformatora apakšstacijas demontāžas darbi Nr.37011#T75031 (T75031 "Olimpiskais centrs")
Darbu izmaksas
13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 12
17442 | VS slēgiekārtas 2 - 5 ligzdu komplekta demontāža | gab. | 1
1 | Esošās slēgiekārtas metāla rāmja demontāža | kom | 1
Materiālu izmaksas
Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Nr.37011#T75031 (T75031 "Olimpiskais centrs")
Darbu izmaksas
12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 60
13105 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 12
13107 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | 36
13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 6
13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 6
13211 | VS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 2
1 | Sadalnes kārbas montāža pašpatēriņa panelī | gab | 1
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 2
2 | Metāla rāmja montāža jaunās slēgiekārtas uzstādīšanai | kom | 1
17410 | VS slēgiekārtas 5 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1
17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 2
22110 | Caurumu lielāka par 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | 1
18102 | Horizontālā zemētāja montāža telpās | m | 3
19202 | Sprieguma nodrošinājums no parvietojamā (DU) ģenerātora | st. | 24 | 12st. x 2 ģeneratori (ģenerators 504kW - atbilstoši 630kVA transformatoram)
20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | 1 | DU - ligzda - 3gab.
20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | 3 | DU - kompl - 3gab.
20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 3 | DU
20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 | DU
20123 | Slēgiekārtas ar vadību pieņemšanas pārbaude | k-ts | 1 | PP (ST)
20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude | gab. | 1 | PP (ST)
20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 5 | PP (ST) - kompl.
20201 | DVS gala iekārtas montāža un ķēžu pievienošana | kompl. | 1 | DU
20202 | DVS gala iekārtas pilna apjoma konfigurēšana | kompl. | 1 | PP (ST)
20204 | Sakaru iekārtas sadalnes montāža un ķēžu pievienošana | ķēde | 3 | PP (ITT, LE)
20205 | Sakaru iekārtu darbaspēju pārbaude | gab. | 1 | PP (ITT, LE)
20206 | Antenas komplekta montāža | gab. | 1 | PP (ITT, LE)
Materiālu izmaksas
1 | Metāla rāmis slēgiekārtas uzstādīšanai (atbilstoši jaunai slēgiekārtai) | kom | 1 | PP (ITT, LE)
2 | Sadalnes kārba, 2 moduļi, ar N un PE spailēm | kom | 1
3 | Autonoms vadības bloks (450x450x300mm) komplektā ar stiprinājumiem | kom | 1 | PP (ST)
4 | Kabelis NYCY 3x1.5 mm2 | m | 50
5 | Kabelis NYCY 12x0.75 mm2 | m | 30
6 | Kabelis 5 cat. | m | 3 | PP (ITT, LE)
7 | Kabelis 5 cat., garums 0.5m | gab | 1
8 | GPRS modems (ITT sadalne 500x400x250) komplektā ar stiprinājumiem | kom | 1 | PP (ITT, LE)
9 | GPRS antena (ITT piegāde) | kom | 1 | PP (ITT, LE)
10 | APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines | gab | 1 | PP (ITT, LE)
11 | Gala slēdzis N/O+N/C, M20, IP66 XCKJ105 | gab | 3 | Ražotājs - Schneider Electric
12 | Operatīvo apzīmējumu komplekts | kom | 1
0807.004 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | m | 2
0810.001 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, dz/zaļš | m | 1
0810.005 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, dz/zaļš | m | 6
0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 16
0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 | 1 kompl. - 3 fazem
0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 | 1 kompl. - 3 fazem
0910.004 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | gab | 6
2503.007 | Drošinātājs 10/24kV 40A EN 60282 442mm | gab | 6
2811.005 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | gab | 1
2906.001 | Zemētājvads Cu-16mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 3
3001.013 | Automātslēdzis 1P, C, 16A | gab | 2
Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KKP ar perspektīvu uzstādīt VSU (FSPb-2512)
Darbu izmaksas
11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 7.7
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 48
11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 11.4 | tai skaitā apmales
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 27
17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 | KKP ar perspektīvu uzstādīt VSU
17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 48
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.048
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.048
20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | 1 | DU - ligzda - 2gab.
20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | 2 | DU - kompl - 2gab.
20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 2 | DU
20122 | Objekta RAA, DVS ieregulēšana | 1 ligzda | 1 | PP (ST)
20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude | gab. | 1 | PP (ST)
20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 2 | PP (ST) - kompl.
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 14
11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 21
1 | Celma(sakņu) izraušana | gab | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (FSPb-2512 atbilstoši shēmai ELT-4) | kom | 1
2 | Kabeļu marķējumi | kom | 1
3 | Operatīvo apzīmējumu komplekts (KKP) | kom | 1
2810.004 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | gab | 1
2901.003 | Izvads zemējuma , daļēji cinkots tērauds, d=10 mm, 1.5m | gab | 2
2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 28
2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 48
2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 14
2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 6
3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 2
3210.001 | Smiltis | m3 | 6.8
3210.002 | Grants | m3 | 1.7
3210.003 | Šķembas | m3 | 5.5
3210.004 | Melnzeme | m3 | 3.6
3210.005 | Bruģakmens | m3 | 0.75 | Hmin.=60mm, tai skaitā apmales
VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi Nr.37011#dem
Darbu izmaksas
13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 17
13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 2
15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 9 | 1 gab - ar saglabāšanu
15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 2 | 1 gab - ar saglabāšanu
15308 | VS enkurbalsta (4-kāju) demontāža | gab. | 1
15413 | VS balsta atsaites demontāža | gab. | 7
15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 0.348
15514 | PAS (SAX) vada demontāža | v.v/km | 1.566
15607 | VS pārsprieguma novadītāja demontāža | gab. | 5
1 | VS piekarizolatora demontāža | gab | 3
17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 4 | 1 gab - ar saglabāšanu
19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
VS KL (vidējā sprieguma kabeļlīniju) demontāžas darbi Nr.37011#NF24-20[1 (lietotāja)
Darbu izmaksas
13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 2
13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1
Materiālu izmaksas
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Nr.37011#proj.
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 3
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 6
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 210
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 29 | 3m esošā kabeļa atrakšana
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 190
11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 59
11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 1
11413 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m2 | 10
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 10
11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 1
11424 | Nogāzes nostiprināšana | m2 | 6
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 249
13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 202 | 3m esošais atraktais kabelis
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 267 | 18m ielas projekta ietvaros izbūvētajā caurulē
13120 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | 10
1 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža KTA un KKP | m | 15
13202 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | 3
13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 15
13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 18
2 | VS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža | gab | 2
17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 5
3 | Pārsprieguma izlādņu kronšteina montāža pie sienas | kom | 1
17404 | VS pārsprieguma novadītāja montāža uz metāla konstrukcijām | gab. | 3
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.316
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.469
19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
22104 | Energoobjekta ēkas betona apmales demontāža | m2 | 1
22105 | Energoobjekta ēkas betona apmales izbūve | m2 | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabeļu kurpe 20kV presējama 70mm2 | gab | 3
0109.003 | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 4 | pie sienas
0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 505
0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 14
0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 | 1 kompl. - 3 fazem
0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 5 | 1 kompl. - 3 fazem
0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | gab | 9
0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | gab | 2
0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 202
0914.102 | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | gab | 1 | pie sienas
0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 6 | 1 kompl. - 3 fāzēm
0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 170
0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 20
0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 59
1102.001 | Vara kopne 5x30 mm, 400 A, vienai spailei | gab | 3 | PSS 127
1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 387
1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | gab | 3
1804.002 | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | gab | 1 | pie sienas
2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 9
2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | gab | 3
2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | m | 9
2906.003 | Zemētājvads Cu 35-50mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 4.5
2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 10
3210.006 | Asfaltbetona segums | t | 2
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana lietotāja
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 1
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 28
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 11
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 21
11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 47
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 34
13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 18
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 68
13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3
13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab. | 1
1 | VS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža | gab | 2
17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.086
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.086
Materiālu izmaksas
0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 94
0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 | 1 kompl. - 3 fāzēm
0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | gab | 2
0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 18
0915.017 | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | kom | 1 | 1 kompl. - 3 fāzēm
0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 21
0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 47
1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 39