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Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Projektēšanas uzdevums Nr. PU-5363
AS "Sadales tīkls" elektroietaišu būvniecībai
1. Objekta nosaukums: 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā (TA-11121).
2. Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, reģ. Nr. 40003857687.
3. Būvniecības veids: pārbūve.
4. Objekta projektēšanas un izbūves kārtas: vienā kārtā.
5. Projektēšanas uzdevuma derīguma termiņš: projektēšanas uzdevums derīgs divus gadus no parakstīšanas dienas.
6. Objekta galvenie tehniskie rādītāji:
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Pielietoto saīsinājumu atšifrējums:
GVL – gaisvadu līnija, IVL – izolētu vadu līnija, KL – kabeļu līnija, PKL – piekarkabeļa līnija, TP – transformatora punkts, US – uzskaites sadalne, EPL – elektropārvades līnija, VS – 6 - 20kV spriegums, ZS – 0,4 - 1kV spriegums.
Klientu skaits – apjoms norādīts dokumenta izstrādes brīdī, tas var mainīties projektēšanas laikā.
Vērtība"0" tabulā rāda garumu līdz 10m.

7. Norādījumi par 6-20 kV elektroietaišu projektēšanu:
7.1. Projektēt 20 kV EPL pēc iespējas gar ceļu. Vēlamo EPL novietojumu skatīt 1.pielikumā pievienotajā skicē, kuru precizēt projektēšanas laikā; 
7.2. Esošo 20kV KL S127 atvienot no balsta Nr.9 un pagarināt līdz T-1228, izbūvējot 20kV KL Al-240; 
7.3. 20kV KL S136 pārgriezt Vaidavas ielas malā un pagarināt līdz projektējamam KP, izbūvējot 20kV KL Al-240. Posmu virzienā uz balstu 9A demontēt; 
7.4. 20kV KL S127 pārgriezt Vaidavas ielas malā, posmu uz balstu Nr.9 pagarināt līdz T75031, izbūvējot 20kV KL Al-240. Posmu uz T71291 pagarināt līdz projektējamo KP, izbūvējot 20kV KL Al-240; 
7.5. Esošo lietotāja 20kV KL virzienā uz T-1187 atvienot no balsta Nr.1A un pagarināt līdz projektējamam KP, pieslēdzot V ligzdai, izbūvējot nepieciešama šķērsgriezuma lietotāja 20kV KL; 
7.6. Demontēt 20kV GVL S127, S137, S138 posmus atbilstoši 1.pielikumā pievienotai skicei. 
8. Norādījumi par transformatoru apakšstaciju/komutācijas un sadales punktu projektēšanu:
8.1. Projektējamie un demontējamie TP:
8.1.1. Objekta Valmieras piens zemes gabalā uzstādīt 20kV komutācijas punktu ar 20kV slēgiekārtu CCV(t); 
8.1.1.1. KP releju aizsardzības prasības: 
8.1.1.1.1. Veikt releju aizsardzības iestatījumu aprēķinu un izvēli; 
8.1.1.1.2. Veikt RAA selektivitātes kartes izstrādi virzienā līdz A/st.74, Jāņaparks kopnēm, kā arī selektivitātes kartes ar jaudas slēdžiem sistēmas lietotāja Valmieras piens elektrotīklos; 
8.1.1.1.3. Izstrādāt katra jaudas slēdžu V-moduļa strāvmaiņu un RAA releju savienošanas shēmu; 
8.1.1.1.4. Izstrādāt BVU strāvas sensoru montāžas shēmu; 
8.1.1.1.5. KP VS iekārtu komplektāciju (ieskaitot aizsardzību strāvmaiņu pareiza izvēle), montāžu apjomu, to tehniskās specifikācijas, releju aizsardzības iestatījumus precizēt projektēšanas gaitā un saskaņot AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Apakšstaciju un automatizācijas daļā. 
8.2. Norādījumi KTA un KKP projektēšanai
8.2.1. Projektēt kompakto transformatoru apakšstaciju (KTA) un vidējā sprieguma kabeļu komutācijas punktu (KKP) uzstādīšanas augstumu pēc palu aprēķina 2 % līmeņa jeb atkārtošanās biežumu vienu reizi 50 gados;
8.2.2. KTA vai KKP izbūves gadījumā projektējamā iekārta jānovieto vismaz 20 cm augstumā no planētās zemes virsmas). Platformu ap projektējamo KTA vai KKP paredzēt 1-1,5 m attālumā no sienas ar 2% kritumu virzienā prom no iekārtas, platforma jāparedz ar asfalta, bruģa vai grants segumu. Seguma veidu jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas (TPF) Tīkla būvniecības daļas Projektu izstrādes nodaļu;
8.2.3. Sadalietaisēs pielietot viendzīslu kabeļus, kas ražoti saskaņā ar LVS HD 620 standarta prasībām;
8.2.4. Lai mazinātu uguns izplatības riskus kabeļu aizdegšanās gadījumā, 6-20 kV sadales punktu telpās, jaunizbūvējamās un pārbūvējamās sadalietaises aprīkot ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kas pievienojama dispečervadības sistēmai;
8.2.5. 6-20 kV sadales punktu telpās pielietot viendzīslu kabeļus ar vara stiepļu ekrānu, atsevišķos gadījumos pieļaujams lietot kabeļus ar lentas ekrānu, to saskaņojot ar TPF Tīkla būvniecības daļas Projektu izstrādes nodaļu;
8.2.6. Projektējot KTA vai KKP būves izbūvi, vidsprieguma un zemsprieguma kabeļu ievadu vietas paredzēt hermetizētas;
8.2.7. Projektējot KTA vai KKP, pie projekta dokumentācijas jāpievieno shēma .pdf formātā, kura izņemta no kopējās vienlīnijas shēmas. Kontroluzskaites strāvmaiņi jāparedz pirms ievadlīstes. Jāparāda visi pašpatēriņa pievienojumi, arī termoaizsardzība aiz drošinātāja blokslēdža.
9. Norādījumi 6-20 kV sekundāro slēgiekārtu projektēšanai: 
9.1. Vispārīgie norādījumi: 
9.1.1. Esošajā T75031 20 kV sprieguma pusē esošās KS1-20 vietā uzstādīt CCCFF slēgiekārtu, kurai katru C moduļu ligzdu aprīkot ar 48V DC motorpiedziņu un to pieslēgt DVS; 
9.1.2. T75031 visas 20kV KL atvienot no KS1-20 un pieslēgt CCCFF; 
9.1.3. Attiecībā uz Releju aizsardzības un automātikas (RAA) projektēšanu ievērot SAD_NOT002 "AS "Sadales tīkls" Releju aizsardzības un automātikas (RAA) daļas projektēšanas, darbu un materiālu apjomi Sadales tīkla objektos". 
9.1.4. T75031 paredzēt bojājumu vietas uzrādītāju (BVU) pieslēgšanu dispečervadības sistēmai. 
9.2. Norādījumi Dispečervadības sistēmas projektēšanā
9.2.1. Jāizveido veicamo darbu apraksts visu nepieciešamo datu padošanai uz Netcon3000 SCADA sistēmu. Šajā aprakstā skaidri jānorāda kādas ir darbuzņēmēja un kādas ir AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas Apakšstaciju un automatizācijas nodaļas (AAN) atbildības. Detalizēti jāapraksta telesignalizācijas, telemērīšanas un televadības principi un to avoti. 
9.2.2. Veicot DVS projektēšanu ievērot SAD_NOT002 "AS "Sadales tīkls" Releju aizsardzības un automātikas (RAA) daļas projektēšanas, darbu un materiālu apjomi Sadales tīkla objektos". 
9.2.3. DVS projektu saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas Apakšstaciju un automatizācijas daļu (AAD). 
9.2.4. Datu pārraides pieslēguma nosacījumi: Tehniskais objekts jāintegrē AS "Sadales tīkls" DVS Netcon3000, izmantojot datu pārraides risinājumu, kas izvēlēts saskaņā ar dokumentu: Norādījums tehniskais Nr. 4t - "Dispečervadības sistēmu (DVS) datu pārraides kanāla izvēle AS "Sadales tīkls" tehniskajos objektos". 
9.2.5. Izstrādāt telekomunikāciju risinājuma struktūrshēmu, paredzot AS "Latvenergo" IT un T GPRS komplekta pieslēgumus dispečervadības iekārtām, zemējumam un elektroapgādei. Datu savienojums ar IEC 60870-5-104 protokols un RJ45 interfeisu. Telekomunikāciju iekārtu (GPRS modema) piegādi nodrošinās AS "Latvenergo" IT un T virziens (informēt 4 nedēļas iepriekš), uzstādīšanu objektā veic ST uzņēmējs/darbu veicējs atbilstoši instalācijas nosacījumiem. Atbildīgais Projektu vadītājs no Latvenergo IT un T - Andris Stabulnieks (67728399). 
9.3. Norādījumi datu pārraides pieslēguma projektēšanai:
9.3.1. Izstrādāt telekomunikāciju risinājuma struktūrshēmu, paredzot AS "Latvenergo" ITT GPRS komplekta pieslēgumus dispečervadības iekārtām, zemējumam un elektroapgādei. Datu savienojums ar 104 protokols un RJ45 interfeisu.
9.3.2. Telekomunikāciju iekārtu (GPRS modema) piegādi nodrošinās AS "Latvenergo" ITT virziens, uzstādīšanu objektā veic ST uzņēmējs/darbu veicējs atbilstoši instalācijas nosacījumiem.
9.3.3. Par GPRS komplekta izsniegšanas nepieciešamību informēt AS "Latvenergo" ITT virziena pārstāvi 2 nedēļas pirms tā uzstādīšanas datuma.
9.3.4. Projekta sastāvā paredzēt AS "Latvenergo" ITT nodrošinātā GPRS komplekta instalāciju un novietojumu konkrētajā objektā.
10. Norādījumi par 0,4-1 kV elektroietaišu projektēšanu:

11. Norādījumi elektroenerģijas komercuzskaišu pārbūvei:

12. Prasības būvprojekta dokumentācijas saskaņošanai:
12.1. Ja objekts tiek virzīts BIS sistēmā un ir nepieciešams būvvaldes akcepts, tad būvprojekta dokumentācija uz saskaņošanu jāiesniedz https://www.bis.gov.lv/;
12.2. Ja objekts netiek virzīts BIS, tad būvprojekta dokumentāciju iesniegt uz saskaņošanu https://saskano.sadalestikls.lv/;
12.3. Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu BIS vai saskano.sadalestikls.lv sistēmās veikt pēc visu saskaņojumu saņemšanas un pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta.
13. Projekta eksemplāru skaits un iesniegšanas kārtība: 
13.1. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (viens) oriģināla eksemplārs ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem un 1 (viena) projekta kopija jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā. Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojošais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba apjomu un materiālu specifikācija;
13.2. Topogrāfiskās izpētes materiāli jāiesniedz gan papīra veidā (vienā no oriģinālajiem eksemplāriem) vienā eksemplārā, gan digitālā veidā uz kompaktdiska LKS-92 koordinātu sistēmā;
[bookmark: _Hlk107988231]13.3. Būvprojektu iesniegt kādā no AS "Sadales tīkls" administratīvajām bāzēm. Pieņemšanas laiki un nodaļu atrašanās vietas ir publicētas AS "Sadales tīkls" mājaslapā, sadaļā kontakti www.sadalestikls.lv/kontakti.
14. Norādījumi projektēšanai:
14.1. Objekta galvenie tehniskie rādītāji norādīti orientējoši un var mainīties projektēšanas gaitā. Pielikumā pievienotajā skicē orientējoši norādīts kabeļu, gaisvadu līniju un transformatoru izvietojums, kas jāprecizē projektēšanas laikā;
14.2. Izstrādātajam būvprojektam jāatbilst projektēšanas uzdevumam. Atkāpes no projektēšanas uzdevuma, kas nav saistītas ar trases vai tehniskā izpildījuma izmaiņām, ir jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas (TPF) Tīkla būvniecības daļas Projektu izstrādes nodaļu  un jāapraksta būvprojekta skaidrojošajā aprakstā;
14.3. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;
14.4. Šis projektēšanas uzdevums ir uzskatāms arī par tehnisko uzdevumu inženierizpētes darbu veikšanai un nosaka minimālo inženierizpētes apjomu;
14.5. Kabeļu pievienojumos pielietot kabeļu gala apdares vai adapterus, kas montēti pēc aukstās montāžas tehnoloģijas;
14.6. Projektējot Releju aizsardzību un automātiku (RAA) ievērot SAD_NOT002 "AS "Sadales tīkls" Releju aizsardzības un automātikas (RAA) daļas projektēšanas, darbu un materiālu apjomi Sadales tīkla objektos" prasības;
14.7. Zemējumietaises aprēķinos attiecībā uz 6 - 20kV tīklu tehniskajiem parametriem ievērot sekojošo:
14.7.1. aprēķinos izmantojamās strāva zemējumietaisē IE zemētājsprieguma UE aprēķinam izolētam tīklam un jebkuram kompensētam tīklam ir 40 A;
14.7.2. tīklā ar kompensētu neitrāli pie viena (lielākās jaudas) atslēgta lokdzēses zemētājreaktora (dzēšspoles) strāva zemējumietaisē IE (nenokompensētā zemesslēguma strāva) nedrīkst pārsniegt 40 A. (Iespējamie risinājumi: otra 110 kV transformatora ieslēgšana darbā, operatīva tīkla shēmas maiņa, lielākas jaudas dzēšspoles uzstādīšana, trešās dzēšspoles uzstādīšana, lokālās kompensācijas transformatoru uzstādīšana.);
14.7.3. ilgstoši pieļaujamais pieskarspriegums elektroietaisēs nedrīkst būt lielāks par 80 V (UTP=80 V);
14.7.4. aprēķinos izmantojamais zemētājspriegums UE sadales transformatoru apakšstacijās ir pieļaujams līdz 2UTP, - 160 V;
14.7.5. aprēķinos izmantojamais zemētājspriegums UE vidsprieguma sadalietaisē (ar 0,4 kV tīklu nesaistīta zemējumietaise) pieļaujams līdz 4UTP, - 320 V, ja tiek pielietoti LEK136 standartā noteiktie speciālie pasākumi;
14.8. Pēc zemes īpašnieka iniciatīvas vai, ja objektā plānota atmežošana vai KTA izbūve, papildus saskaņošanas protokolam sagatavot aprobežojuma līgumu starp AS "Sadales tīkls" un zemes īpašnieku, par to informēt AS "Sadales tīkls" Nekustamā īpašuma daļas Administrēšanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu (https://saskano.sadalestikls.lv/) un iesniegt sekojošu dokumentāciju:
14.8.1. aprobežojamās zemes vienības kadastra apzīmējumu;
14.8.2. ziņas par īpašnieku (vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts, bankas konts);
14.8.3. aprobežojuma parametrus – Elektroapgādes objekta lielumu un aizņemto platību kopā ar Aizsargjoslu, noapaļojot līdz vienam kvadrātmetram;
14.8.4. grafisko pielikumu .pdf formātā – izkopējumu no projekta ar Elektroapgādes objekta un Aizsargjoslu izvietojumu zemes vienībā, kā arī situācijas plānu .dwg formātā;
14.9. Ja projektā plānots nojaukt slēgta tipa TP vai veikt TP ēkas celtnieciskās daļas remontu, par to informēt AS "Sadales tīkls" Nekustamā īpašuma daļas Administrēšanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti. Ja objekta ietvaros tiek skartas TP ēkas nesošās konstrukcijas (piemēram, aiļu izveide un/vai palielināšana sienās un pārsegumos, t.sk. blakus esošu vairāku caurumu izbūve, tiek palielināta slodze uz nesošajām konstrukcijām, mainās slogojuma shēma), nepieciešams sertificēta būvkonstruktora apliecinājums par izvēlēto risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
14.10. Ja objektā paredzēta stārķa ligzdu demontāža būvprojektā paredzēt atsauci uz SAD_ID060 "S2.19 Rīcības baltā stārķa ligzdas noņemšanas vai indivīda traucēšanas gadījumā";
14.11. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam;
14.12. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
14.13. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi;
14.14. Transformatora apakšstacijas vai sadalņu risinājumu, kas atšķiras no standarta piedāvājuma katalogā, jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" projektēšanas gaitā;
14.15. Izbūvējot jaunas vai pārbūvējot esošās masta apakšstacijas, koka balstu komutācijas punktus vai kabeļu balstus, to koka stabiem paredzēt puves aizsardzības bandāžu montāžu;
14.16. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citiem inženiertīkliem jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā;
14.17. Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.);
14.18. Būvprojektā paredzēt, ka elektroietaises projektētāja norādītās elektroiekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tīkls", LV un ES normatīvo aktu prasībām;
14.19. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
14.20. Visos gadījumos energoapgādes objektu ierīkošanai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Gadījumā, ja projektēšanas gaitā rodas sarežģījumi un zemes īpašnieki iebilst pret risinājumu, vērsties pie AS "Sadales tīkls", kas lems par saskaņošanu ar zemes īpašnieku aizvietot ar zemes īpašnieka informēšanu likuma noteiktā kārtībā;
14.21. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas;
14.22. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot būvprojektu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas (vai būvprojekta kontroles lapas), kas jāpievieno būvprojektam;
14.23. Būvprojektā paredzēt trašu tīrīšanas apjomus - jāparedz trases "koridora" (zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai) tīrīšana: 20 kV gaisvadu līnijām mežā un laukos ar apaugumu, krūmiem – 6,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, apdzīvotā vietā un apbūvētā teritorijā – 2,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, 0,4 kV gaisvadu līnijām mežā, apdzīvotā vietā un apbūvētā teritorijā ar apaugumu, krūmiem – 2,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, laukos – 6,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi, 0,4 – 20 kV kabeļlīnijām, kur KL šķērso mežu – 1,5 m attālumā no līnijas ass uz katru pusi. 
15. Projektēšanas organizācija:
15.1. Pasūta topogrāfisko plānu un citus nepieciešamos inženierizpētes materiālus, kā arī sedz to izstrādes izdevumus;
15.2. Pieprasa tehniskos noteikumus projektēšanai no visām ieinteresētajām organizācijām un inženiertīklu turētājiem, kurus skar konkrētais objekts;
15.3. Sedz visus izdevumus, kas saistās ar īpašumu un lietojumu apliecinošu dokumentu saņemšanu;
15.4. Sedz izdevumus, kas noteikti kā maksas pakalpojumi Būvvaldē un pilsētā;
15.5. Saskaņo būvprojektu ar visiem zemes īpašniekiem, komunikāciju turētājiem un organizācijām, kuras skar konkrētais objekts;
15.6. Paredz autoruzraudzību būvniecības laikā.
16. Projekta izstrādes termiņš: atbilstoši būvprojektēšanas līguma nosacījumiem.


Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.
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