ATKĀRTOTS
(veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā (1. pielikums))

1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/1/Apspriede

Atklāta konkursa 
“Liftu tehniskās apkopes un remontdarbu veikšana”, 
identifikācijas Nr. DRS 2025/1, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
	Nr.
p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:
pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	2.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze Pakalpojuma sniegšana vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē.
Par līdzvērtīgu līgumu tiks atzīts līgums, kurā ietvaros tika veikta liftu tehniskā apkope un remontdarbu veikšana.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī apakšpunkta prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības kopējo pieredzi.
	Pretendenta pieredzes apraksts, kurš sagatavots saskaņā ar Konkursa nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk.
Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) (vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma ___. apakšpunkta prasībām atbilstoša pieredze) no pretendenta pieredzes sarakstā (___. pielikums) norādītajiem pasūtītājiem par līgumā noteiktajā termiņā izpildi un atbilstošu kvalitāti.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

	3.
	Atbilstoši Ministru Kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumu Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīti vismaz šādi speciālisti:
· 2 (divi) speciālisti, kuri ir tiesīgi veikt darbus atbilstoši vismaz B elektrodrošības grupai;
· 2 (divi) speciālisti, kuriem ir sertifikāts par bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi un remontu.
	Iepirkuma līgumā iesaistāmā kvalificēta personāla saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu, pievienojot:
· katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē saskaņā ar nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu;
· piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinošus dokumentus (kopijas).
Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personāla sastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā), kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties pakalpojuma sniegšanā, pievienojot šī speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) apliecinātu kopiju.






TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(pēdējais aktualizācijas datums: 29.01.2025.)

1. Pakalpojuma mērķis
Pakalpojumu mērķis ir veikt liftu tehniskās apkopes, profilaktiskos remontus, neatliekamos remontdarbus, sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, uzturēšanu un iesniegšanu, reaģēt uz avārijas izsaukumiem saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām, rūpnīcas - izgatavotājas instrukcijām, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” apkalpojamo liftu un pacēlāju sarakts:
	Nr. p.k.
	Lifta Nr.
	Lifta tips
	Izlaides gads
	Pieturu skaits
	Celtspēja (kg)
	Uzstādīšanas vieta

	1. Struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

	1.1.
	1
	LP – 1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas, JSC “Mogilevliftmash”
	2008
	12
	1000
	Bloks A

	1.2.
	2
	LP – 1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas, JSC “Mogilevliftmash”
	2008
	12
	1000
	Bloks A

	1.3.
	3
	Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN
	2012
	12
	1200
	Bloks A

	1.4.
	4
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	13
	1200
	Bloks A

	1.5.
	5
	Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN
	2012
	13
	1500
	Bloks A

	1.6.
	6
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	13
	450
	Bloks A

	1.7.
	7
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	12
	450
	Bloks A

	1.8.
	9
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	11
	450
	Bufete

	1.9.
	10
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN 
	2011
	11
	450
	Bufete

	1.10.
	11
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN 
	2011
	3
	450
	Aptieka

	1.11.
	14
	Kravas lifts ar pav. ПГ285, Krievija
	1985
	3
	500
	Virtuve

	1.12.
	15
	Kravas lifts ar pav. ПГ285, Krievija
	1985
	3
	500
	Virtuve

	1.13.
	16
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN
	2011
	2
	1200
	Morgs

	1.14.
	17
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN
	2011
	2
	450
	Veļas mazgātava

	1.15.
	18
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN 
	2011
	2
	450
	Veļas mazgātava

	1.16.
	19
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	3
	1000
	Onkokirurģija

	1.17.
	25
	Pasažieru hidrauliskais lifts H-32 Hidro KLEEMANN
	2010
	3
	1000
	Dzemdību nodaļa

	1.18.
	26
	Pasažieru hidrauliskais lifts H-32 Hidro KLEEMANN
	2010
	4
	1000
	Dzemdību nodaļa

	1.19.
	27
	Maz. Krav. BKG 100.30/39, Vācija
	2010
	3
	100
	Dzemdību nodaļa

	1.20.
	29
	Pacēlājs”IP-02”NR02190134
	2019
	
	250
	Dzemdību nodaļa

	1.21.
	8
	Kravas lifts ar pav. PG-287
	1985
	12
	1000
	Bloks A

	1.22.
	30
	Paceļamā platforma modelis “VTPM2000”
	2020
	
	500
	Uzņemšanas nodaļa

	2. Struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs”, 
18. Novembra iela 311, Daugavpils

	2.1.
	12
	Slimnīcas lifts B3-GB, Krievija
	1974
	5
	500
	 

	2.2.
	13
	Pasažieru lifts PP 402 A, Krievija
	1996
	5
	320
	 

	2.3.
	21
	Maz. Krav. BKG 100.30/0, Vācija
	2006
	2
	100
	Virtuve

	2.4.
	23
	Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija
	2005
	3
	100
	 

	2.5.
	24
	Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija
	2005
	3
	100
	 

	2.6.
	
	Pasažieru lifts ORONA M33, Nr. XLV01833SZ*
	2023
	3
	1 600
	

	3. Struktūrvienība “Centra poliklīnika”, Viestura iela 5, Daugavpils

	3.1.
	20
	Pasažieru lifts Schindler 5300 tips S001Rel.3
	2013
	4
	675
	 


*Līgums par pasažieru lifta ORONA M33, Nr. XLV01833SZ apkopi tiks parakstīts, sākot ar 01.09.2025.
[bookmark: _GoBack]
3. Prasības Pretendentam:
3.1. Sniegt bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus Pasūtītājam par liftu darbību un tehnisko stāvokli.
3.2. Veikt nepieciešamos ierakstus Liftu pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja.
3.3. Ieviest žurnālus liftu tehniskām apskatēm un apkopei, kas glabājas to vadības stacijā, un veikt tajā nepieciešamos ierakstus, un veikt LR normatīvajos aktos noteiktās visas nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanu. 
3.4. Nodrošināt avārijas dienesta tālruņa izvietošanu lifta iekārtā vai pie tās, saskaņojot tā atrašanās vietu ar Pasūtītāja pārstāvi.
3.5. Nodrošināt liftu darbību atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai.
3.6. Veikt liftu tehnisko apkopi ne retāk kā vienu reizi mēnesī saskaņā ar liftu tehniskās apkopes laikā veicamo darbu sarakstu (atbilstošā lifta pasē iekļautajai “Liftu apkopes instrukcijai”), par to sastādīt Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti apkopes laikā veiktie darbi un izmantoto materiālu saraksts, un iesniegt kopā ar rēķinu. 
3.7. Veikt liftu tehniskās apkopes un apskates saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām un likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām (spēkā esošā redakcijā), tajā skaitā:
3.7.1. mašīntelpas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu;
3.7.2. sazemējuma un izolācijas pretestības pārbaudes un to atbilstības noteikšanu;
3.7.3. bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu, kā arī kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu;
3.7.4. reduktora vai hidroagregātu pārbaudi, eļļas līmeņa kontroli un eļļas maiņu, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamo regulēšanu;
3.7.5. nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšanu un nostiepuma regulēšanu, kā arī ātruma ierobežotāja slēdža pārbaudi;
3.7.6. šahtas elektroierīču pārbaudi un regulēšanu;
3.7.7. kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;
3.7.8. šahtas durvju mehānismu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;
3.7.9. kabīnes mehāniskā un elektromehāniskā aprīkojuma pārbaudi, regulēšanu, tīrīšanu un eļļošanu;
3.7.10. šahtas bedres tīrīšanu un tajā esošo ierīču pārbaudi un regulēšanu;
3.7.11. [bookmark: _Ref290625055]tīrīt mašīntelpu, liftu kabīņu jumtus - tas jāveic ne retāk kā vienu reizi nedēļā;
3.7.12. novērst defektus visos lifta agregātos un mezglos, kā arī piegādāt nepieciešamās rezerves daļas;
3.7.13. veikt visus regulēšanas darbus un savlaicīgi nomainīt visas detaļas, lai nodrošinātu lifta normālu darbību;
3.7.14. [bookmark: _Ref290625060]nepieciešamības gadījumā remontēt vai nomainīt lifta agregātus un detaļas. Pirms remontdarbu veikšanas to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi;
3.7.15. veikt avārijas apkalpošanu - jebkurā diennakts laikā nodrošināt attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Pasažieru izlaišanas garantētais laiks ir 30 (trīsdesmit) minūtes. Bojājumu novēršanu veikt vienas darba dienas laikā, ja nav nepieciešama īpašu rezerves daļu piegāde. Ja remonts ieilgst vairāk par 3 (trīs) dienām pretendenta vainas dēļ, tad Pasūtītājs neapmaksā pašreizējā mēneša apkopes cenu par bojāto liftu;
3.7.16. ja ierodoties uz avārijas izsaukumu, redzama ļaunprātīga lifta bojāšana, veikt foto fiksāciju, kas apliecinātu to, kā arī fiksētu bojājuma iespējamo vaininieku(-s);
3.7.17. nodrošināt liftu kabīnes ar pasažieru liftu lietošanas noteikumiem, kas satur arī informāciju par tālruņa Nr., pa kuru jāzvana avārijas situācijas gadījumos, nepieciešamības gadījumā tos atjaunojot un papildinot;
3.7.18. ja pēc lifta remonta nepieciešama lifta celtspējas pārbaude (pieprasa Tehniskās pārbaudes eksperts), nodrošināt pārbaudi ar kravas atsvariem;
3.7.19. sagatavot liftus gadskārtējai tehniskajai pārbaudei saskaņā ar sastādīto grafiku. Piedalīties periodiskajās un iespējamās ārpuskārtas tehniskajās pārbaudēs.
3.8. Ja kāda Pakalpojuma izpildei veicamā darba sastāvs nav atrunāts Tehniskajā specifikācijā vai citos normatīvajos dokumentos, veicamo darbu sastāvā paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā Pakalpojuma tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.
3.9. Gadījumos, ja normatīvie akti tiek nomainīti vai grozīti, tiek piemērotas spēkā esošos dokumentos izvirzītās prasības.
3.10. Cenā par tehnisko apkopi jāiekļauj visi Pretendenta izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, apkopes laikā izmantotie materiāli (piem., smērvielas, eļļas un mazgāšanas līdzekļi, spuldzes, drošinātāji u.c.), mehānismi, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Pretendentam var rasties Līguma darbības laikā.
3.11. Pretendentam visā Līguma darbības laikā jānodrošina Pakalpojuma izpilde par cenām, kas nav lielākas par Konkursa piedāvājumā norādītajām. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Pakalpojumu cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija, sagatavojot finanšu piedāvājumu.
3.12. Maināmo agregātu, detaļu, materiālu un veicamo darbu sarakstam ir jābūt detalizētam līdz tādai pakāpei, lai ikviena maināmā detaļa būtu viennozīmīgi identificējama un iegādājama pēc aktā un tāmē norādītā apraksta.
3.13. Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji izbeigt līgumu vai izslēgt liftu no apkalpojamo liftu saraksta, ja piedāvātie izcenojumi ievērojami pārsniedz vidējos tirgus izcenojumus.

4. Avārijas un ārkārtas remontdarbi, detaļu piegāde
4.1. Konstatējot ārkārtas remontdarbu nepieciešamību, Pretendents veic lifta apskati kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par tā apskates laiku (datumu, plkst.) un Pasūtītāja pārstāvi, kurš piedalīsies lifta apskatē. 
4.2. Lifta apskates laikā sagatavot defektu aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos liftu defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus, nepieciešamības gadījumā veic defektu foto fiksācijas, kuras pievieno defektu aktam.
4.3. Liftu apskati ar defektu akta sastādīšanu jānodrošina 2 (divu) dienu laikā no ārkārtas remontdarbu nepieciešamības konstatēšanas.
4.4. Pamatojoties uz defektu aktu, 2 (divu) darba dienu laikā sagatavot lifta remontdarbu tāmi par nepieciešamajiem liftu remonta darbiem un remonta darbos izmantojamiem materiāliem un nosūtīt elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim, vai piegādāt tos par līguma izpildi no Pasūtītāja puses atbildīgai personai. 
4.5. Remontdarbu izpildei nepieciešamie materiāli jāpiegādā piedāvājumā norādītajā laikā.
4.6. Veikt tāmēs, kas saskaņotas ar Pasūtītāju, norādītos darbus noteiktajā termiņā.
4.7. Remontdarbus atbilstoši saskaņotajai tāmei uzsākt 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tāmē norādītā materiālu piegādes termiņa, ja nav noteikts cits ar Pasūtītāju saskaņotais laiks.
4.8. Remontdarbu izpildes termiņš vienam liftam ir 5 (piecas) darba dienas pēc materiālu saņemšanas dienas, ja nav noteikts cits pušu starpā noteiktais termiņš.
4.9. Nodrošināt materiālu piegādi tā piedāvājumā norādītajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendāram dienām.
4.10. Gadījumā, kad nav veikti visi tāmē norādītie darbi vai tie veikti nekvalitatīvi, novērst trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas.
4.11. Lifta remonta darbu saraksts:
	
	A grupa (vairāk pieprasītie darbi)

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts (svarīgākās pozīcijas)

	100
	Galvenās piedziņas iekārta

	101
	Elektrodzinēja maiņa

	102
	Elektrodzinēja rotora remonts ar gultņu maiņu

	103
	Lifta vinčas maiņa

	104
	Lifta vinčas reduktora maiņa

	105
	Zem vinčas rāmja uzstādīšana

	106
	Bremžu spoles maiņa

	107
	Lifta vinčas trošu vilcējskriemeļa maiņa

	108
	Bremžu elektromagnēta maiņa

	109
	Galvenās piedziņas vinčas reduktora remonts

	200
	Lifta kabīne un pretsvars

	201
	Lifta kabīnes durvju piedziņas maiņa

	202
	Lifta kabīnes durvju piedziņas reduktora maiņa

	203
	Lifta kabīnes durvju piedziņas elektrodzinēju maiņa

	204
	Kabīnes durvju piedziņas remonts

	205
	Kabīnes durvju piedziņas reduktora remonts

	206
	Lifta kabīnes kupeja remonts

	207
	Kabīnes durvju vērtnes remonts

	208
	Lifta pretsvara vadīkla maiņa

	209
	Trošu turētāja saplesto atsperu maiņa

	300
	Lifta šahta

	301
	Šahtas durvju maiņa

	302
	Šahtas durvju vērtnes maiņa

	303
	Šahtas durvju sliekšņa maiņa

	400
	Lifta vadība

	401
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem līdz 5 pieturām (ar komutāciju)

	402
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 11 pieturām (ar komutāciju)

	403
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 12 pieturām (ar komutāciju)

	404
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 13 pieturām (ar komutāciju)

	405
	Slēdžu un pārslēdžu maiņa

	406
	Stāvu pārslēdža maiņa

	407
	Izsaukuma aparāta maiņa 

	408
	Pavēles aparāta maiņa 

	409
	Gala slēdža maiņa

	410
	Induktīva devēja maiņa

	411
	Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja maiņa

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 

	501
	Vilces trose maiņa

	502
	Troses gala apdares montāža

	503
	Ātruma ierobežotāja maiņa

	504
	Ātruma ierobežotāja troses maiņa

	505
	Ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces bloka maiņa.

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta

	601
	Automātslēdža uz vadības paneļa maiņa

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija

	701
	Šahtas apgaismojuma elektroinstalācijas maiņa

	702
	Apgaismojuma armatūras maiņa

	703
	Elektroinstalācijas montāža šahtā

	704
	Piekārkabeļa maiņa

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes

	B grupa (pieprasītākie darbi)

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts

	100
	 Galvenās piedziņas iekārta

	110
	Lifta vinčas bremžu pussajūga maiņa

	111
	Bremžu iekārtas maiņa

	200
	Lifta kabīne un pretsvars

	210
	Piedziņas sviras maiņa

	211
	Kabīnes durvju tvertnes piedurlīstes gumijas maiņa

	212
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta maiņa

	213
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta maiņa

	300
	Lifta šahta

	400
	Lifta vadība

	412
	Izsaukuma aparāta remonts

	413
	Pavēles aparāta remonts 

	414
	Releju kontakta sistēmas remonts

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta

	602
	Transformatora maiņa

	603
	Ievadietaises maiņa

	604
	Taisngriežu ietaises maiņa

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes

	C grupa (retāk pieprasītākie darbi)

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts

	100
	 Galvenās piedziņas iekārta

	112
	Elektrodzinēja tinumu pārtīšana

	113
	Elektrodzinēja pussajūga maiņa

	114
	Sajūga diska maiņa

	115
	Sajūga pirkstu maiņa

	116
	Eļļas maiņa lifta vinčas reduktorā

	117
	Reversa fotodevēja maiņa

	118
	Pacelājmehānisma elektrodzinēja gultņu maiņa

	119
	Bremžu kluču maiņa

	120
	Lifta vinčas bremžu iekārtas remonts

	121
	Lifta vinčas bremžu elektromagnēta remonts

	200
	Lifta kabīne un pretsvars

	214
	Kabīnes metāliska karkasa remonts

	215
	Kabīnes balansiera maiņa

	216
	Lifta kabīnes kupejas maiņa

	217
	Lifta kabīnes kustīgas grīdas mehānisma remonts

	218
	Lifta kabīnes sliekšņa maiņa

	219
	Kabīnes durvju atvilcēja maiņa

	220
	Kabīnes durvju līnijas maiņa

	221
	Piekares cilpas bultskrūves maiņa

	222
	Pretsvara augšēja atsvara noņemšana

	223
	Kabīnes vadīklu skalošana un tīrīšana

	224
	Pretsvara vadīklu skalošana un tīrīšana

	225
	Lifta ķeršanas ķīļa maiņa

	226
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta remonts

	227
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta remonts

	228
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta uzstādīšana

	229
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta uzstādīšana

	230
	Lifta kabīnes ķērāju remonts

	231
	Lifta pretsvara ķērāju remonts

	232
	Augšējas pretsvara sijas remonts

	300
	Lifta šahta

	304
	Šahtas durvju remonts

	305
	Šahtas durvju augšējas sijas maiņa

	306
	Šahtas durvju augšējās sijas remonts

	400
	Lifta vadība

	415
	Pavēlas aparāta remonts

	416
	Revīzijas posteņa maiņa 

	417
	Ceļa devēja maiņa

	418
	Kontakta devēja maiņa

	419
	Reversa fotodevēja uzstādīšana

	420
	Starpreleja releja uzstādīšana

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 

	506
	Pacēlājtroses nokares ietvaru maiņa

	507
	Skrituļa remonts

	508
	Skrituļa demontāža/montāža

	509
	Ātruma ierobežotāja un ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces remonts

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta

	605
	Darba režīmu pārslēdža uz vadības paneļa maiņa

	606
	Frekvenču pārveidotāja maiņa

	607
	Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana

	608
	Ievadietaises remonts

	609
	Taisngriežu ietaises remonts

	610
	Laika releja maiņa

	611
	Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja remonts

	612
	Ievadietaises kondensatora maiņa

	613
	Ķērāja blokkontaktu maiņa

	614
	Elektroiekārtu skapja uzstādīšana uz ķieģeļu vai betona sienu

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija

	705
	Elektroinstalācijas no caurulēm demontāža

	706
	Elektroinstalācijas montāža caurulēs pie vadības sadalnes

	707
	Elektroinstalācijas kabeļu izzvanīšana

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija

	801
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācijas demontāža

	802
	Spēka elektroinstalācijas kabeļu montāža caurulēs

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes

	901
	Vadības un signalizācijas ķēžu maiņa



4.12. Piegādātām detaļām un rezerves daļām jābūt jaunām. Ar minimālo garantijas termiņu – 24 mēneši.
4.13. Izpildītājs pēc pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rezerves detaļu iegādes cenu apliecinošo dokumentu kopijas, kas noformētas atbilstoši 2018. gada 4. septembra gada  MK noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
4.14. Ja nepieciešams veikt darbus, kuri nav iekļauti lifta remonta darbu sarakstā, Izpildītājs veic šos remonta darbus, iepriekš rakstveidā saskaņojot darba apjomu un izmaksas ar Pasūtītāju.
4.15. Ja mezgla vai detaļas nomaiņas rezultātā mainās lifta parametri, Izpildītājs iekļauj defekta novēršanas tāmē izmaksas par lifta ārpuskārtas pārbaudi, tehniskās dokumentācijas papildināšanu un lifta pases aktualizēšanu.
4.16. Visi liftu mezgli un detaļas, kas remonta laikā tiek demontētas vai nomainītas pret jaunām, ir nododamas Pasūtītāja noliktavā. 
4.17. Mezgliem vai rezerves daļām, kas izmantotas liftu remontā, jābūt ar attiecīgo atbilstības sertifikātu. Sertifikāta oriģināls jāiekļauj lifta tehniskajā dokumentācijā.

 Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Elektronisko iekārtu inženieris						A. Aleksejevs
