ATKĀRTOTS

(veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā (1. pielikums))

1. pielikums

Uzaicinājumam uz apspriedi

ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/1/Apspriede

Atklāta konkursa

“Liftu tehniskās apkopes un remontdarbu veikšana”,

identifikācijas Nr. DRS 2025/1, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

| Nr. p.k. | Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu. Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija: pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu). Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē. Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 2. | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze Pakalpojuma sniegšana vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē. Par līdzvērtīgu līgumu tiks atzīts līgums, kurā ietvaros tika veikta liftu tehniskā apkope un remontdarbu veikšana. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī apakšpunkta prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības kopējo pieredzi. | Pretendenta pieredzes apraksts, kurš sagatavots saskaņā ar Konkursa nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) (vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma ___. apakšpunkta prasībām atbilstoša pieredze) no pretendenta pieredzes sarakstā (___. pielikums) norādītajiem pasūtītājiem par līgumā noteiktajā termiņā izpildi un atbilstošu kvalitāti. Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus. |
| 3. | Atbilstoši Ministru Kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumu Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīti vismaz šādi speciālisti: - 2 (divi) speciālisti, kuri ir tiesīgi veikt darbus atbilstoši vismaz B elektrodrošības grupai; - 2 (divi) speciālisti, kuriem ir sertifikāts par bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi un remontu. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā kvalificēta personāla saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu, pievienojot: - katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē saskaņā ar nolikuma ___. pielikumā pievienoto formu; - piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinošus dokumentus (kopijas). ### Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personāla sastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā), kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties pakalpojuma sniegšanā, pievienojot šī speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) apliecinātu kopiju. |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(pēdējais aktualizācijas datums: 29.01.2025.)

- Pakalpojuma mērķis

Pakalpojumu mērķis ir veikt liftu tehniskās apkopes, profilaktiskos remontus, neatliekamos remontdarbus, sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, uzturēšanu un iesniegšanu, reaģēt uz avārijas izsaukumiem saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām, rūpnīcas - izgatavotājas instrukcijām, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

- SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” apkalpojamo liftu un pacēlāju sarakts:

| Nr. p.k. | Lifta Nr. | Lifta tips | Izlaides gads | Pieturu skaits | Celtspēja (kg) | Uzstādīšanas vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1 | LP – 1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas, JSC “Mogilevliftmash” | 2008 | 12 | 1000 | Bloks A |
| 1.2. | 2 | LP – 1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas, JSC “Mogilevliftmash” | 2008 | 12 | 1000 | Bloks A |
| 1.3. | 3 | Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN | 2012 | 12 | 1200 | Bloks A |
| 1.4. | 4 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN | 2011 | 13 | 1200 | Bloks A |
| 1.5. | 5 | Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN | 2012 | 13 | 1500 | Bloks A |
| 1.6. | 6 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN | 2011 | 13 | 450 | Bloks A |
| 1.7. | 7 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN | 2011 | 12 | 450 | Bloks A |
| 1.8. | 9 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN | 2011 | 11 | 450 | Bufete |
| 1.9. | 10 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN | 2011 | 11 | 450 | Bufete |
| 1.10. | 11 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN | 2011 | 3 | 450 | Aptieka |
| 1.11. | 14 | Kravas lifts ar pav. ПГ285, Krievija | 1985 | 3 | 500 | Virtuve |
| 1.12. | 15 | Kravas lifts ar pav. ПГ285, Krievija | 1985 | 3 | 500 | Virtuve |
| 1.13. | 16 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN | 2011 | 2 | 1200 | Morgs |
| 1.14. | 17 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN | 2011 | 2 | 450 | Veļas mazgātava |
| 1.15. | 18 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN | 2011 | 2 | 450 | Veļas mazgātava |
| 1.16. | 19 | Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN | 2011 | 3 | 1000 | Onkokirurģija |
| 1.17. | 25 | Pasažieru hidrauliskais lifts H-32 Hidro KLEEMANN | 2010 | 3 | 1000 | Dzemdību nodaļa |
| 1.18. | 26 | Pasažieru hidrauliskais lifts H-32 Hidro KLEEMANN | 2010 | 4 | 1000 | Dzemdību nodaļa |
| 1.19. | 27 | Maz. Krav. BKG 100.30/39, Vācija | 2010 | 3 | 100 | Dzemdību nodaļa |
| 1.20. | 29 | Pacēlājs”IP-02”NR02190134 | 2019 |  | 250 | Dzemdību nodaļa |
| 1.21. | 8 | Kravas lifts ar pav. PG-287 | 1985 | 12 | 1000 | Bloks A |
| 1.22. | 30 | Paceļamā platforma modelis “VTPM2000” | 2020 |  | 500 | Uzņemšanas nodaļa |
| 2. Struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs”, 18. Novembra iela 311, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 12 | Slimnīcas lifts B3-GB, Krievija | 1974 | 5 | 500 |  |
| 2.2. | 13 | Pasažieru lifts PP 402 A, Krievija | 1996 | 5 | 320 |  |
| 2.3. | 21 | Maz. Krav. BKG 100.30/0, Vācija | 2006 | 2 | 100 | Virtuve |
| 2.4. | 23 | Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija | 2005 | 3 | 100 |  |
| 2.5. | 24 | Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija | 2005 | 3 | 100 |  |
| 2.6. |  | Pasažieru lifts ORONA M33, Nr. XLV01833SZ* | 2023 | 3 | 1 600 |  |
| 3. Struktūrvienība “Centra poliklīnika”, Viestura iela 5, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 20 | Pasažieru lifts Schindler 5300 tips S001Rel.3 | 2013 | 4 | 675 |  |

*Līgums par pasažieru lifta ORONA M33, Nr. XLV01833SZ apkopi tiks parakstīts, sākot ar 01.09.2025.

- Prasības Pretendentam:

  - Sniegt bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus Pasūtītājam par liftu darbību un tehnisko stāvokli.

  - Veikt nepieciešamos ierakstus Liftu pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja.

  - Ieviest žurnālus liftu tehniskām apskatēm un apkopei, kas glabājas to vadības stacijā, un veikt tajā nepieciešamos ierakstus, un veikt LR normatīvajos aktos noteiktās visas nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanu.

  - Nodrošināt avārijas dienesta tālruņa izvietošanu lifta iekārtā vai pie tās, saskaņojot tā atrašanās vietu ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Nodrošināt liftu darbību atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai.

  - Veikt liftu tehnisko apkopi ne retāk kā vienu reizi mēnesī saskaņā ar liftu tehniskās apkopes laikā veicamo darbu sarakstu (atbilstošā lifta pasē iekļautajai “Liftu apkopes instrukcijai”), par to sastādīt Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti apkopes laikā veiktie darbi un izmantoto materiālu saraksts, un iesniegt kopā ar rēķinu.

  - Veikt liftu tehniskās apkopes un apskates saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām un likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām (spēkā esošā redakcijā), tajā skaitā:

    - mašīntelpas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu;

    - sazemējuma un izolācijas pretestības pārbaudes un to atbilstības noteikšanu;

    - bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu, kā arī kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu;

    - reduktora vai hidroagregātu pārbaudi, eļļas līmeņa kontroli un eļļas maiņu, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamo regulēšanu;

    - nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšanu un nostiepuma regulēšanu, kā arī ātruma ierobežotāja slēdža pārbaudi;

    - šahtas elektroierīču pārbaudi un regulēšanu;

    - kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;

    - šahtas durvju mehānismu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;

    - kabīnes mehāniskā un elektromehāniskā aprīkojuma pārbaudi, regulēšanu, tīrīšanu un eļļošanu;

    - šahtas bedres tīrīšanu un tajā esošo ierīču pārbaudi un regulēšanu;

    - tīrīt mašīntelpu, liftu kabīņu jumtus - tas jāveic ne retāk kā vienu reizi nedēļā;

    - novērst defektus visos lifta agregātos un mezglos, kā arī piegādāt nepieciešamās rezerves daļas;

    - veikt visus regulēšanas darbus un savlaicīgi nomainīt visas detaļas, lai nodrošinātu lifta normālu darbību;

    - nepieciešamības gadījumā remontēt vai nomainīt lifta agregātus un detaļas. Pirms remontdarbu veikšanas to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi;

    - veikt avārijas apkalpošanu - jebkurā diennakts laikā nodrošināt attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Pasažieru izlaišanas garantētais laiks ir 30 (trīsdesmit) minūtes. Bojājumu novēršanu veikt vienas darba dienas laikā, ja nav nepieciešama īpašu rezerves daļu piegāde. Ja remonts ieilgst vairāk par 3 (trīs) dienām pretendenta vainas dēļ, tad Pasūtītājs neapmaksā pašreizējā mēneša apkopes cenu par bojāto liftu;

    - ja ierodoties uz avārijas izsaukumu, redzama ļaunprātīga lifta bojāšana, veikt foto fiksāciju, kas apliecinātu to, kā arī fiksētu bojājuma iespējamo vaininieku(-s);

    - nodrošināt liftu kabīnes ar pasažieru liftu lietošanas noteikumiem, kas satur arī informāciju par tālruņa Nr., pa kuru jāzvana avārijas situācijas gadījumos, nepieciešamības gadījumā tos atjaunojot un papildinot;

    - ja pēc lifta remonta nepieciešama lifta celtspējas pārbaude (pieprasa Tehniskās pārbaudes eksperts), nodrošināt pārbaudi ar kravas atsvariem;

    - sagatavot liftus gadskārtējai tehniskajai pārbaudei saskaņā ar sastādīto grafiku. Piedalīties periodiskajās un iespējamās ārpuskārtas tehniskajās pārbaudēs.

  - Ja kāda Pakalpojuma izpildei veicamā darba sastāvs nav atrunāts Tehniskajā specifikācijā vai citos normatīvajos dokumentos, veicamo darbu sastāvā paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā Pakalpojuma tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.

  - Gadījumos, ja normatīvie akti tiek nomainīti vai grozīti, tiek piemērotas spēkā esošos dokumentos izvirzītās prasības.

  - Cenā par tehnisko apkopi jāiekļauj visi Pretendenta izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, apkopes laikā izmantotie materiāli (piem., smērvielas, eļļas un mazgāšanas līdzekļi, spuldzes, drošinātāji u.c.), mehānismi, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Pretendentam var rasties Līguma darbības laikā.

  - Pretendentam visā Līguma darbības laikā jānodrošina Pakalpojuma izpilde par cenām, kas nav lielākas par Konkursa piedāvājumā norādītajām. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Pakalpojumu cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Maināmo agregātu, detaļu, materiālu un veicamo darbu sarakstam ir jābūt detalizētam līdz tādai pakāpei, lai ikviena maināmā detaļa būtu viennozīmīgi identificējama un iegādājama pēc aktā un tāmē norādītā apraksta.

  - Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji izbeigt līgumu vai izslēgt liftu no apkalpojamo liftu saraksta, ja piedāvātie izcenojumi ievērojami pārsniedz vidējos tirgus izcenojumus.

- Avārijas un ārkārtas remontdarbi, detaļu piegāde

  - Konstatējot ārkārtas remontdarbu nepieciešamību, Pretendents veic lifta apskati kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par tā apskates laiku (datumu, plkst.) un Pasūtītāja pārstāvi, kurš piedalīsies lifta apskatē.

  - Lifta apskates laikā sagatavot defektu aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos liftu defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus, nepieciešamības gadījumā veic defektu foto fiksācijas, kuras pievieno defektu aktam.

  - Liftu apskati ar defektu akta sastādīšanu jānodrošina 2 (divu) dienu laikā no ārkārtas remontdarbu nepieciešamības konstatēšanas.

  - Pamatojoties uz defektu aktu, 2 (divu) darba dienu laikā sagatavot lifta remontdarbu tāmi par nepieciešamajiem liftu remonta darbiem un remonta darbos izmantojamiem materiāliem un nosūtīt elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim, vai piegādāt tos par līguma izpildi no Pasūtītāja puses atbildīgai personai.

  - Remontdarbu izpildei nepieciešamie materiāli jāpiegādā piedāvājumā norādītajā laikā.

  - Veikt tāmēs, kas saskaņotas ar Pasūtītāju, norādītos darbus noteiktajā termiņā.

  - Remontdarbus atbilstoši saskaņotajai tāmei uzsākt 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tāmē norādītā materiālu piegādes termiņa, ja nav noteikts cits ar Pasūtītāju saskaņotais laiks.

  - Remontdarbu izpildes termiņš vienam liftam ir 5 (piecas) darba dienas pēc materiālu saņemšanas dienas, ja nav noteikts cits pušu starpā noteiktais termiņš.

  - Nodrošināt materiālu piegādi tā piedāvājumā norādītajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendāram dienām.

  - Gadījumā, kad nav veikti visi tāmē norādītie darbi vai tie veikti nekvalitatīvi, novērst trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas.

  - Lifta remonta darbu saraksts:

|  |  | A grupa (vairāk pieprasītie darbi) |
| --- | --- | --- |
| Kods |  | Lifta remonta darbu saraksts (svarīgākās pozīcijas) |
| 100 |  | Galvenās piedziņas iekārta |
| 101 |  | Elektrodzinēja maiņa |
| 102 |  | Elektrodzinēja rotora remonts ar gultņu maiņu |
| 103 |  | Lifta vinčas maiņa |
| 104 |  | Lifta vinčas reduktora maiņa |
| 105 |  | Zem vinčas rāmja uzstādīšana |
| 106 |  | Bremžu spoles maiņa |
| 107 |  | Lifta vinčas trošu vilcējskriemeļa maiņa |
| 108 |  | Bremžu elektromagnēta maiņa |
| 109 |  | Galvenās piedziņas vinčas reduktora remonts |
| 200 |  | Lifta kabīne un pretsvars |
| 201 |  | Lifta kabīnes durvju piedziņas maiņa |
| 202 |  | Lifta kabīnes durvju piedziņas reduktora maiņa |
| 203 |  | Lifta kabīnes durvju piedziņas elektrodzinēju maiņa |
| 204 |  | Kabīnes durvju piedziņas remonts |
| 205 |  | Kabīnes durvju piedziņas reduktora remonts |
| 206 |  | Lifta kabīnes kupeja remonts |
| 207 |  | Kabīnes durvju vērtnes remonts |
| 208 |  | Lifta pretsvara vadīkla maiņa |
| 209 |  | Trošu turētāja saplesto atsperu maiņa |
| 300 |  | Lifta šahta |
| 301 |  | Šahtas durvju maiņa |
| 302 |  | Šahtas durvju vērtnes maiņa |
| 303 |  | Šahtas durvju sliekšņa maiņa |
| 400 |  | Lifta vadība |
| 401 |  | Lifta vadības stacijas maiņa liftiem līdz 5 pieturām (ar komutāciju) |
| 402 |  | Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 11 pieturām (ar komutāciju) |
| 403 |  | Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 12 pieturām (ar komutāciju) |
| 404 |  | Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 13 pieturām (ar komutāciju) |
| 405 |  | Slēdžu un pārslēdžu maiņa |
| 406 |  | Stāvu pārslēdža maiņa |
| 407 |  | Izsaukuma aparāta maiņa |
| 408 |  | Pavēles aparāta maiņa |
| 409 |  | Gala slēdža maiņa |
| 410 |  | Induktīva devēja maiņa |
| 411 |  | Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja maiņa |
| 500 |  | Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce |
| 501 |  | Vilces trose maiņa |
| 502 |  | Troses gala apdares montāža |
| 503 |  | Ātruma ierobežotāja maiņa |
| 504 |  | Ātruma ierobežotāja troses maiņa |
| 505 |  | Ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces bloka maiņa. |
| 600 |  | Lifta mašīntelpas elektroiekārta |
| 601 |  | Automātslēdža uz vadības paneļa maiņa |
| 700 |  | Šahtas un kabīnes elektroinstalācija |
| 701 |  | Šahtas apgaismojuma elektroinstalācijas maiņa |
| 702 |  | Apgaismojuma armatūras maiņa |
| 703 |  | Elektroinstalācijas montāža šahtā |
| 704 |  | Piekārkabeļa maiņa |
| 800 |  | Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija |
| 900 |  | Vadības un signalizācijas ķēdes |
| B grupa (pieprasītākie darbi) |  |  |
| Kods |  | Lifta remonta darbu saraksts |
| 100 |  | Galvenās piedziņas iekārta |
| 110 |  | Lifta vinčas bremžu pussajūga maiņa |
| 111 |  | Bremžu iekārtas maiņa |
| 200 |  | Lifta kabīne un pretsvars |
| 210 |  | Piedziņas sviras maiņa |
| 211 |  | Kabīnes durvju tvertnes piedurlīstes gumijas maiņa |
| 212 |  | Precīzas kabīnes apstāšanas šunta maiņa |
| 213 |  | Kabīnes kustības palēnināšanas šunta maiņa |
| 300 |  | Lifta šahta |
| 400 |  | Lifta vadība |
| 412 |  | Izsaukuma aparāta remonts |
| 413 |  | Pavēles aparāta remonts |
| 414 |  | Releju kontakta sistēmas remonts |
| 500 |  | Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce |
| 600 |  | Lifta mašīntelpas elektroiekārta |
| 602 |  | Transformatora maiņa |
| 603 |  | Ievadietaises maiņa |
| 604 |  | Taisngriežu ietaises maiņa |
| 700 |  | Šahtas un kabīnes elektroinstalācija |
| 800 |  | Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija |
| 900 |  | Vadības un signalizācijas ķēdes |
| C grupa (retāk pieprasītākie darbi) |  |  |
| Kods |  | Lifta remonta darbu saraksts |
| 100 |  | Galvenās piedziņas iekārta |
| 112 |  | Elektrodzinēja tinumu pārtīšana |
| 113 |  | Elektrodzinēja pussajūga maiņa |
| 114 |  | Sajūga diska maiņa |
| 115 |  | Sajūga pirkstu maiņa |
| 116 |  | Eļļas maiņa lifta vinčas reduktorā |
| 117 |  | Reversa fotodevēja maiņa |
| 118 |  | Pacelājmehānisma elektrodzinēja gultņu maiņa |
| 119 |  | Bremžu kluču maiņa |
| 120 |  | Lifta vinčas bremžu iekārtas remonts |
| 121 |  | Lifta vinčas bremžu elektromagnēta remonts |
| 200 |  | Lifta kabīne un pretsvars |
| 214 |  | Kabīnes metāliska karkasa remonts |
| 215 |  | Kabīnes balansiera maiņa |
| 216 |  | Lifta kabīnes kupejas maiņa |
| 217 |  | Lifta kabīnes kustīgas grīdas mehānisma remonts |
| 218 |  | Lifta kabīnes sliekšņa maiņa |
| 219 |  | Kabīnes durvju atvilcēja maiņa |
| 220 |  | Kabīnes durvju līnijas maiņa |
| 221 |  | Piekares cilpas bultskrūves maiņa |
| 222 |  | Pretsvara augšēja atsvara noņemšana |
| 223 |  | Kabīnes vadīklu skalošana un tīrīšana |
| 224 |  | Pretsvara vadīklu skalošana un tīrīšana |
| 225 |  | Lifta ķeršanas ķīļa maiņa |
| 226 |  | Precīzas kabīnes apstāšanas šunta remonts |
| 227 |  | Kabīnes kustības palēnināšanas šunta remonts |
| 228 |  | Precīzas kabīnes apstāšanas šunta uzstādīšana |
| 229 |  | Kabīnes kustības palēnināšanas šunta uzstādīšana |
| 230 |  | Lifta kabīnes ķērāju remonts |
| 231 |  | Lifta pretsvara ķērāju remonts |
| 232 |  | Augšējas pretsvara sijas remonts |
| 300 |  | Lifta šahta |
| 304 |  | Šahtas durvju remonts |
| 305 |  | Šahtas durvju augšējas sijas maiņa |
| 306 |  | Šahtas durvju augšējās sijas remonts |
| 400 |  | Lifta vadība |
| 415 |  | Pavēlas aparāta remonts |
| 416 |  | Revīzijas posteņa maiņa |
| 417 |  | Ceļa devēja maiņa |
| 418 |  | Kontakta devēja maiņa |
| 419 |  | Reversa fotodevēja uzstādīšana |
| 420 |  | Starpreleja releja uzstādīšana |
| 500 |  | Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce |
| 506 |  | Pacēlājtroses nokares ietvaru maiņa |
| 507 |  | Skrituļa remonts |
| 508 |  | Skrituļa demontāža/montāža |
| 509 |  | Ātruma ierobežotāja un ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces remonts |
| 600 |  | Lifta mašīntelpas elektroiekārta |
| 605 |  | Darba režīmu pārslēdža uz vadības paneļa maiņa |
| 606 |  | Frekvenču pārveidotāja maiņa |
| 607 |  | Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana |
| 608 |  | Ievadietaises remonts |
| 609 |  | Taisngriežu ietaises remonts |
| 610 |  | Laika releja maiņa |
| 611 |  | Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja remonts |
| 612 |  | Ievadietaises kondensatora maiņa |
| 613 |  | Ķērāja blokkontaktu maiņa |
| 614 |  | Elektroiekārtu skapja uzstādīšana uz ķieģeļu vai betona sienu |
| 700 |  | Šahtas un kabīnes elektroinstalācija |
| 705 |  | Elektroinstalācijas no caurulēm demontāža |
| 706 |  | Elektroinstalācijas montāža caurulēs pie vadības sadalnes |
| 707 |  | Elektroinstalācijas kabeļu izzvanīšana |
| 800 | Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija |  |
| 801 | Mašīnas telpas spēka elektroinstalācijas demontāža |  |
| 802 | Spēka elektroinstalācijas kabeļu montāža caurulēs |  |
| 900 | Vadības un signalizācijas ķēdes |  |
| 901 | Vadības un signalizācijas ķēžu maiņa |  |

  - Piegādātām detaļām un rezerves daļām jābūt jaunām. Ar minimālo garantijas termiņu – 24 mēneši.

  - Izpildītājs pēc pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rezerves detaļu iegādes cenu apliecinošo dokumentu kopijas, kas noformētas atbilstoši 2018. gada 4. septembra gada  MK noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Ja nepieciešams veikt darbus, kuri nav iekļauti lifta remonta darbu sarakstā, Izpildītājs veic šos remonta darbus, iepriekš rakstveidā saskaņojot darba apjomu un izmaksas ar Pasūtītāju.

  - Ja mezgla vai detaļas nomaiņas rezultātā mainās lifta parametri, Izpildītājs iekļauj defekta novēršanas tāmē izmaksas par lifta ārpuskārtas pārbaudi, tehniskās dokumentācijas papildināšanu un lifta pases aktualizēšanu.

  - Visi liftu mezgli un detaļas, kas remonta laikā tiek demontētas vai nomainītas pret jaunām, ir nododamas Pasūtītāja noliktavā.

  - Mezgliem vai rezerves daļām, kas izmantotas liftu remontā, jābūt ar attiecīgo atbilstības sertifikātu. Sertifikāta oriģināls jāiekļauj lifta tehniskajā dokumentācijā.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Sagatavoja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Elektronisko iekārtu inženieris						A. Aleksejevs