Apspriedes ziņojums
Iepirkuma procedūrai
“Gaisa pūtēju piegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas Nr. DŪ 2025/3


1. Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem tika publicēts pasūtītāja pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/140566, Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā www.iub.gov.lv, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” tīmekļa vietnes www.daugavpils.udens.lv sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē  www.daugavpils.lv 2025. gada 12. februārī.
2. Termiņš, līdz kuram Piegādātāji varēja sniegt komentārus – 2025. gada 27. februārim plkst.16.30, sūtot elektroniski uz kontaktpersonas e-pastu: iepirkumi@daugavpils.udens.lv.
3. Apspriedes laikā ir saņemti komentāri no potenciālajiem Piegādātājiem:
	Pretendenta nosaukums 
	Datums
	Veids

	<…>
	27.02.2025.
	e-pasts

	
	
	



4. Komentāri un secinājumi:
	Nr. p.k.
	Piegādātāja komentāri
	Piegādātāja priekšlikumi
	Pasūtītāja secinājums

	1.
	
	Piegādātājs piedāvā izvērtēt Skrūves tipa gaisa pūtēja tipu.
	Gaisa pūtēju uzstādīšanas vieta ir Daugavpils pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās. Telpa, kurā tiks uzstādīti jaunie gaisa pūtēji  nav liela un nav aprīkota ar kondicionieriem. Telpā nav veicama pastāvīga tīrīšana, tāpēc ir iespējama putekļu un ziedputekšņu nokļūšana gaisa pūtēju filtru iekšienē. Gaisa pūtēju darbības laiks ir ilgstošs (vairāk par 4000st./gadā) pastāvīgas slodzes režīmā. Viena gaisa pūtēja bojāšanas gadījumā otrais strādās režīmā 24/7.
Pasūtītājs uzskata, ka augstāk minētos darbības apstākļos skrūves tipa bezeļļas izpildījuma gaisa putēji (savas konstrukcijas specifikas dēļ) tiks pārkarsēti. Dzinēja un rotējošo daļu pārkaršanas gadījumā (paaugstinātas berzēšanas dēļ) dzinēja un darba mezglu kalpošanas laiks tiks  samazināts.  
Pasūtītājs, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, ir izvirzījis prasības par turbīnas tipa centrbēdzes gaisa pūtējiem ar pastāvīgo magnētu sinhrono motoru.  



5. Vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem Piegādātāju komentāriem: saņemtais priekšlikums ir novērtēts.
6. Vērtējums par iespējamo konkurenci attiecīgajā iepirkumā: iespējams, ka iepirkuma procedūrā piedalīsies vairāki Piegādātāji, nevis tikai viens.
7. Iepirkumu komisijas lēmums:
· Izvirzītās kvalifikācijas prasības nav konkurenci ierobežojošas;
· Izvirzītās Tehniskās specifikācijas prasības Pretendentiem ir izpildāmas.


Sagatavots 04.03.2025.

