Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija
Iepirkumu procedūras
“Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola ēkas Muzeja ielā 3, Daugavpilī pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana” būvdarbi”
identifikācijas numurs DVP 2024/50

ZIŅOJUMS
[bookmark: _GoBack]Daugavpilī,  					                                                   2025.gada 20.janvārī

1. pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:
pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils, K.Valdemāra iela 1, LV-5401
iepirkuma identifikācijas numurs: DVP 2024/50
iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss

2. iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets – 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola ēkas Muzeja ielā 3, Daugavpilī pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana” būvdarbi
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

3. datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
10.09.2024. 

4. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:

Komisijas priekšsēdētāja:
Ineta Leitāne – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Inguna Kokina - Mākslu izglītības kompetences centra "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola" direktore
Komisijas locekļi:
Anatolijs Kriviņš – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists
Inga Zarāne – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste
Nadežda Aļhimoviča – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja
Irina Smane – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženiere

Iepirkuma komisijas sēdes protokolē un iepirkuma dokumentēšanu nodrošina:
Komisijas sekretārs:
Anatolijs Kriviņš – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists.

Komisijas izveidošanas pamats: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2024.gada 14.maija rīkojums Nr.141e.

piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts:
22.10.2024. plkst.10.00

5. to piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:

	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	"BUILDER INDUSTRY" SIA

	Sistēmā
	22.10.2024 plkst. 09:29

	"DEREX" SIA

	Sistēmā
	22.10.2024 plkst. 08:19

	"Erbauer group" SIA

	Sistēmā
	21.10.2024 plkst. 14:26

	"JĒKABPILS PMK" SIA

	Sistēmā
	21.10.2024 plkst. 21:42

	"Ošukalns celtniecība" SIA

	Sistēmā
	22.10.2024 plkst. 09:18

	"Vanpro" SIA

	Sistēmā
	22.10.2024 plkst. 09:52

	Pillar Contractor SIA

	Sistēmā
	21.10.2024 plkst. 17:32

	TB BŪVE 24
(Personu apvienība)
"Belmast Būve" SIA
"TORENSBERG" SIA
	Sistēmā
	21.10.2024 plkst. 16:19



Pretendentu piedāvātās cenas:

	Pretendents
	Iesniegšanas datums un laiks
	Finanšu piedāvājums

	"BUILDER INDUSTRY" SIA 
	22.10.2024 plkst. 09:29
	EUR 1959863.39


	"DEREX" SIA 
	22.10.2024 plkst. 08:19
	EUR 1788604.42


	"Erbauer group" SIA 
	21.10.2024 plkst. 14:26
	EUR 1962204.07


	"JĒKABPILS PMK" SIA 
	21.10.2024 plkst. 21:42
	EUR 1897198.19


	"Ošukalns celtniecība" SIA 
	22.10.2024 plkst. 09:18
	EUR 2518649.86


	"Vanpro" SIA 
	22.10.2024 plkst. 09:52
	EUR 1734739.22


	Pillar Contractor SIA 
	21.10.2024 plkst. 17:32
	EUR 2944444.44


	TB BŪVE 24 
	21.10.2024 plkst. 16:19
	EUR 1810458.5




6.piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

20.10.2024 plkst. 14:01 www.eis.gov.lv

7.tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums:

- n/a

10.ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”  19. punktu: 
- n/a

11.lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru: 

Iepirkuma komisija secina, ka nevienā no iesniegtajiem piedāvājumiem nav pilnībā ievēroti pasūtītāja noteiktie tehniskie parametri, piemēram:

Iepirkuma komisija secina, ka nevienā no iesniegtajiem piedāvājumiem nav pilnībā ievēroti pasūtītāja noteiktie tehniskie parametri, piemēram:

	


Nosaukums
	Pr # 001
	Pr # 002
	Pr # 003
	Pr # 004
	Pr # 005
	Pr # 006
	Pr # 007
	Pr # 008

	Garens gaismeklis Nr.1/ vismaz 989lm/ ne vairāk kā 14.5W. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.

	(48W)

	(48W)

	(48W)

	(48W)

	13.3
	10.3
	
(48W)

	13.3

	Iebūvējams gaismas apaļš gaismeklis Nr.2 - vismaz 1730lm,  ne vairāk kā 12,6W, 3000K, MacAdam 3, Beam Angle 54°, UGR < 19. Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	 (12,61W), 
	 (12,61W), 
	 (12,61W),  
	 (12,61W), 
	11.6W - 3000K -   350mA - 1978Lm
Beam Angle 54° (40)
	1730lm (1142lm),  Beam Angle 50°, 
	 (12,61W), 
	11.6W - 3000K -   350mA - 1978Lm
Beam Angle 54° (40)

	Balts virsapmetuma apaļš gaismeklis Nr.3 - vismaz 7143lm, ne vairāk kā 53W, UGR < 19, 3 5 SDCM, L90, IK05, vismaz IP40.  Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	 (IK02), 
	 (IK02), 
	+
	(IK02), 

	Balts virsapmetuma apaļš gaismeklis Nr.4 - vismaz 3480lm, ne vairāk kā 27W,  UGR < 19, 3 SDCM, L90, IK05, ne mazāk IP40. Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	 (IK02), (IP20)..
	 (IK02),
	+
	(IK02 (IP20). 

	Apaļš gaismeklis prožektors Nr.5/ vismaz1855lm, ne vairāk kā 18.4W, 3000K, lēcas leņķis 49°, 2 Step Mac Adam.  
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	4000K
	+
	+
	4000K

	Virsapmetuma apaļš gaismeklis balts, Nr.6-  vismaz 2458lm, ne vairāk kā 24W, 3000K, IK05, vismaz IP54. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	2 423lm
4 000K
	+

	Virstapmetuma apaļš gaismeklis Nr.7 -  vismaz 2777lm, ne vairāk kā 19W, 3000K, IK05, vismaz IP54. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	Carina P LED1x2700 G459(446) T840 MPRZ
Nav apaļš, pavisam cits
	Forma neatbilst, 4000 K
	1 660lm
	Forma neatbilst

	Apaļš balts virsapmetuma gaismeklis Nr.8 - vismaz 1730lm, ne vairkā kā 12.6 W, 3000K, vismaz IP20. Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	1540lm, (12,61W) 
	1540lm, (12,61W) 
	1540lm, (12,61W) 
	1540lm, (12,61W) 
	1553lm. 12.3W
	1540lm
	 (12,61W
	1553lm. 12.3W

	Sienas gaismeklis Nr.9/ vismaz 97lm/  ne vairāk kā 4W. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	+
	(6W)

	+
	+

	Garens gaismeklis Nr.10/ vismaz 73lm/ ne vairāk kā 1W.
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	 (4,8W/m)

	 (4,8W/m)

	 (4,8W/m)

	 (4,8W/m)

	Forma neatbilst
	 (9,6W/m)

	(4,8W/m)

	Forma neatbilst (spot)

	Apaļš gaismeklis Nr.11/ vismaz 642lm/ ne vairāk kā 8.6W, leņķis 49°,UGR < 19, CR190. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	Max 36°
	+
	N/s
	Max 36°

	Apaļš gaismeklis Nr.12/ vismaz 1413lm/ ne vairāk kā 39.3W. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	680lm
	+

	Garens gaismeklis Nr.13/ vismaz 1004lm/ ne vairāk kā 13.7W, 3000K, CR190, vismaz IP44. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	+
	20.2W
	+
	+

	Garens gaismeklis Nr.14/ vismaz 2030lm/ ne vairāk kā 28W, 3000K, CR190, vismaz IP44. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	+
	1010lm
	+
	+

	Balts iekārtas riņķis ne vairāk kā 33W, vismaz 2318 lm UGR. 
Gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+



Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā, tajā skaitā pilnveidojot tehniskās specifikācijas prasības, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, līdz ar ko, iepirkuma procedūra DVP 2024/50 ir jāpārtrauc. 
Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punkts nosaka, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Ņemot vērā minēto,
Iepirkuma komisija nolēma:
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, pārtraukt iepirkuma procedūru DVP 2024/50 “Projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola ēkas Muzeja ielā 3, Daugavpilī pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana” būvdarbi”.
1. publicēt minēto informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nosūtīt to pretendentiem un nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

12.piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu:
n/a

13.iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas:
n/a

14.konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:
n/a

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja						                      I.Leitāne
2

