1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/55/Apspriede

Atklāta konkursa 
"Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde", 
identifikācijas Nr. DRS 2025/55, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
	Nr.
p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	1.
	Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu.

	2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
1. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
2. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
3. komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	3.
	Pretendents ir tiesīgs piegādāt medicīniskās gāzes Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā (attiecināms uz iepirkuma procedūras 1. un 2.daļu).
	Pretendentam jāiesniedz:
- attiecīgās gāzes Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras izdotas zāļu reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 
- Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras izdotas speciālās atļaujas (licences) cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā apliecināta kopija;
- Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras izdotas speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai vai importēšanai apliecināta kopija.

	4.
	Pretendentam ir izsniegts ražotāja apliecinājums par tiesībām izplatīt iepirkuma priekšmetu Latvijas Republikā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumu Nr. 755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība" noteiktajam (attiecināms uz iepirkuma procedūras 3. un 4.daļu).

	Pretendentam jāiesniedz Pretendentam izsniegts ražotāja apliecinājums par tiesībām izplatīt iepirkuma priekšmetu Latvijas Republikā (kopija) atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība" noteiktajam.


	5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievēroti tehniskās specifikācijas nosacījumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	6.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	7.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.


Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	1.
	Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā apliecina tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu izpildi.
	Pretendentam jāiesniedz:
tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.


Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu gāzi un iznomātu tehniskajā specifikācijā minētās tvertnes/balonus.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.















TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:1] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [1:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

1.daļā “Medicīniskais skābeklis gāzveida”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, 1.daļas “Medicīniskais skābeklis gāzveida” tehniskajā specifikācijā norādītā medicīniskā skābekļa gāzveida piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums[footnoteRef:2] [2:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1
	Medicīniskais skābeklis 100% kriogēna gāze Jāatbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (tīrība ne mazāka kā 99,5%). Izejas spiediens no 6 – 14 bar.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	t
	200
	

	Ierīču noma
	

	1.1.
	18.novembra ielā 311, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 110VCSP (tilpums 11000m3) ar iztvaicētāju A64 (ražība līdz 200m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums. 
	1 gab.
	

	1.2.
	Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 60VCSP (tilpums 6000m3) ar iztvaicētāju A30 (ražība līdz 100m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums.                                                                                                
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.3.
	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja rodas nepieciešamība, tvertnes (1.2.punkts) bezmaksas nomaiņa uz tilpumu ne mazāku  kā 11000m3 ar A64 (ražība līdz 200m3/st), nepārtraucot šķidrā medicīniskā skābekļa plūsmu slimnīcā ar 50l x 12 gb. balonu saišķiem un cita tilpuma medicīniskajiem baloniem par saviem līdzekļiem, nodrošinot drošu pieslēgšanu ar šļūteni, kas saderīga ar slimnīcā esošo skābekļa centrāles mezglu. Vai otrādi, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība tvertnes uzturēšanā sakarā ar šķidrā medicīniskā skābekļa lietošanas apjoma samazināšanu, tad Piegādātājam uz sava rēķina jānodrošina tvertnes demontāža.
	

	1.4.
	Piegādātāja maiņas gadījumā, iekārtu saslēgšanas darbi (bezmaksas pieslēgšana pie esošās sistēmas). Piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, nodrošināt tvertņu nomaiņu (saskaņojot ar esošajiem piegādātājiem), nepārtraucot medicīniskā skābekļa padeves plūsmu ar 50l x 12 gb. balonu saišķiem un cita tilpuma medicīniskajiem  baloniem  par saviem līdzekļiem, t.sk. patērēto skābekli. Saišķi jāsaslēdz ar šļūteni, kas saderīga ar slimnīcā esošo skābekļa centrāles mezglu.
	

	1.5.
	Škidrā medicīniskā skābekļa atlikumam uzglabāšanas tvertnē nav jābūt mazākam par 1t.
	

	1.6.
	Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam šķidrā medicīniskā skābekļa uzpildes un patēriņa kontroli, gāzes atlikuma kontroli attālināti jebkurā diennakts laikā.
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.7.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar sistēmu un tvertnēm šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.8.
	Preču cenā ietvertas visas pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas 
(izņemot PVN), kas nepieciešamas kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.9.
	Pretendentam jānorāda ierīču nomas maksu  mēnesī un par 1 (vienu) gadu, ņemot vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. 
Nomas cenā ietvertas uzturēšanas, apkopju un pārbaužu izmaksas un citas izmaksas, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.10.
	Pretendentam jānodrošina sistēmas un tvertnes šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai uzstādīšanu, kategoriski izslēdzot gāzu padeves pārtraukšanu slimnīcai. Pašlaik sistēmas un tvertnes šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai, kuras lieto “Daugavpils reģionālā slimnīca”, ir SIA “Linde Gas” īpašums un visas darbības, kas tiks saistītas ar esošās tvertnes demontāžu un jaunās tvertnes uzstādīšanu, Pretendentam ir jāsaskaņo ar SIA “Linde Gas”, kā arī jāiesniedz apstiprinājumu par to, ka netiks pārtraukta jaunas skābekļa centrāles sistēmas ar SMS bloku garantijas nodrošināšana (pretendentam jāiesniedz piedāvātā risinājuma (tvertņu) detalizētu aprakstu).
Ja pretendents piedāvā uzstādīt jaunu tvertni, kas šobrīd neatrodas Slimnīcas teritorijā, projektēšanas, uzstādīšanas, būvniecības un pieslēgšanas izmaksas sedz Pretendents par saviem līdzekļiem.
	

	1.11.
	Sistēmas un tvertņu šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai uzstādīšana tiek veikta par Pretendenta līdzekļiem. 
Ja Pretendents montāžas/demontāžas gadījumā rada slimnīcas aprīkojumam bojājumus, tad Pretendents uz sava rēķina veic nepieciešamos remontdarbus, kā arī uz sava rēķina remontdarbu laikā nodrošina slimnīcu ar balonu saišķiem un/vai baloniem. 
	

	1.12.
	Transportlīdzeklis, kas piegādā šķidro medicīnisko skābekli ir paredzēts tikai šķidrajam medicīniskajam skābeklim un ir aprīkots ar 
kalibrētiem plūsmas mērītājiem, kas nodrošina pildīšanas precizitāti, un tūlīt pēc uzpildes Pasūtītājam tiek izsniegta izdruka ar precīzu iepildītā skābekļa daudzumu (līdz 2 zīmēm aiz komata).
	

	1.13.
	Pretendents pēc katras tvertnes uzpildes obligāti iesniedz Pasūtītājam atbilstības sertifikātu par iepildītā skābekļa sēriju, kas 
apliecina, ka gāze atbilst Eiropas Farmakopejas (Ph) prasībām un apliecina, ka gāze ir ražota gāzes ražotnē, kura ir sertificēta ar GMP sertifikātu.
	

	1.14.
	Pretendentam jānodrošina šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertņu mazgāšana ne retāk, kā 2 reizes gadā uz sava rēķina.
	

	1.15.
	Piegādātājs avārijas situācijas izsaukuma gadījumā ierodas 5 stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža un nodrošina nepieciešamo 
gāzes padevi ar baloniem un saišķiem.
	

	1.16.
	Gadījumos, ja tiek atklāts tvertnes bojājums, piegādātājam uz tvertnes remonta laiku ir jānodrošina papildus saišķiem piegāde 
uz sava rēķina, lai nenotiktu gāzu padeves pārtraukšana slimnīcā.
	

	1.17.
	Tvertnei ir jāpieslēdzas pie slimnīcas skābekļa nodrošināšanas sistēmas, izmantojot nerūsējošas caurules un noslēgvārstus saskaņā 
ar LVS EN 7396-1 Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 
	

	1.18.
	Pretendents nodrošina Pasūtītājam šķidrā medicīniskā skābekļa uzpildes un patēriņa kontroli, gāzes atlikuma kontroli attālināti jebkurā 
diennakts laikā (ar to saistītās izmaksas sedz Pretendents).
	

	1.19.
	Metināšana ir jānodrošina internās gāzes vidē. Izmēģinājumam pēc pieslēgšanas jābūt veiktam saskaņā ar LVS EN 7396-1 un 
rezultātiem jābūt noformētiem saskaņā ar šo standartu.
	

	1.20.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm, baloniem un sistēmām.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums
	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1
	Medicīniskais skābeklis 100% kriogēna gāze Jāatbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (tīrība ne mazāka kā 99,5%). Izejas spiediens no 6 – 14 bar.
	t
	200
	 
	 

	
	Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	
	
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Tvertnes noma mēnesī bez PVN, EUR
	Tvertnes noma gadā (12 mēneši) bez PVN, EUR

	1.1.
	18.novembra ielā 311, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 110VCSP (tilpums 11000m3) ar iztvaicētāju A64 (ražība līdz 200m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums. 
	1 gab.
	 
	 

	1.2.
	Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 60VCSP (tilpums 6000m3) ar iztvaicētāju A30 (ražība līdz 100m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums.                                                                                                
	1 gab.
	 
	 

	KOPĀ (1+1.1.+1.2.) bez PVN EUR:
	 



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2025.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.06.2025.




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:3] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [3:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

2.daļā “Medicīniskā gāze 15l/200bar baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, 2.daļas “Medicīniskā gāze 15l/200bar baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes 15l/200bar baloniem  piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums[footnoteRef:4] [4:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
	1 gab.
	100
	

	
	Jābūt pildītam 15l/200bar balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5;1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai.
	
	
	

	
	Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	
	
	

	Ierīču noma
	

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 15 l/200 bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas (neskaitot īpašo gadījumu 1.3.punktā)
	

	1.3.
	Ekstrēmās situācijas gadījumā nodrošināt 20 (divdesmit) pilnu 15 l ( litru) skābekļa balonu bezmaksas piegādi ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundas no pasūtījuma
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.4.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar 1. punktā norādītās medicīniskās gāzes baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.5.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.6.
	Preču cenā ietvertas visas pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvas Preces piegādei.
	

	1.7.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.8.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.9.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru vai citu izsekojamības veidu, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.10.
	Pretendents nodrošina, ka balonu pieņemšanas brīdī visi baloni būs tīri, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem, korpusa krāsojums bez rūsas pazīmēm.
	

	1.11.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.12.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās. 
	

	1.13.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.14.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina adresēs Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.
	

	1.15.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums
	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
Jābūt pildītam 15l/200bar balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5;1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 15 l/200 bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2025.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.06.2025.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:5] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [5:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

3.daļā “Tīrā instrumentu gāze - slāpeklis”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, 3.daļas “Tīrā instrumentu gāze - slāpeklis” tehniskajā specifikācijā norādītās tīrās instrumentu gāzes – slāpekļa piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums[footnoteRef:6] [6:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1
	Slāpeklis >99.999%; O2< 3 ppm;  ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 20l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	5
	

	Ierīču noma
	

	1.1.
	Slāpekļa balons, 20l
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu  laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar 1. punktā norādītās gāzes baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvas Preces piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru vai citu izsekojamības veidu, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Pretendents nodrošina, ka balonu pieņemšanas brīdī visi baloni būs tīri, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem, korpusa krāsojums bez rūsas pazīmēm.
	

	1.10.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.11.
	Gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
	

	1.12.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina adresēs Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.
	

	1.13.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums
	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1
	Slāpeklis >99.999%; O2< 3 ppm;  ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 20l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	5
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Slāpekļa balons, 20l
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2025.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.06.2025.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:7] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [7:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

4.daļā “Tīrā instrumentu gāze - argons”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, 4.daļas “Tīrā instrumentu gāze - argons” tehniskajā specifikācijā norādītās tīrās instrumentu gāzes – argona piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums[footnoteRef:8] [8:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1
	Argons ≥99.999%; O2< 2 ppm; slāpeklis < 5 ppm; ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 5l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	5
	

	Ierīču noma
	

	1.1.
	Argona  balons, 5l
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu  laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar 1. punktā norādītās gāzes baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvas Preces piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru vai citu izsekojamības veidu, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Pretendents nodrošina, ka balonu pieņemšanas brīdī visi baloni būs tīri, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem, korpusa krāsojums bez rūsas pazīmēm.
	

	1.10.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.11.
	Gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
	

	1.12.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina adresēs Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.
	

	1.13.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums
	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Argons ≥99.999%; O2< 2 ppm; slāpeklis < 5 ppm; ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 5l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	5
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Argona  balons, 5l
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/55, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2025.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.06.2025.


