Pielikums Nr. 3
pie atklāta konkursa “Ģeneratoru apkope, remonts”, 

ID Nr. RAKUS 2026/71, nolikuma

Apkopju tehniskā specifikācija
Apkopes veids: Ceturkšņa (katrus 3 mēnešus)
	Nr.p.k.
	Izpildāmie darbi

	1
	Pārbaudīt akumulatora klemmes, notīrīt un pārklāt

	2
	Pārbaudīt akumulatoru lādētāja darbību

	3
	Pārbaudīt degvielas sūkņa darbību

	4
	Pārbaudīt degvielas līmeni

	5
	Pārbaudīt degvielas filtru

	6
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma un eļļas līmeni

	7
	Pārbaudīt gaisa filtru

	8
	Pārbaudīt gāzu izplūdes sistēmu

	10
	Pārbaudīt elektriskā paneļa darbību

	11
	Pārbaudīt indikatoru un mēriekārtu darbību

	12
	Veikt papildus pārbaudes, kas noteiktas konkrēta ražotāja instrukcijā

	13
	Testēt ģeneratoru ar ārējo slodzi vismaz 80%, vismaz 1 stundu


Apkopes veids: Reizi pusgadā
	Nr.p.k.
	Izpildāmie darbi

	1
	Manuāli iedarbināt dzinēju un pārbaudīt akumulatora darbību

	2
	Pilnībā uzlādēt akumulatoru

	3
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma caurules (vai ir noplūde)

	4
	Pārbaudīt automātikas darbību un indikācijas pareizību

	5
	Veikt papildus pārbaudes, kas noteiktas konkrēta ražotāja instrukcijā

	6
	Pārbaudīt akumulatora klemmes, notīrīt un pārklāt

	7
	Pārbaudīt akumulatoru lādētāja darbību

	8
	Pārbaudīt degvielas sūkņa darbību

	9
	Pārbaudīt degvielas līmeni

	10
	Pārbaudīt degvielas filtru

	11
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma un eļļas līmeni

	12
	Pārbaudīt gaisa filtru

	13
	Pārbaudīt gāzu izplūdes sistēmu

	14
	Pārbaudīt elektriskā paneļa darbību

	15
	Pārbaudīt indikatoru un mēriekārtu darbību


Apkopes veids: Reizi gadā
	Nr.p.k.
	Izpildāmie darbi

	1
	Pārbaudīt degvielas padeves sistēmu

	2
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma radiatoru un nomainīt dzesēšanas šķidrumu

	3
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma sūkni un ventilatoru

	4
	Nomainīt dzesēšanas šķidruma filtru un nomainīt dzesēšanas šķidrumu

	5
	Pārbaudīt kontroles mēraparātus

	6
	Pārbaudīt gaisa filtru un nomainīt

	7
	Pārbaudīt degvielas filtru un nomainīt

	8
	Pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni

	9
	Nomainīt eļļas filtru un eļļu

	10
	Pārbaudīt antivibrācijas pēdas, uzgaļus un siksnas

	11
	Pārbaudīt izplūdes gāzu līmeni

	12
	Pārbaudīt vibrācijas un skaņas līmeni

	13
	Veikt papildus pārbaudes, kas noteiktas konkrēta ražotāja instrukcijā

	14
	Pārbaudīt akumulatora klemmes, notīrīt un pārklāt

	15
	Pārbaudīt akumulatoru lādētāja darbību

	16
	Pārbaudīt degvielas sūkņa darbību

	17
	Pārbaudīt degvielas līmeni

	18
	Pārbaudīt degvielas filtru

	19
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma un eļļas līmeni

	20
	Pārbaudīt gaisa filtru

	21
	Pārbaudīt gāzu izplūdes sistēmu

	22
	Pārbaudīt elektriskā paneļa darbību

	23
	Pārbaudīt indikatoru un mēriekārtu darbību


Apkopes veids: Reizi divos gados
	Nr.p.k.
	Izpildāmie darbi

	1
	Nomainīt akumulatorus

	1
	Pārbaudīt akumulatora klemmes, notīrīt un pārklāt

	2
	Pārbaudīt akumulatoru lādētāja darbību

	3
	Pārbaudīt degvielas sūkņa darbību

	4
	Pārbaudīt degvielas līmeni

	5
	Pārbaudīt degvielas filtru

	6
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma un eļļas līmeni

	7
	Pārbaudīt gaisa filtru un nomainīt to

	8
	Pārbaudīt gāzu izplūdes sistēmu

	10
	Pārbaudīt elektriskā paneļa darbību

	11
	Pārbaudīt indikatoru un mēriekārtu darbību

	12
	Pārbaudīt degvielas padeves sistēmu

	13
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma radiatoru 

	14
	Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma sūkni un ventilatoru

	15
	Nomainīt dzesēšanas šķidruma filtru un nomainīt dzesēšanas šķidrumu

	16
	Pārbaudīt kontroles mēraparātus

	17
	Pārbaudīt gaisa filtru un nomainīt

	18
	Pārbaudīt degvielas filtru un nomainīt

	19
	Pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni

	20
	Nomainīt eļļas filtru un eļļu

	21
	Pārbaudīt antivibrācijas pēdas, uzgaļus un siksnas

	22
	Pārbaudīt izplūdes gāzu līmeni

	24
	Pārbaudīt vibrācijas un skaņas līmeni


Remontdarbi – pēc pieprasījuma, ārkārtas izsaukuma gadījuma nodrošināt meistara ierašanos ne vēlāk kā 3 stundu laikā. 
Apkopju un remonta darbu piedāvājuma cenā ietilpst pakalpojuma transporta izmaksas. Rezerves daļu nomaiņas gadījumā, Izpildītājs iesniedz pasūtītājam defektu aktu (attiecīgi Līgumā tehniskās rekomendācijas) un Puses saskaņo remonta darbu tāmi.

Paredzēt degvielas plūsmas mērītāju uzstādīšanu iekārtām, kurām to nav. Iekārtas norādītas dīzeļģeneratoru sarakstā. Jānodrošina degvielas plūsmas mērītāju verifikācija vismaz vienu reizi gadā.
Izpildītājam jānodrošina dīzeļģeneratoru attālinātās uzraudzības sistēmas darbība un apkope, nodrošinot Pasūtītājam piekļuvi monitoringa platformai (Promonitoring vai līdzīgai). Monitoringa sistēmas darbība un apkope iekļauj datu pārraides nodrošināšanu un SIM kartes izmantošanu, kas iekļauta kopējā piedāvājuma cenā. Monitoringa sistēmai jānodrošina ģeneratoru galveno darbības parametru attēlošana, automātisku paziņojumu nosūtīšana pasūtītāja noteiktajam personu skaitam (ne vairāk kā 5 personām) uz e-pastu un SMS veidā, vēsturisko datu uzglabāšanu, iespēja manuāli lejuplādēt un automātiski ģenerēt atskaites (ikdienas, ikmēneša) ar iespēju tās nosūtīt uz pasūtītāja e-pastu.
Atskaitēs jāiekļauj apkopes darbības, nostrādātās motorstundas, degvielas patēriņš, avārijas un notikumi.

Izpildītājam jānodrošina degvielas kvalitātes pārbaudes, un nepieciešamības gadījumā degvielas utilizācija.
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 02.07.2026.
