## Būvniecības koptāme, 1.daļa
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta adrese: “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, Krimuldas pag., Siguldas nov.
Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1. | Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža | 0
Kopā |  | 0
PVN (21%) |  | 0

## kopsavilkums, 1.daļa
Kopsavilkuma aprēķins
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta adrese: “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, Krimuldas pag., Siguldas nov.
Nr.p.k | Tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Tāme Nr.1 | Būvprojekta ģenerālplans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tāme Nr.2 | Būvkonstrukcijas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tāme Nr.3 | Gāzesapgāde (ārējā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tāme Nr.4 | Elektroķimiskā aizsardzība. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tāme Nr.5 | Darbu organizēšanas projekts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (x*%) | 0
t.sk. darba aizardzība
|  | Peļņa 8%) | 0
|  | Pavisam kopā | 0
| x* | Pretendents izvērtē paredzēto virsizdevumy koeficientu

## GP, 1.daļa
Lokālā tāme Nr.1
Būvprojekta ģenerālplans
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Virs gāzesvada no minerālās grunts uzbēruma ierīkošana, | m3 | Pasūtītāja piegāde | [6 empty] | Pasūtītāja piegāde
2 | Virs gāzesvada uzbēruma planēšana un nostiprināšana, izsējot sēklu maisījumu pa 0.10 m auglīgās augsnes slāņi, | m2
3 | Niepieciešamā auglīgā augsne, | m3
4 | Būvgružu izvešana | m3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
4. Materiālu cenās papildus neatgriezeniskajam materiālu patēriņam, Būvdarbu veicējam ir jāievērtē materiālu atgriezumi, pārlaidumi, to sablīvēšanās u.c. būvražošanas procesa zudumi.

## BK, 1.daļa
Lokālā tāme Nr.2
Būvkonstrukcijas.
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Pamats SA-1
1 | Būvbedres izstrādē | m3 | 8 | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
2 | Grunts izvešana | m3 | 8
3 | Monolītas dzelzbetona pamats SA-1 betonešana betons C30/37 XC4 XF3 CI02, ieskaitot betona sūknēsanu un veidņu uzstādīšanu , nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu | m3 | 1.42
4 | Šķembu pamatne fr. 20/40 mm | m3 | 0.25
5 | Polietilēna plēve (t=0,20 mm) | m2 | 2.3
6 | Bitumena mastika (2 kārtās) | m2 | 12
7 | Stiegrojuma ierīkošana ieskatot fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi | kg | 127
Pamats SB-1
8 | Būvbedres izstrādē | m3 | 6
9 | Grunts izvešana | m3 | 6
10 | Monolītas dzelzbetona pamats SA-1 betonešana betons C30/37 XC4 XF3 CI02, ieskaitot betona sūknēsanu un veidņu uzstādīšanu , nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu | m3 | 1.42
11 | Šķembu pamatne fr. 20/40 mm | m3 | 0.25
12 | Polietilēna plēve (t=0,20 mm) | m2 | 2.3
13 | Bitumena mastika (2 kārtās) | m2 | 12
14 | Stiegrojuma ierīkošana ieskatot fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi | kg | 127
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

## GAT, 1.daļa
Lokālā tāme Nr.3
Gāzesapgāde (ārējā)
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1.Caurules
Tērauda bezšuvju caurule ar 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīta, ar rūpnieciskas pārklājumu 3PLE LVS EN ISO 21809-1 klase B3, biezums 2,7mm, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020 PSL-2. Triecien stigrības izmēģinājuma (ar Šarpī svārsta trieciena metodi) temperatūra: Т= - 40°С. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:
1 | Ø168,3x8,8 | m | 1090 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
1a | Ø168,3x8,8 montāža | m | 1086.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tērauda bezšuvju caurule ar 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīta. Triecien stigrības izmēģinājuma (ar Šarpī svārsta trieciena metodi) temperatūra: Т= - 40°С; ar rūpnīcas pretkorozijas krāsas pārklājumu. Pretkorozijas krāsu sistēma С4.11 (pēc LVS EN ISO 12944-5:2020) Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020 PSL-2, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:
2 | Ø168,3x8,8 | m | 10 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
2a | Ø168,3x8,8 montāža | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Ø60,3х5,6 | m | 10 |  |  |  | Pasūtītāja piegāde |  |  |  |  | Pasūtītāja piegāde
3a | Ø60,3х5,6 montāža | m | 0.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tērauda garenmetināta caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas. Triecien stigrības izmēģinājuma (ar Šarpī svārsta trieciena metodi) temperatūra: Т= - 40°С,ar rūpnieciskas PE pārklājumu LV S EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai LVS EN ISO 21809-1 klass B3 izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020 PSL-2, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:
4 | Ø273x5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
2.Veidgabali
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts, ar rūpnieciskas pārklājumu 3PLE LVS EN ISO 21809-1 klase B3, biezums 2,7mm. Triecien stigrības izmēģinājuma (ar Šarpī svārsta trieciena metodi) temperatūra: Т= - 40°С:
5 | Līkums 2° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
6 | Līkums 4° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
7 | Līkums 5° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
8 | Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
9 | Līkums 8° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
10 | Līkums 11° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
11 | Līkums 13° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
12 | Līkums 16° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
13 | Līkums 17° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
14 | Līkums 18° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
15 | Līkums 20° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
16 | Līkums 21° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
17 | Līkums 22° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
18 | Līkums 23° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
19 | Līkums 24° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 6 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
20 | Līkums 25° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
21 | Līkums 26° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
22 | Līkums 27° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
23 | Līkums 28° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
24 | Līkums 31° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
25 | Līkums 32° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
26 | Līkums 33° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
27 | Līkums 34° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
28 | Līkums 35° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
29 | Līkums 36° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
30 | Līkums 38° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
31 | Līkums 40° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
32 | Līkums 41° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
33 | Līkums 46° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
34 | Līkums 47° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
35 | Līkums 48° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
36 | Līkums 60° Modelis 10D (R=5DN), Ø168,3x8,8 L1= L2=650mm | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
37 | Līkums 90° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø168,3x8,8 | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts, ar rūpnieciskas pretkorozijas pārklājumu PUR LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2. Triecien stigrības izmēģinājuma (ar Šarpī svārsta trieciena metodi) temperatūra: Т= - 40°С; Pirms pārklājuma uzlikšanas rūpnīcas apstākļos virsma tiek attīrīta vismaz līdz pakāpei Sa 2½ LVS EN ISO 8501-1:2007
38 | Līkums 30° Modelis 10D (R=5DN), Ø273x5 L1= L2=1000mm | gb | 4 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
39 | Līkums 15° Modelis 10D (R=5DN), Ø273x5 L1= L2=850mm | gb | 6 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
40 | Līkums 30° Modelis 3D (R=1,5DN), Ø273x5 | gb | 4 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Pāreja ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts ar rūpnieciskas pārklājumu 3PLE LVS EN ISO 21809-1 klase B3
41 | Pāreja Ø168,3x8,8-Ø159x8 | gb | 20 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Sfēriskais noslēgs ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts. Neizolētiem veidgabaliem paredzēt aizsardzību (pagaidu ārējās virsmas pārklājumu) pret koroziju transportēšanas laikā:
42 | Sfēriskais noslēgs Ø168,3x8,8 | gb | 44 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
43 | Sfēriskais noslēgs Ø57х8 | gb | 2 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
44 | Sfēriskais noslēgs Ø159х8 | gb | 10 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
Sfēriskais noslēgs ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts. Neizolētiem veidgabaliem paredzēt aizsardzību (pagaidu ārējās virsmas pārklājumu) pret koroziju transportēšanas laikā:
45 | Sfēriskais noslēgs Ø273x5 | gb | 8 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
4. Materiāli
46 | Cauruļvadu metināto saduru izoļācija- PE pārklājums DENSOLEN- AS39P/R20HT-EN 12068, klase C50 (biezumā 2.6 mm) saskaņā ar LVS EN12068 «Katodaizsardzība - Ārējie organiskie pārklājumi pazemes vai zemūdens tērauda cauruļvadu korozijaizsardzībai un katodaizsardzībai - Lentes un sarūkošie materiāli». Vai analogs; | m² | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Virszemes cauruļvadu ø168,3x8,8 un cauruļvadu metināto saduru izoļācija. Virsmas sagatavošana- pirms izolācijas uzklāšanas jāsagatavo līdz Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007. Pretkorozijas krāsu sistēma С4.11 (pēc LVS EN ISO 12944-5:2020) virszemes neizolētas caurules krāsošanai: “TEKNOS” | m² | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
divkomponentu cinku saturoša epoksīda gruntkrāsa – 1 slānis TEKNOZINK-90SE
divkomponentu epoksīda starpkrāsa – 1 slānis INERTA 51 MIOX
divkomponentu poliuretāna virskrāsa – 1 slānis TEKNODUR 50
48 | Betons C20/25 | m3 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Dielektriskie centrējošie gredzeni Tips TR (5 vienības vienā gredzenu komplektā), komplektā ar 2 neilona vītņstieņiem, caurulei ø168,3 ievietošanai apvalkcaurulē ø273x5 mm. Vienības augstums ar rullīšiem – 30 mm | gb | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Maģistrālā cauruļvada informatīvā zīme | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Metināšanas darbi
Metināšanas malu apstrāde, metināšana. Metināšanas šuvju 100% kvalitātes kontrole. Vizuāla apskate un pārbaude ar nesagraujošo kontroles metodēm (100% vizuālo-mēriš. kontrole (VT), 100% metināto šuvju kontrole ar gamma – stariem (radiogrāfijas testēšana (RT):
51 | Metināta šuve Ø168.3x8,8mm, | gb | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Metināta šuve Ø159х8mm, | gb | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - Metināta šuve Ø273х5 mm | gb | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - Metināta šuve (sfēriskais noslēgs) DN50 (d57), gab. | gb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - Metināta šuve (sfēriskais noslēgs) Ø273х5 mm, gab. | gb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantijas šuvju izpildi un pārbaude ar nesagraujošo kontroles metodēm: 100% vizuāla apskate (VT), 100% ultraskaņas testēšana (UT) un 100% radiogrāfijas testēšana (RT), (DN150}:
57 | Metināta šuve Ø168,3х8,8, gab. | gb | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Metināta šuve Ø159х8mm, gab. | gb | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Izmēģināšanas darbi
Gāzesvada Ø168,3х8,8 dobuma attīrīšana. Stiprības hidraulisko pārbaudi ar spiedienu Pdarb.x1.43 veikt 2 stundu laikā, hermētiskuma hidraulisko pārbaudi veikt vismaz 24 stundu garumā ar spiedienu Р darb.(105bar), ar sekojošu ūdens izspiešanu un caurules iekšējā dobuma žāvēšanu ar saspiestu gaisu, jāveic divos etapos :
59 | Ø168,3х8,8 visi gāzesvada, m | m | 1092.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Citi darbi
60 | Gāzesvada no caurulēm Ø159х8 mm demontāža, | m | 1092.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Metanola cauruļvada DN50 mm demontāža, | m | 101.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Sveces demontāža | gb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. Divdaļīgās apvalkcaurules ø1016x16 , t.s: | gb | 2
63 | Tērauda caurule ∅168.3x8.8 | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Metāliskā loksne (noslēgs) Ø1016 ( materiāliem 2 gab.), pneimopārbaudes veikšanai | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Sfēriskais noslēgs Ø168,3x8,8 | gb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Plakans noslēgs (Disk compression seal), iekšējā apvalkcaurules ø1016x16 tilpuma hermetizācijai, no nerusējošo tērauda (individuāls pasūtījums) Type GP-W “INTEGRA” | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mastika PF “DENSO” V=0,263m3 | kg | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Apvalkcauruļu mezgla Ø1016x16 pneimatisko, ar saspiestu gaisu, hermētiskuma pārbaudi ar P=1 bar spiedienu 24 h laikā, | m | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunts atrakšana gāzesvadu un sveces demontāžai/montāžai, m3 | m³ | 1093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | Tranšeju atpakaļ aizbēršana ar vietējo grunti, m3 | m³ | 782 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | Vietējās grunts pārpalikums, | m³ | 311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
Papildināta tāme

## ELKA, 1.daļa
Lokālā tāme Nr.4
Elektroķimiskā aizsardzība.
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Kontroles mērījumu punkts (KMP/MR) Shema 8-8-2,5; cinkots tērauda KMP modelis „CONEXUS” | gb. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kontroles mērījumu punkts (KMP/MR) Shema 16-8-2,5; cinkots tērauda KMP modelis „CONEXUS” | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dīvkanalu Diožu-Rezistoru 10A / 0,45 Om katram kanālam (kopumā 2х0,45 Oms) regulēšanas bloks komplektā ar kastīti (BSZ-2/10) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trīskanalu Diožu-Rezistoru 10A / 0,45 Om katram kanālam (kopumā 3х0,45 Oms) regulēšanas bloks komplektā ar kastīti (BSZ-3/10) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Četru kanalu Diožu-Rezistoru 10A / 0,45 Om katram kanālam (kopumā 4х0,45 Oms) regulēšanas bloks komplektā ar kastīti (BSZ-4/10) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vara-sulfāta Salīdzināšanas elektrods (MSE), stacionārs; | gb. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroķīmiskā potenciāla devējs komplektā ar MSE; | gb. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spaiļu strāvas klemmas M10x25, N=4gab. | kpl. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spaiļu potenciālu mērīšanas klemmas M10x25, N=4gab. | kpl. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļu uzgalis SAFETRACK, 6,0mm2, Corrpro, „PINBRAZING” | gb. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabeļu uzgalis SAFETRACK, 16,0mm2, Corrpro, „PINBRAZING” | gb. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Metināšanas patrona, ∅8mm, Corrpro-Num.10381, „PINBRAZING” | gb. | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Keramiskais ieliktnis, ∅8mm, Corrpro-Num.2003, „PINBRAZING” | gb. | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pārejas adaptera piedurkne 6/16 mm2; Corrpro-Num.6702, „PINBRAZING” | gb. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cauruļu izolācijas atjaunošanas komplekts dīvdzīslu kabeļu pievienošanas vietam; Raychem-PERP 425x150mm komplekts; | gb. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PE caurule ar ārējo ∅65, sarkana krāsa EVOCAB FLEX, kods 122050065RD, "EVOPIPES" | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabeļkurpe Cu 6.0mm2/M10 | gb. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļkurpe Cu 16mm2/M10 | gb. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termonosēdināmā caurule, SR2 22-6/1m, L=1m, (6...22mm), vidējsienu, bez līmes, "Cellpack" | gb. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vispārēja pielietojuma, liesmu slāpējošas, poliolefīna caurules; Caurule ir izturīga, elastīga, vispārēja pielietojuma poliolefīna caurule; TE CONNECTIVITY CGPT; Maksimālais atgūtais D ir 12,7/6,4 mm priekš 6-25mm2 kabeļiem / L=1m; | gb. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PROTEGOL UR pildījums 32-55/45L Nesatur šķīdinātājus, ar špakteļlāpstiņu uzklāts divkomponentu poliuretāna pārklājuma maisījums, kas paredzēts cauruļu defektu vietu un mehānisku bojājumu labošanai; | gb. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Karstumsarūkoša uzmava neapbruņotiem polimēru kabeļiem līdz 1000V; SMH3 1.5-16; Cellpack Num. 151500; | gb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", platums 120mm, rullis 250m, kods 12311120250YL, "EVOPIPES" | rullis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Spēka kabelis 0.6/1kV ar vara dzīslām NYY-J-2x6.0mm2 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spēka kabelis 0.6/1kV ar vara dzīslām NYY-J-1x16.0mm2 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Koksa drupatas maisījums. Aktivatora īpatnējā tilpuma pretestība nav lielāka par 0,06 Ohm*m; Koka minerālu aktivatora blīvums – 800,0 kg/m3; Iepakots 40kg maisījumā; | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabeļa markējuma bukses ar D līdz 16mm; Weidmuller; | gb. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | piev | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
13 | KA dīvdzīslu PVC kabeļiem kabeļu izoļacijas pretectības mērījumi | kpl. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spaiļu potenciālo klemmas komplektu uzstādīšana KMP korpusā ar būltskrūvju pievienošanu; spaiļu izoļācijas līdz 1000V pārbaudes mērījumi; | gb. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Gāzesvadu caurulē Katodu aizsardzības polarizācijas potenciālu kontrolmērījums, viens mērīšanas pūnkts; | gb. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gāzesvadu caurulē Katodu aizsardzības futrāļu strāvas esamības kontrolmērījums, viens mērīšanas pūnkts; | gb. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā (ja nepieciešams ieskaitot materiālus): Grunts piebērums kabeļu tranšējā - 69,00 m3; 77,8,8c.st.) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Būvju ārdarbi kas nav iekļauti sarakstā (ja nepieciešams ieskaitot materiālus): Melnzeme, Smiltis, Šķembas, Koksa smalkums piebērums kabeļu tranšējā - 0,25 m3; (9c.st.) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zemes darbi
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

## DOP, 1.daļa
Lokālā tāme Nr.5
Darbu organizēšanas projekts.
Būves nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
Objekta nosaukums: Inčukalna PGK divu šleifu pāreju pārbūves zem autoceļa A3 Inčukalns--Valmiera--Igaunijas robeža
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1. | Celtnieku pagaidu laukums. Pagaidu celtnieku laukuma nožogojuma, moduļu un ietaišu pievešana, uzstādīšana un demontāža
1 | Sadzīves modulis 2,6 x 6 m (noma uz 12men)* | gb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materiālu un inventāra noliktava konteinera tipa (noma uz 12men)* | gb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Biotualete (noma uz 12 men)* | gb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sadzīves atkritumu konteiners* | gb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 5 m3 | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 4 m3 | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Informācijas plakāts | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pagaidu nožogojums, H=2 m* | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pagaidu elektroapgāde
2.1. | Dizeļģenerators, jauda 12 kW (Inčukalna PGK nodrošinās pieslēgumu) | gb. | 1 | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
2.2. | Dizeļģenerators, jauda 32 kW (Inčukalna PGK nodrošinās pieslēgumu) | gb. | 2 | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
2. | Koku ciršana ar celmu laušanu
2.1. | Atsevišķi stāvoši koki (bērzi): |  |  | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
| -stumbra diametrs 35 cm | gb. | 1 | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
| -stumbra diametrs 40 cm | gb. | 1 | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
2.2. | Lapkoku mežs | m2 | 103 | Pasūtītāja piegāde | [5 empty] | Pasūtītāja piegāde
Celtnieku pagaidu laukuma ierīkošana
10 | Grunts izlīdzināšana, slāņu atdaloša ģeotekstila ieklāšana, šķembu kārtas (0,20 m) izlīdzināšana un sablīvēšana | m2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Atdaloša kārta. Neaustais ģeotekstils Thrace S10 NW | m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šķembas fr.20/40, δ=0,20 m | m3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Laukums apvalkcauruļu un gāzesvadu iepriekšējai montāžai
3.2.2. | Grunts izlīdzināšana, slāņu atdaloša ģeotekstila ieklāšana, šķembu kārtas (0,20 m) izlīdzināšana un sablīvēšana* | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Atdaloša kārta. Neaustais ģeotekstils Thrace S10 NW | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Šķembas fr.20/40, δ=0,20 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Esošo inženiertīklu pagaidu aizsardzība
11 | Smilts sagataves (0,15 m) izlīdzināšana | m2 | 201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Smilts sagatave (0,20 m) | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Dzelzsbetona ceļa plātnes (2x6x0,14 m) | gb. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Dzelzsbetona ceļa plātnes (1,75x3x0,17 m) | gb. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Anodzemējuma kontūrā pagaidu aizsardzība, apvalkcaurules pārvietošanas laikā
4.2.2. | Atdalošas kārtas ieklāšana | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -Atdaloša kārta. Neaustais ģeotekstils Thrace S10 NW | m2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Smilts sagataves (0,20m) izlīdzināšana | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Smilts sagatave (0,20 m) | m3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4. | Dzelzsbetona ceļa plātņu (2x6x0,14 m) montāža/demontāža | gb. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 3 | Esošo inženiertīklu pagaidu aizsardzība krustojumos ar projektējamiem gāzesvadiem
4.3.1. | “A” šķērsojums. Mezglu skaits | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | “B” šķērsojums. Mezglu skaits | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Esošo koku stumbru aizsardzība ar koka dēļu klaju
| Koka dēļi 30x100/2,5 m | m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Esošo apvalkcauruļu tīrīšana iekšpusē
5.1. | “A” šķērsojums. DN 1200 apvalkcaurule | m | 29.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2. | “B” šķērsojums. DN 1200 apvalkcaurule | m | 28.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Tranšejas apvalkcauruļu un gāzesvadu ievilkšanai (posms zem A3 ceļa).
6.1. | Zemes darbi
6.1.1. | “A” šķērsojums. Grunts atrakšanas darbi | m3 | 430 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2.1. | “B” šķērsojums. Grunts atrakšanas darbi | m3 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2. | Tranšeju malu pagaidu stiprinājums
6.2.1. | "A" šķērsojums. Tērauda rievpāļu siena (Larsena tipa, vai anologa) montāža, sienas garums ,
| treanšejas dziļums mainīgs 2,5 - 3,0 m | m | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"A" šķērsojums. Tērauda rievpāļu siena (Larsena tipa, vai anologa) demontāža, sienas garums,
| treanšejas dziļums mainīgs 2,5 - 3,0 m | m | 16.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2. | "B" šķērsojums. Tērauda rievpāļu siena (Larsena tipa, vai anologa) montāža, sienas garums,
| treanšejas dziļums mainīgs 2,5 - 3,5 m | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"B" šķērsojums. Tērauda rievpāļu siena (Larsena tipa, vai anologa) demontāža, sienas garums,
| treanšejas dziļums mainīgs 2,5 - 3,5 m | m | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3. | "B" šķērsojums. Dubult - T sijas (solis 1,20 m) ar dēļu slāni.Montāža. Sienas garums 12 m,
| tranšejas dziļums 3,80 m | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Koka materiālu klāja ierīkošana pa tranšejas gultni
6.3.1. | “A” šķērsojums. | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
6.3.2. | “B” šķērsojums. | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasūtītāja piegāde | 0 | 0
8. | Apvalkcaurules DN1000 ar caurulēm DN 250 (7. gb.) ievilkšana esošā apvalkcaurulē DN1200
8.1. | “A” šķērsojums. Garums/ kopējais svars | m | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2. | “B” šķērsojums. Garums/ kopējais svars | m | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Esošā grants ceļa atjaunošana
10.1. | “A” šķērsojums. Esoša grunts izlīdzināšana, sablīvēšana. Grants maisījuma (0,2 m) piebērums, sablīvēšana | m2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| “A” šķērsojums. Grants maisījums fr. 5-16 | m3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Rūsas un nogulšņu izvešana utilizācijā | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
* | Norādītajām pozīcijām darbu un aprīkojuma apjomus nosaka pretendents, pamatojoties uz būvprojektu, tehniskajām specifikācijām un faktisko būvdarbu organizācijas nepieciešamību, iekļaujot visus izdevumus pilnvērtīgai darbu izpildei.